## Sheet1
工单编号 | 状态 | 标题 | 类别 | 来源 | 故障类型 | 故障名称 | 故障代码 | 机组是否停机 | 是否有外包人员 | 故障工单创建人 | 故障工单创建时间 | 故障工单关闭时间 | 故障工单关闭人 | 责任部门 | 责任人 | 责任人姓名 | 事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 机组生命周期档案 | 运行机位号 | 机组型号 | 机组容量 | 变流系统 | 变桨系统 | 是否更新程序版本号 | 机组状态 | 故障时刻环境温度 | 故障时刻天气情况 | 故障时刻风速 | 故障时刻功率 | 故障原因分类 | 启机时间 | 故障一级原因 | 故障二级原因 | 故障三级原因 | 故障描述 | 故障处理过程 | 故障发生时间 | 相关的服务请求 | 相关的备件更换工单 | 编号 | 车辆编号 | 车牌号 | 使用人 | 使用开始时间 | 使用结束时间 | 里程数 | 有无附件记录
F1002166267 |  | Y01机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1报82号故障 | w相快熔跳开 | 网侧逆变器失效 | Y01机组变流器紧急停机故障处理 风速：6M/S 功率：300KW | Y01机组变流器紧急停机故障处理，更换W相快熔，更换网侧逆变器一台。 |  |  | M1002258428,M1002258430
F1001010068 |  | F58机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | F58机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1001010038 |  | 1#变桨位置传感器故障处理 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号干扰 | 叶片冲限位 |  | 检查旋编 | 无
F1001010045 |  | 处理项目30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧电涌保护器损坏或反馈回路接线存在问题 | 电涌保护器损坏 |  | 处理项目30#机组变流器紧急停机故障，面板查看电机保护故障。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1001025641
F1001020100 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 继电器106k3的13.14触点存在问题 |  |  | 测试继电器.14触点能否正常吸和更换继电器
F1001010005 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 机组运行时间长，线路出现松动。 |  |  | 3U1防雷模块失效，更换后机组正常运行。
F1001010023 |  | 09机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 正确反馈 | UPS损坏 |  | 一、标题：#09机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：检查发现水冷柜UPS损坏，内部电池寿命到期，更换后机组恢复正常了。 三、检查记录及初步处置过程：更换UPS机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：UPS内部电池寿命到期，需要更换。 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：#09机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：检查发现水冷柜UPS损坏，内部电池寿命到期，更换后机组恢复正常了。 三、检查记录及初步处置过程：更换UPS机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：UPS内部电池寿命到期，需要更换。 五、旧件相关设备信息：无
F1001010024 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2U1炸毁 | 2U1炸毁 |  | 处理池20#变流器紧急停机 | 已处理 |  |  | M1001015522,M1001015524
F1001020087 |  | 网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-01-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 检查冷却系统风道及散热片 |  |  | 清理散热片,清理风道
F1001020160 |  | 09#网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-01-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  |  | 重新紧固接线
F1001020172 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 预充电回路问题 | 整流桥损坏 |  | 处理池12#机组变流器紧急停机 | 已处理 |  |  | M1001025601,M1001025603
F1001030234 |  | 9#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1u1控制盒内c板上接线松动 | 上次检查控制盒导致接线松动 |  |  | 紧固接线 |  |  | M1001065839
F1001172549 |  | B14机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | B14机组液压泵无反馈 | 更换
F1001172453 |  | 一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 5度接近开关周围有异物 |  |  | 清理轮毂内异物
F1001131835 |  | 16#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧断路器复位按钮弹出 | 发电机侧断路器复位按钮弹出 |  |  | 将发电机侧复位按钮复位
F1001162295 |  | 76#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵压力继电器不动作 | 加压超时 |  | 76#机组报液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1001172478 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 一号变桨5度接近开关松动 |  |  | 重新调整5度接近开关
F1001172481 |  | 一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 一号变桨5度接近开关距离挡块较远 |  |  | 调整挡块与接近开关距离
F1001172512 |  | 10#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘击穿 | 高温，潮湿环境容易击穿 |  |  | 更换发电机 |  |  | M1001317553,M1002268506
F1001141912 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 73#故障 |  |  | 紧固接线
F1001080934 |  | 10#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 液压泵无反馈故障 | 倒换模块、打磨触点
F1001091021 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 网侧熔断器失效。 | 机侧整流器失效。 |  |  | 更换机侧整流器和熔断器。
F1001152145 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏 | 断路器跳闸 |  |  | 更换快熔，重新合闸。
F1001101185 |  | 处理14#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器开关辅助触电弹开不能吸合 | 机侧断路器开关辅助触电弹开不能吸合 |  | 处理14#机组变流器紧急停机故障 | 将辅助触点推到吸合状态哎 后机组恢复正常。
F1001040313 |  | 处理48#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1侧ASIC 板光纤松动，禁锢后恢复。 | 3u1侧ASIC 板光纤松动，禁锢后恢复。 |  | 3U1侧ASIC板光纤松动，重新插拔后恢复。 | 3U1侧ASIC板光纤松动，重新插拔后恢复。
F1001131827 |  | 处理2#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 1U1、2u1、3u1失效或者drive板Asic板失效 | 内部继电器类故障或者线路虚接短路；轴流风扇、浪涌保护器等，通讯类，断路器故障 |  | 处理2#机组变流器紧急停机故障 | 查看面板2U1显示87电机侧保护故障，首先检查浪涌保护器，发现W相浪涌保护器失效，更换新件
F1001131699 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧断路器没有弹开 | 网侧断路器没有弹开 |  |  | 手动弹出
F1001131701 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器没有弹开 | 断路器没有弹开 |  |  | 手动弹出
F1001172424 |  | 16#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2U1报出故障 | 浪涌保护器动作 |  | 5:00左右机组报变流器紧急停机故障。 | 更换浪涌保护器 |  |  | M1001186694
F1001172429 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2U1损坏 | 2U1损坏 |  | 更换2U1模块
F1001131737 |  | 19#机组变流器紧急停机故障问题。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧逆变器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 一、标题：19#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在19#机组变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，网侧逆变器有明显炸痕，初步判定网侧逆变器损坏，更换网侧逆变器后故障消除。 三、检查记录及初步处置过程： 1、经过现场工作人员登机查看，网侧逆变器有明显炸痕，初步判定网侧逆变器损坏，更换网侧逆变器后故障消除。 四、现场自诊断原因及建议方案：网侧逆变器质量问题，更换新的网侧逆变器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧逆变器 旧设备编号：S/N: MOD ID: | 一、标题：19#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在19#机组变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，网侧逆变器有明显炸痕，初步判定网侧逆变器损坏，更换网侧逆变器后故障消除。 三、检查记录及初步处置过程： 1、经过现场工作人员登机查看，网侧逆变器有明显炸痕，初步判定网侧逆变器损坏，更换网侧逆变器后故障消除。 四、现场自诊断原因及建议方案：网侧逆变器质量问题，更换新的网侧逆变器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧逆变器 旧设备编号：S/N: MOD ID: |  |  | M1001136318
F1001060658 |  | 08 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 对触点线路进行紧固
F1001111407 |  | 10#机组报液压站泵无反馈故障至今无法处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 压力继电器坏 |  | 标题：10#机组报液压站泵无反馈故障至今无法处理 二、故障描述： 场10#机组主控报液压泵无反馈故障，至今无法处理完成，现场更换了辅助触点，辅助触点，K4继电器，机组任无法恢复，由于该液压站为新式牌子液压站，该液压站无电气图纸也无机械油路图，现场无法处理，现场怀疑是压力继电器问题，但是由于现场无法确定物料和对怀疑对象不确定。 三、检查记录及初步处置过程： 场10#机组主控报液压泵无反馈故障，至今无法处理完成，现场更换了辅助触点，辅助触点，K4继电器，机组任无法恢复，由于该液压站为新式牌子液压站，该液压站无电气图纸也无机械油路图，现场无法处理，现场怀疑是压力继电器问题，但是由于现场无法确定物料和对怀疑对象不确定。由于机组报故障太频繁，现场试着跟换了一个哈维液压站的压力继电器，现场不敢确认是否可行，又因机组刚调试完成进入240，业主这边催的紧，希望公司尽快联系厂家到现场处理，给予帮助。希望派来的厂家能有培训能力，为现场员工做培训。方便后期的维护 四、现场自诊断原因及建议方案：现场怀疑压力继电器问题，建议厂家前来处理 五、旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器旧设备编号： | 一、标题：10#机组报液压站泵无反馈故障至今无法处理 二、故障描述： 场10#机组主控报液压泵无反馈故障，至今无法处理完成，现场更换了辅助触点，辅助触点，K4继电器，机组任无法恢复，由于该液压站为新式牌子液压站，该液压站无电气图纸也无机械油路图，现场无法处理，现场怀疑是压力继电器问题，但是由于现场无法确定物料和对怀疑对象不确定。 三、检查记录及初步处置过程： 场10#机组主控报液压泵无反馈故障，至今无法处理完成，现场更换了辅助触点，辅助触点，K4继电器，机组任无法恢复，由于该液压站为新式牌子液压站，该液压站无电气图纸也无机械油路图，现场无法处理，现场怀疑是压力继电器问题，但是由于现场无法确定物料和对怀疑对象不确定。由于机组报故障太频繁，现场试着跟换了一个哈维液压站的压力继电器，现场不敢确认是否可行，又因机组刚调试完成进入240，业主这边催的紧，希望公司尽快联系厂家到现场处理，给予帮助。希望派来的厂家能有培训能力，为现场员工做培训。方便后期的维护 四、现场自诊断原因及建议方案：现场怀疑压力继电器问题，建议厂家前来处理 五、旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器旧设备编号： |  |  | M1001116194
F1001131677 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 干扰 | 干扰 |  |  | 查找干扰源
F1001080881 |  | 4#机组报出变流器调制前READY ON丢失故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器调制前 rdy on丢失 | 信号丢失 | 光纤松动 | 4#机组报出变流器调制前READY ON丢失故障 | 检查变流系统
F1001141881 |  | 机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 出阀压力低 | 进水静态压力低至0.98 |  | 出阀压力低故障 | 加水至静态压到2.08
F1001141886 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 变流器冷却风扇损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换变流器冷却风扇
F1001131802 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 三相电流不平衡 | 三相电流不平衡 | 三相电流不平衡 | 变流器紧急停机故障 | 更换3U1模块
F1001172489 |  | 127号机组报1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 信号线接至变桨柜的哈丁头松动 | 电缆绑扎不牢固 |  | 127号机组报1#变桨5°接近开关故障 | 重新接线，到变桨柜处的哈丁头
F1001121521 |  | 17#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障 | 2u1报过流接地故障 |  | 17#机组变流器紧急停机 | 依据片区技术团队指导，检查滤波电阻更新变流程序和参数，未见异常；
F1001152143 |  | 网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 干扰 | 测量模块异常 |  |  | 检查10#IGBT,如果检查有损坏更换IGBT
F1001141951 |  | 28#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 28#机组报液压泵无反馈故障,检查发现触电不灵敏。 | 打磨压力继电器触电
F1001091104 |  | 第三场1#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场1#液压泵无反馈 | 检查接线
F1001111289 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器复位按钮弹开 | 机侧断路器复位按钮弹开 | 机侧断路器复位按钮弹开 |  | 将机侧断路器复位按钮复位
F1001060641 |  | 4#机组变流器紧急停机故障问题。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧整流器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 一、标题：4#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在4#风机报出变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，变流器发电机侧整流器2U1模块损坏，更换新的模块后故障消除。 三、检查记录及初步处置过程： 1、变流器发电机侧整流器2U1模块损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换发电机侧整流器2U1模块。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200 旧设备编号： S/N: MOD ID: | 一、标题：4#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在4#风机报出变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，变流器发电机侧整流器2U1模块损坏，更换新的模块后故障消除。 三、检查记录及初步处置过程： 1、变流器发电机侧整流器2U1模块损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换发电机侧整流器2U1模块。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200 旧设备编号： S/N: MOD ID: |  |  | M1001065837
F1001040314 |  | 16机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 标题：#16机组液压泵无反馈故障 二、故障描述：02:30分项目#16机组报液压泵无反馈故障，现场人对风机液压泵启动和反馈回路进行检查未曾发现异常，复位后机组恢复正常。 三、检查记录及初步处置过程：检查液压泵启动和反馈回路。 四、现场自诊断原因及建议方案：复位起机。 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：#16机组液压泵无反馈故障 二、故障描述：02:30分项目#16机组报液压泵无反馈故障，现场人对风机液压泵启动和反馈回路进行检查未曾发现异常，复位后机组恢复正常。 三、检查记录及初步处置过程：检查液压泵启动和反馈回路。 四、现场自诊断原因及建议方案：复位起机。 五、旧件相关设备信息：无
F1001040325 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电机侧跳闸 | 电机侧跳闸 |  |  | 重新合上电机侧闸
F1001182643 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 偏航闸体漏油 |  | 更换偏航闸体密封件
F1001070728 |  | 3#机组报出变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器准备未完成 | 网侧逆变器driver板和熔断器损坏 | 过流 | 3#机组报出变流器准备未完成故障，变流器报1#过流故障，次日早晨检查发现网侧逆变器的U相DRIVER板和熔断器损坏，更换DRIVER板和熔断器后故障消除。 上电时间：；变流柜编号：； | 检查变流系统，DRIVER损坏时进行及时更换 |  |  | M1001075928,M1001075934
F1001111310 |  | C#12机组变桨位置比较故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2.变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路.旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则通 |  | C#12机组变桨位置比较故障 | 紧固接线
F1001162320 |  | 第三场63#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场63#液压泵无反馈故障处理 | 检查接线
F1001111372 |  | 29#机组变流器紧急停机故障问题 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 发电机侧断路器复位键弹出 |  | 一、标题：29#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在29#机组变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，变流器各模块并无异常，初步判断是发电机侧整流器复位键由于过流弹出。 三、检查记录及初步处置过程： 1、经过现场工作人员登机查看，变流器各模块并无异常，初步判断是发电机侧整流器复位键由于过流弹出。 四、现场自诊断原因及建议方案：复位发电机侧整流器复位键。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 一、标题：29#机组变流器紧急停机故障问题。 二、故障描述：机组在29#机组变流器紧急停机故障，经过现场工作人员登机查看，变流器各模块并无异常，初步判断是发电机侧整流器复位键由于过流弹出。 三、检查记录及初步处置过程： 1、经过现场工作人员登机查看，变流器各模块并无异常，初步判断是发电机侧整流器复位键由于过流弹出。 四、现场自诊断原因及建议方案：复位发电机侧整流器复位键。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无
F1001121516 |  | 5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 机组停机 | 进行紧固旋编与电机接头螺丝，发现打滑
F1001182665 |  | 2F20#机组报网测IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | IGBT内部PT100损坏 |  | 环境温度度 风速3米每秒 | 1检查测量模块，2更换IGBT
F1001182757 |  | 机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组报液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1001172552 |  | B17机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | B17机组液压泵无反馈 | 更换
F1001182677 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.2 有电网故障 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 检查虚接线路
F1001030299 |  | 号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 号机组液压泵无反馈故障处理 | 检查接线
F1001080874 |  | F129机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1001080877 |  | F84机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1001182735 |  | L#25机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1U1模块报85号网侧熔断器熔断 |  | 检查1U1面板报出85号熔断器故障，快熔弹开，再检查U模块均正常，怀疑可能只是快熔存在问题，更换后机组恢复正常。 | 更换2组新的快熔 |  |  | M1001186686
F1001121559 |  | 15#机组液压油位低故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 15#机组液压油位低故障处理 | 检查油管是否漏油，主要是接头法兰面处，以及接头密封处，若漏油，更换油管，缠绕生胶带
F1001182777 |  | 一场1A11机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 水冷UPS损坏 | 水冷UPS损坏 |  | 一场1A11机组变流器紧急停机故障处理 | 更换UPS |  |  | M1001186696
F1001152046 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器没有弹开 | 断路器没有弹开 |  |  | 手动弹开
F1001080949 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  | 机组报变流器紧急停机故障，可复位，但启机时故障报出，预充电未完成，检查发现预充电接触器有异常。 | 更换损坏的接触器 |  |  | M1001085992
F1001050481 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 低电压穿越套件损坏 | 低电压穿越套件损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换新低的电压穿越套件
F1001121489 |  | 27#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧熔断器损害 | 模块失效 |  |  | 更换模块
F1001060627 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报73号故障 | 机侧断路器跳闸 |  |  | 检查回路无问题，继续观察
F1001050483 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 箱变跳闸 | 箱变跳闸 |  | 变流器紧急停机 | 重新上电
F1001121625 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块损坏，快熔失效。 | 模块损坏，快熔失效。 |  |  | 更换3U1模块和快熔。
F1001040412 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  |  | 测试压力继电器能否正常吸合，如损坏则更换继电器
F1001091052 |  | 液压泵无反馈故障处理。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 119DI5信号丢失 | 119DI5信号丢失 |  |  | 119DIDI6对调
F1001182572 |  | 更换变流模块 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器模块内部故障 | 模块外部接线问题 |  |  | 更换变流模块时注意拆卸前放电验电，装模块时注意水冷进出关是否拧紧
F1001182580 |  | L#15机组报出变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 | 辅助触点接触不良 | L#15机组报出变流器紧急停机，小风天气1U1报出72号故障。 | L#15机组报出变流器紧急停机，小风天气1U1报出72号故障。检查该断路器的辅助触点并维护
F1001152164 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 挡块位置有偏差 | 5度接近开关松动或损坏 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 检查挡块位置是否有偏差、松动，检查5度接近开关是否松动
F1001131858 |  | C区项目37#机组5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区项目37#机组5度接近开关故障 | 线路查询
F1001192819 |  | C27#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | C27#液压泵无反馈 | 检查接线，调换115DIDI6模块，经测试无问题。
F1001162204 |  | 6#截止变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 哈丁头Ade的2号端子与机舱连接的哈丁头Adh的2号端子断路 | 哈丁头Ade的2号端子与机舱连接的哈丁头Adh的2号端子断路 |  |  | 2#线虚接，重新接线
F1001050521 |  | 第三场81#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场81#液压泵无反馈 | 检查接线
F1001050589 |  | B05#项目液压油位低故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 缺油 | 1.1 液压油不足 |  | B05#项目液压油位低故障，重新加油机组恢复正常。检查无漏油点 | 重新加油机组恢复正常。检查无漏油点
F1001182641 |  | 3#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器风扇故障 | 线圈烧坏 | 风扇老化 | 3#机组报出变流器紧急停机故障,变流器面板显示为61#故障。检查发现变流柜内有焦灼气味，1F11空开跳开。测量电机线圈，发现3M1风扇线圈阻值比正常值大。然后给V交流电发现风扇不转动。拆下后检查3M1风扇有浓烈的刺鼻焦味。判断为该风扇烧毁，需要更换。 上电时间：；变流柜编号：； | 检查变流器，更换损坏的DRIVER板 |  |  | M1001226962
F1001091028 |  | 40#风机报液压泵无反馈 风速0.6M/S 0KM |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 40#风机报液压泵无反馈 风速0.6M/S 0KM 检查电控回路 | 检查电控回路
F1001121535 |  | 4#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组报变流器紧急停机 | 机组报调制器前rd run 丢失 | 控制盒接线松动 | 4#机组报出变流器紧急停机故障，检查变流器，重新检查变流参数。 | 检查变流器参数设置
F1001192825 |  | 处理60#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 断路器复位按钮弹出 | 断路器复位按钮弹出 | 处理60#机组变流器紧急停机 | 将断路器复位按钮恢复
F1001182674 |  | A55号机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | A55号机组报液压泵无反馈故障处理 | 更换KL3024模块
F1001101266 |  | A31号机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵反馈丢失 | 压力继电器调压阀过紧 |  | A31号机组报液压泵无反馈故障 | 调节压力继电器调压阀
F1001141981 |  | 12#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 硬件故障 | 内部电路问题 |  | 一、标题:项目12#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常，人员检查制动单元，发现内部有损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换制动单元4U1 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：制动单元旧设备编号： | 更换变流模块4U1 |  |  | M1001146411
F1001131689 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 变频参数不对或输出异常 |  |  | 检查变频器及参数
F1001101156 |  | 2#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器3u1报75号故障 | 发电机侧断路器跳闸 | 断路器整定值 |  | 检查断路器保护值是否设置正确
F1001080875 |  | 61#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 错误反馈 | IGBT模块异常 |  |  | 检查发现电机侧断路器过流复位按钮跳出，复位后故障消除。
F1001182742 |  | 处理1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 旋编数据又问题 | 旋编数据又问题 | 旋编损坏 | 处理1#变桨位置传感器故障 | 更换旋编 |  |  | M1001206845
F1001101183 |  | 号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 机侧断路器误动作 |  | 号机组报变流器紧急停机故障 | 将机侧断路器脱扣器恢复
F1001182755 |  | 号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 脱扣器动作 |  | 号机组报变流器紧急停机故障 | 将机侧断路器脱扣器恢复后机组恢复正常
F1001162238 |  | 6号场变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 散热效果差 | 变频参数不对或输出异常 |  |  | 检查变频器及参数
F1001172394 |  | 3#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网波动 | 1U1损坏 |  |  | 更换1U1
F1001131789 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔，然后合闸
F1001141920 |  | 5#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 二极管整流单元损坏 | 电流大击穿 |  | 一、标题:项目5#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作正常，人员检查二极管整流单元发现异常。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换二极管整流单元 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：二极管整流单元¦SKKD81/22 | 更换二极管整流单元，机组恢复运行。 |  |  | M1001237000,M1001237008
F1001182581 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器没弹出 | 断路器没弹出 |  |  | 手动弹出
F1001182611 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 打磨接触触点 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 打磨接触触点
F1001182614 |  | 变流停机故障器紧急 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | DP干扰 | DP干扰 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | DP干扰，从新做DP接头
F1001182626 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 机组无异常 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 机组无异常，复位后机组恢复正常
F1001162341 |  | 机组报变流器紧急停机故障，机组不能正常运行。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2#开关柜断路器过载自我保护 | 断路器跳开 |  | 机组报变流器紧急停机故障，机组不能正常运行。 | 检查开关柜接线
F1001162343 |  | 机组报变流器紧急停机故障，机组不能正常运行。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器过载自我保护 | 断路器跳开 |  | 机组报变流器紧急停机故障，机组不能正常运行。 | 检查接线
F1001040338 |  | 处理181号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵启动信号异常 | 压力继电器触问题 |  | 处理181号机组液压泵无反馈故障 | 对压力继电器辅助触点进行处理
F1001080852 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1模块损坏 | 塔底基础环结冰 | 更换1U1模块 | 该机组报变流器紧急停机故障,现场维护人员到达机位进行检查,发现1U1损坏,申请备件进行更换 | 对塔底基础环结冰进行除冰清理，更换1U1模块。 |  |  | M1002298658,M1002298660
F1001121476 |  | 故障告知单 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 更换5°接近开关
F1001172507 |  | B21#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 线路虚接 |  | B21#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 更新后台系统文件，检查电器回路
F1001172508 |  | B01机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 线路虚接 |  | B01机组报出液压泵无反馈故障处理 | 检查液压接线端子，将虚接接线重新接好
F1001141946 |  | F6机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 处理F6机组液压泵无反馈故障。 | 更换压力继电器 |  |  | M1001156485
F1001162242 |  | 42#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器问题 | 断路器上脱扣器问题 |  | 变流器紧急停机故障 = 机组报出变流3U1报出75号故障。 | 更换断路器上脱扣器
F1001080864 |  | 19#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器辅助触点断开 | 机侧断路器跳闸 |  |  | 机侧断路器辅助触点复位
F1001090994 |  | 处理37#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 业主断电再上电后报出故障 | 业主断电再上电后报出故障 | 业主断电再上电后报出故障 | 处理37#机组变流器紧急停机故障 | 检查接线，重新启机
F1001111312 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 二级管损坏 |  |  | 更换二极管
F1001121513 |  | 99#机组变流器工作不正常处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流 | 变流 |  | 变流器工作时机组3U1报故障，已登录请求，问题处理 | 倒换 U1的DRIVER板
F1001152163 |  | 20#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流模块4U1报故障引起 | 4U1模块内部失效，保险烧毁 |  | 机组在限电停机状态下报变流器紧急停机故障，检查发现号故障、U1报95号故障、和96号故障，同时4U1右侧保险烧毁，现场经过反复判断，最终判断变流模块内部出现问题，需要更换新的模块，由于代维期，备件业主提供，需要业主采购到场后进行更换，目前机组停机 | 需要更换新的4U1制动单元模块，目前业主无备件，待备件到场后进行更换
F1001111317 |  | 处理机组水冷加热器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 水冷辅助触点反应不灵敏 |  |  | 并联辅助触点
F1001091032 |  | 149#机组报变流器准备未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 干扰 | 干扰 |  | 149#机组报变流器准备未完成故障 | DP干扰
F1001080889 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1 液压泵启动信号异常 |  | 液压泵无反馈 | 进行硬件，就地复位
F1001091001 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧断路器没弹开 | 网侧断路器没弹开 |  |  | 手动弹开
F1001111449 |  | 16号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1问题 | 2U1跳闸 |  | 16号机组报变流器紧急停机故障 | 2U1跳闸，复位检查接线，机组防护正常。
F1001172518 |  | 3号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器问题 | 压力继电器触电氧化 |  | 3号机组夜间报出液压泵无反馈故障，待第二天处理 | 压力继电器损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M1001206847
F1001111454 |  | 处理11#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率模块故障，驱动板或者ASIC 板故障 | 浪涌保护器或者控制板方面的故障，网侧机侧断路器故障，柜内继电器故障或者通讯类的问题或线路虚接 |  | 处理11#机组变流器紧急停机故障 | 检查小面板发现机组报75机侧断路器跳闸，考取故障文件发现机组的3U1报V相过流，检查3U1，发现V相烧毁，更换3U1之后机组恢复正常，加热除湿之后启机。
F1001141983 |  | 更换25#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低 | 发电机绝缘值低 |  | 由于绝缘值低于5兆欧，更换发电机。 | 更换发电机 |  |  | M1001186656
F1001131718 |  | 号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 机侧断路器脱扣器动作 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 将机组机侧断路器脱扣器恢复
F1001091010 |  | 处理机组水冷加热器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 水冷加热器损坏 |  |  | 更换加热器
F1001172541 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器75#故障 | 网侧断路器故障 | 网侧断路器复位按钮弹出 | 22#机组变流器紧急停机故障 | 22#机组变流器紧急停机故障，网侧断路器复位按钮弹出，对网侧断路器复位按钮进行复位处理， 检查开关内接接线
F1001172514 |  | 53#机组报 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.3 变流板异常 |  | 53#机组报 变流器紧急停机故障 | 更换DRIVER板
F1001091122 |  | 15#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 压力继电器损坏 |  | 15#机组于调试过程中发现液压站无法建压，检查后发现压力继电器损坏，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间：. 。 | 更换压力继电器 |  |  | M1001096130
F1001091083 |  | F13液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块接线接触不良 | 模块接线接触不良 |  | F13液压泵无反馈 | 现场人员登机检查未见明显异常，倒换模块后复位，故障消除，未再报出此故障。
F1001121542 |  | 22#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器复位按钮弹出 | 发电机断路器复位按钮弹出 |  |  | 发电机侧断路器复位按钮弹开。复位即可
F1001040330 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 断路器复位按钮弹出 |  |  | 断路器复位按钮复位
F1001040340 |  | 桥4#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组报变流器紧急停机故障 | 变流器反馈信号丢失 | 屏蔽层接地不良 | 桥4#机组报出变流器紧急停机故障，检查发现DP头屏蔽层接地不良。 | 检查通讯回路
F1001152047 |  | 6号场变流器紧急停机，机组停机后不能正常启机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 散热效果差 | 变流器参数不对或输出异常 |  |  | 检查变频器及参数
F1001101157 |  | 1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接近开关故障 | 接近开关故障 |  |  | 检查发现是KL5001损坏，更换KL5001
F1001030229 |  | 15#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-03 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器87号故障 | 3u1 报出 |  |  | 检查电涌保护器
F1001040333 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风机运行时间长。 | 风扇启动电容损坏。 |  |  | 更换风扇启动电容。
F100317 |  | S2机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网原因 | 电网电压异常 |  | S2机组变流器紧急停机 | 业主方电网电压稳定后机组恢复正常
F1001131697 |  | 1#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1模块损坏 | 3U1模块损坏 |  |  | 更换 3U1模块 |  |  | M1001136333,M1001136339
F1002105858 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1炸毁 | 2U1炸毁 |  |  | 更换2U1
F1002105859 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1炸毁 | 1U1炸毁 |  |  | 更换1U1
F1001233809 |  | 5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 5度接近开关故障，风速7M/S。 | 调整接近开关距离或更换接近开关、调换1104模块。
F1002125960 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 73#故障 | 73#故障 |  |  | 检查接线回路
F1002156206 |  | 机组#故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 4、数字量采集模块KL1104（A4）； | 4、数字量采集模块KL1104（A4）； |  |  | 紧固接线，倒换模块
F1002156213 |  | 1#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流风扇损坏 | 变流风扇损坏 |  | 1#机组变流器紧急停机 | 更换变流柜内循环风扇 |  |  | M1002298680,M1002298682,M1002298684
F1002176425 |  | 125#机组报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-02-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 IGBT内PT100损坏 | 1.2 KL3404模块损坏 | 1.3变流控制器损坏 | 125#机组查看故障文件发现温度异常，需拆下IGBT进行检查,检查模块，检查变流控制器。 | 1、 标题：125#机组号变流控制器损坏。 2、 故障现象详细描述：机组报网侧IGBT温度不平衡故障，观看故障文件发现L2BIGBT温度和其他机组出现较大差值。参考故障解释网侧最高温度与最低温度的差值持续一秒大于20度即报此故障，单只IGBT温度不平衡，有可能是IGBT或者检测回路有问题。 3、检查记录及初步处置过程：1、检查IGBT至变流控制器和变流控制器与PLC的连接线，无松动和虚接。2、更换PLC模块，发现L2BIGBT温度无变化。3、倒换L3B与L2B接线后，故障温度互换，排除IGBT有问题的可能。4、更换变流控制器后L3B温度正常。 4、现场自诊断原因及建议方案：变流控制器损坏。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： 故障部件名称：变流控制器 数量：1 |  |  | M1002188039
F1002115895 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查接线，紧固接线
F1001284723 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 复位
F1001284725 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器 | 复位按钮跳闸 |  | 处理30#机组变流器紧急停机故障。 | 已处理
F1002136069 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈处理 | 检查反馈回路接线，紧固接线，恢复正常
F1001233683 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 机侧断路器脱扣器动作 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 恢复机组机侧断路器
F1001304867 |  | 4#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 复位
F1002095826 |  | 20#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1损坏 | 2u1损坏 |  | 20#机组报变流器紧急停机故障 | 更换2U1 |  |  | M1002107786,M1002107788
F1001233856 |  | F2机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障 | 变流器故障 | 变流器故障 | 风速：11M/S 功率：1450KW 环境温度：。 | 仔细检查接线，确认无误后复位
F1001254111 |  | 4#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 复位
F1001233905 |  | 更换55#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘低于5，预更换 | 发电机绝缘低于5，预更换 |  | 更换55#机组发电机 | 更换55#机组发电机 |  |  | M1002017587
F1001264272 |  | 处理F055机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器不吸合 | 断路器不吸合 |  | 断路器不吸合 | 重新做吸合试验后机组正常。
F1002156141 |  | FAULT NOTIFICATION OF RCC |  |  |  | error_hydraulic_motor_feedback | 21 |  |  |  | 2016-02-15 | [5 empty] | 事业部9 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 103K6继电器 |  |  | 打磨 继电器 触头
F1001294836 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 检修过程中紧固液压泵反馈回路接线
F1001304872 |  | 14#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器断开 | 机侧断路器跳开 |  | 14#机组变流器紧急停机故障 | 塔顶复位
F1001304876 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1001192849 |  | J10变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器跳闸 |  | J10变流器紧急停机 | 检查发电机断路器，检查发电机电缆。检查无异常复位发电机侧断路器。
F1002166242 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1驱动板接线松动 | 2U1驱动板接线松动 | 2U1驱动板接线松动 | 处理变流器紧急停机故障 | 重新接线
F1002025357 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 将发电机侧复位按钮复位
F1001203178 |  | 更换26#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低 | 发电机绝缘值低 |  | 发电机绝缘值低于5兆欧，更换发电机 | 更换发电机 |  |  | M1001267239
F1001254247 |  | 更换57#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低 | 发电机绝缘值低 |  | 发电机绝缘值低于5兆欧，需要更换发电机。 | 更换发电机 |  |  | M1002157885
F1002065633 |  | 16号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1问题 | 2U1跳闸 |  | 16号机组变流器紧急停机 | 检查接线复位，机组正常运行。
F1001284685 |  | 机组故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 接近开关测量有误 | 接近开关固定松动，测量间隙变大 |  |  | 校准5°接近开关
F1002146100 |  | 15#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器发电机整流器2u1报故障引起 | 断路器不吸合 |  | 机组在正常运转下，报变流器紧急停机故障，初步判断是变流器内部故障引起，需要就地排查具体原因 | 多次做吸合实验后恢复正常
F1002045474 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机组机侧断路器故障 | 机组机侧断路器脱扣器动作 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 恢复机组机侧断路器脱扣器
F1002095828 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1失效 | 2U1损坏，网侧熔断器损坏 |  | 机组报变流器紧急停机，现场检查发现2U1模块炸毁，同时网侧熔断器损坏3对，更换2U1模块及网侧熔断器后机组恢复运行。 | 更换2U1及网侧熔断器 |  |  | M1002117794,M1002117796
F1002146118 |  | 22#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器跳闸失败 | 发电机侧断路器吸合不上 |  | 22#机组报变流器紧急停机故障 | 手动吸合断路器
F1001274520 |  | 5#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 5#机组一号变桨5度接近开关故障 | 重新接线紧固
F1001284600 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机侧断路器跳闸 | 复位按钮弹开 | 处理池27#机组变流器紧急停机故障。 | 已处理
F1002146136 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器1U1的V/W相内部炸毁有杂质掉落，判断模块1U1损坏，同时U相W相网侧块熔损坏。 | 变流器1U1的V/W相内部炸毁有杂质掉落，判断模块1U1损坏，同时U相W相网侧块熔损坏。 |  | 变流器1U1的V/W相内部炸毁有杂质掉落，判断模块1U1损坏，同时U相W相网侧块熔损坏。 | 更换1U1后机组恢复正常。 |  |  | M1002278575,M1002278579
F1002176382 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 检查压力继电器。
F1002176393 |  | 23#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 23#机组报液压泵无反馈故障，打磨触点后机组回复运行。 | 打磨触电
F1002105857 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1炸毁 | 2U1炸毁 |  |  | 更换2UI
F1001284634 |  | 处理41#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率单元损坏或者断路器方面的问题或者驱动版ASiC板失效 | 回路中的元器件失效 | 通讯类的故障，通讯不畅或者机组屏蔽不好 | 处理41#变流器紧急停机故障 | 检查发现机组的3U1报机侧断路器故障73，做吸合实验相关断路器吸合继电器亮但是吸合失败，到机舱开关柜检查发现机组吸合实验瞬间吸合线圈未动作，更换新件后吸合正常，问题解决
F1001213293 |  | 32#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 变流器警告 |  |  | 将主断路器复位键还原
F1001233794 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 5度接近开关松动 |  |  | 重新调整5度接近开关
F1002176350 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈处理 | 检查接线，紧固接线
F1001315080 |  | 79号机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 79号机组报一号变桨5度接近开关故障 | 重新检查线路
F1002125967 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1001223541 |  | 25#机组液压本无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） | 压力继电器质量问题 | 可能原因： 1：液压泵的控制回路接线错误； 2：液压泵的反馈回路存在虚接； 3：测量模块KL1104损坏 检查步骤： 第一步：对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确； 第二步：检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，看是否有虚接现象； 第三步：测试KL1104模块，给它24V的输入信号，看程序上能否准确地收到。 1、PLC收到建压要求，持续4秒钟没有得到液压站电机启动的反馈信号时，风机立即报此故障2、当液压站系统压力建压达到整定系统压力值后，持续4秒钟液压站电机反馈信号没有消失，立即报此故障。 馈信号没有消失，立即报此故障。 | 更换压力继电器
F1001223546 |  | 4#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 75号故障 | 断路器 | 复位按钮弹开 |  | 已处理
F1001315111 |  | 23#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹开 | 发电机侧复位按钮弹开 |  |  | 复位发电机侧复位按钮 |  |  | M1002017591,M1002017593,M1002017595,M1002017597
F1002015185 |  | 4#机组调变流器制前RDY RUN |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 调制前rdy run丢失 | 信号丢失 | dp线松动 | 4#机组调变流器制前RDY RUN | 检查变流系统
F1002166304 |  | C16机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  | C16机组网侧IGBT温度不平衡 | 检查冷却系统风扇和风道
F1002166306 |  | C11机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  | C11机组网侧IGBT温度不平衡 | 检查变频器及参数
F1002166308 |  | B16机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  | B16机组网侧IGBT温度不平衡 | 检查变频器及参数
F1001203073 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 预存电回路问题 | 预存电回路参数问题 |  |  | 修改预存电回路参数
F1002025275 |  | 55#风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4U1控制盒内A板有短路现象 | 4U1控制盒内A板有短路现象 | 4U1控制盒内A板有短路现象 | 55#风机处理变流器紧急停机故障 | 将短路部位修复
F1001223612 |  | 号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1号变桨5度接近开关故障 | 轮毂内有异物 |  |  | 清理轮毂内异物
F1002025280 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机侧断跳闸器 |  |  | 复位
F1001254104 |  | 处理F044机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1开关柜复位按钮弹出 | 3U1开关柜复位按钮弹出 |  | 3U1开关柜内断路器复位按钮弹出 | 3U1开关柜内断路器复位按钮弹出
F1002126006 |  | 处理液压泵无反馈。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查紧固线路。
F1002015241 |  | 11号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1问题 | 3U1报75故障 |  | 11号机组夜间报变流器紧急停机故障待第二天处理 | 检查接线复位启机，机组正常运行。
F1001274517 |  | K4机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器未吸合 | 线路虚接 |  | K4机组变流器紧急停机 | 根据图纸逐段检查并紧固
F1001264297 |  | 变流器紧急停机故障处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 主断路器跳闸 | 主断路器跳闸 | 变流器紧急停机故障处理。 | 主断路器控制回路接线松动，重新接线
F1001274452 |  | 32#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器加热请求 | 变流器加热请求 |  | 32#机组变流器紧急停机 | 变流器有加热请求，加热完成后，正常运行；
F1001304870 |  | 7#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器报61 | 风扇损坏 |  | 7#变流器紧急停机故障 | 更换风扇
F1001284603 |  | 19#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 发电机 侧复位按钮复位
F1002136035 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器轴流风扇损坏 | 变流器轴流风扇损坏 |  |  | 进行就地复位
F1001223496 |  | 32#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 将复位按钮复位
F1001233694 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 | 风扇损坏 | 处理15#机组变流器紧急停机故障 | 已处理 |  |  | M1001236992,M1001236994
F1001315043 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报75号故障 | 断路器复位按钮弹出 |  |  | 检查回路无问题，将复位按钮恢复
F1001315045 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报75号故障 | 断路器复位按钮弹出 |  |  | 检查回路无问题，将复位按钮按回
F1001233725 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 逆变器温度高 | 逆变器温度高 |  | 处理35#机组变流器紧急停机故障 | 已解决
F1002115890 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 干扰 | 干扰 |  |  | 重启
F1002045475 |  | 21#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 8system | 8system |  | 21#机组变流器紧急停机 | 2U1的V相DRIVE板于3U1的V相对倒做实验
F1001294854 |  | 29#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧防雷模块接线松动 | 防雷模块辅助触点左侧接线松动 |  | 29#变流器紧急停机，检查发现机侧防雷模块辅助触点左侧接线松动，进行接线紧固。 | 接线紧固。
F1001192868 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 偏航闸体漏油 |  | 更换偏航闸体密封件
F1002136026 |  | I33机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器断开 | 天气温度低 |  | 气温低，发电机侧断路器断开。 | 手动吸合无异常，复位启机。
F1002166283 |  | 机组报液压站压力告警 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 检查液压系统、调整液压阀 | 检查液压系统、调整液压阀
F1001203128 |  | S机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | S机组液压泵无反馈故障处理 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1001206872
F1001233901 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 系统故障 |  | 该机组于上电调试，报变流器紧急停机故障，打开变流控制柜，检查2U1控制盒面板报8号系统故障，U均无故障，检查2U1光纤连接无问题，查看变流故障文件和故障解释，初步判断发电机侧整流器右侧DRIVER损坏，对调U1发电机侧整流器右侧DRIVER，然后启机并网，半小时后机组又报变流器紧急停机故障，检查发现3U1控制盒面板报8号故障，故判断2U1发电机侧整流器右侧DRIVER损坏。 | 更换发电机侧整流器右侧DRIVER |  |  | M1001237072
F1002045506 |  | A30号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 调压阀松动 | 调压阀过松 |  | A30号机组报出液压泵无反馈故障处理 | 调节调压阀
F1002105843 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1002045486 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机侧变流器故障 | 发电机侧断路器跳闸 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 对发电机侧断路器进行复位。
F1002035402 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 通讯光纤松动 |  | 检查变流器，检查水冷系统 | 紧固光纤
F1001294747 |  | F13机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器内部元件损坏 | 塔上断路器复位按钮跳闸 | 变流器内部线路虚接等问题 | F13机组报变流器紧急停机故障 | 塔上断路器复位按钮跳闸，复位后机组恢复正常。
F1002035449 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器控制回路问题 | 发电机机侧反馈信号回路问题 |  |  | 登机查看变流器面板报出75号故障，为发电机2号开关柜复位按钮弹出，回复复位按钮，故障消除。
F1001203124 |  | B12液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 线路虚接 |  | B12液压泵无反馈故障处理 | 检查虚接线路，重新接好虚接线路
F1002035381 |  | 处理F071机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  | 变流器控制柜体内的风扇损坏。 | 更换变流柜体的冷却风扇。
F1002035456 |  | 第三场60#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 第三场60#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1002015231 |  | 5#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 检查哈丁头
F1001203117 |  | 机组#1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1号变桨5度接近开关故障 | 轮毂内有异物 |  |  | 清理轮毂内异物
F1001284589 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 开关柜断路器复位按钮弹出 | 开关柜断路器复位按钮弹出 |  |  | 断路器复位按钮复位
F1002035458 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组断路器故障 | 断路器跳闸 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 恢复机组机侧断路器
F1002136046 |  | 处理F032机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流模块2U1的V/W相熏黑，模块内部炸毁，有杂质掉落，判断模块损坏，同时V相W相块熔损坏 | 变流模块2U1的V/W相熏黑，模块内部炸毁，有杂质掉落，判断模块损坏，同时V相W相块熔损坏 |  | 变流模块2U1的V/W相熏黑，模块内部炸毁，有杂质掉落，判断模块损坏，同时V相W相块熔损坏 | 更换2U1后机组恢复正常 |  |  | M1002268504,M1002278581
F1001254187 |  | 5#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 5#机组一号变桨5度接近开关故障 | 1、哈丁头松动，重新拔插
F1002126013 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机损坏 | 发电机损坏 |  | 8号机组20点报变流器紧急停机故障，号故障，号故障。由于风速较大，业主复位后启机运行。22点机组再次报变流器紧急停机故障，U1都报73号故障。次日现场人员与业主登机检查，U1做断路器吸合实验均正常，断路器控制、反馈信号的接线无异常。由于风速较大无法锁定叶轮，未测量发电机绝缘值，但该机组已安装在线绝缘监测装置，记录故障当天绝缘值在100M欧左右。在检查过程中发现发电机自由旋转时有连续急促的撞击声此前该机组发电机因外观有大量黑色粉末已登录请求，为了发电机运行安全，业主将机组停机。现场已将发电机异响进行录音，并与变流、主控故障文件上传至附件，请公司协助分析发电机运行状况，机组是否可以继续运行。 | 发电机损坏，更换发电机 |  |  | M1002268502
F1002136090 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流3U1报97机组电压不正常故障 | 发电机侧整流器右侧driver和3U1右侧功率模块熔断器损坏 | 该机组于上电调试，报变流器紧急停机故障，号故障，检查发现发电机侧整流器右侧DRIVER和3U1右侧功率模块熔断器损坏，随后从其他机组倒换后故障消除，机组启机并网，申请的备件已到，并将备件换至该机组，启机后机组未成功并网，主控页面报变流器紧急停机故障，打开变流控制柜，检查3U1控制盒面板报97号充电故障，号故障，号故障 ，4U1无故障。检查3U1光纤连接接线无问题，打开3U1功率模块柜，检查板子接线也无问题，用万用表测量3U1右侧功率模块熔断器发现损坏，拆下功率模块的外壳检查功率模块内的DRIVER板和ASICK板，发现发电机侧整流器右侧DRIVER板背侧出现损坏现象，随后借用业主备件，更换发电机侧整流器右侧DRIVER和3U1右侧功率模块熔断器，故障消除，机组启机并网成功，故判断发电机侧整流器右侧DRIVER板有问题，启机后机组报变流器紧急停机，导致发电机侧整流器右侧DRIVER板出现烧毁和3U1右侧功率模块熔断器损坏。 | 更换发电机侧整流器右侧DRIVER和3U1右侧功率模块熔断器 |  |  | M1002137836,M1002137838
F1001233710 |  | 22#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 复位
F1001233712 |  | 5#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧复位按钮弹出 | 发电机侧复位按钮弹出 |  |  | 复位
F1001284591 |  | 处理61#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查水冷系统4k1线路接线。 | 检查预充电回路 | 检查预充电回路 | 处理61#变流器紧急停机故障 | 检查预充电回路。线路无松动后正常启机
F1002055532 |  | 21#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2U1的V相Drive板损坏 | 2U1的V相Drive板损坏 |  | 21#机组变流器紧急停机 | 更换2U1的V相DRIVE板 |  |  | M1002057720
F1001264290 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 散热效果差 | 变流器的参数不对 |  |  | 修改变流器参数
F1002065617 |  | 20#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3M1风扇损坏 | 3M1风扇损坏 |  | 20#机组变流器紧急停机 | 更换3M1风扇损坏 |  |  | M1002117802
F1002035408 |  | 102号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 102号机组报液压泵无反馈 | 检查线路回路
F1002105837 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 旋编数据跳变 | 旋编数据跳变 |  |  | 更换旋编
F1001294859 |  | 机组变流器紧急停机故障信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 发电机侧直流电压不正常 | 发电机侧整流器右侧Driver板及熔断器损坏 | 机组于报变流器紧急停机故障，打开变流控制柜，检查3U1控制盒面板报97号充电故障，U均无故障。检查3U1光纤连接无问题，3U1右侧功率模块熔断器损坏。更换熔断器后对机组做预充电实验未成功，#过流故障、3#接地故障查看变流故障文件和故障解释，初步判断电机侧线缆绝缘可能有问题，用万用表测量各相对地及相间绝缘均无问题。怀疑发电机侧整流器右侧DRIVER损坏，更换3U1发电机侧整流器右侧DRIVER，做预充电实验成功后启机并网，机组回复正常运行，故判断3U1发电机侧整流器右侧DRIVER损坏。 机组上电时间： 柜体编号： | 更换发电机侧整流器右侧DRIVER板及熔断器 |  |  | M1001297451,M1001297453
F1002115887 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 干扰 | 3 干扰 |  |  | 筋骨频蔽线
F1001294830 |  | 处理61机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | x1i1短接排机械变形导致接触不良 | x1i1短接排机械变形导致接触不良 | x1i1短接排机械变形导致接触不良 | 处理61机组变流器紧急停机故障 | 将短接排变形部位恢复
F1002055551 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 检查接线，紧固接线，调节偏航系统压力
F1001304934 |  | M5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器未吸合引起 | 线路虚接 |  | M5机组变流器紧急停机 | 根据图纸逐段排查处理
F1001304950 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1001304871 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器 | 复位按钮弹开 |  | 处理池5#机组变流器紧急停机故障。 | 已处理
F1002015154 |  | 处理F042机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1侧开关柜断路器复位按钮弹开 | 2U1侧开关柜断路器复位按钮弹开 |  | 将2U1侧开关柜复位按钮弹开。 | 将2U1侧开关柜复位按钮恢复到原位置
F1001244074 |  | 37#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器没跳闸 | 断路器内部S51触点问题 |  | 37#机组报变流器紧急停机故障 | 断路器没跳开闸
F1001192998 |  | A44号报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 调压阀松动 | 调压阀不准 |  | A44号报出液压泵无反馈故障处理 | 调节调压阀
F1001244082 |  | 处理26#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流柜风扇是否损坏 | 检查变流柜风扇是否损坏 |  | 经过检查变流柜发现变流风扇烧毁，更换变流风扇后故障消除 | 经过检查变流柜发现变流风扇烧毁，更换变流风扇后故障消除
F1001244084 |  | 处理3#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流柜风扇是否损坏 | 检查变流柜风扇是否损坏 |  | 经过检查变流柜发现变流风扇损坏 | 经过检查变流柜发现变流风扇损坏，更换变流风扇后故障消除
F1001203097 |  | 22#机组变流器紧急停机故障，变流器73号发电机断路器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1#发电机断路器故障 | 发电机断路器不吸合 |  | 22#机组变流器紧急停机故障，变流器73号发电机断路器故障 =79.78 | 检查控制回路及开关柜加热回路
F1002125981 |  | 第三场48#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场48#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1001264300 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 信号干扰 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 重启CE
F1002105842 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1001284608 |  | 5#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器跳开 | 机侧断路器故障 |  | 5#机组变流器紧急停机故障 | 塔顶复位
F1001264368 |  | A29#一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 调节接近开关间隙
F1002015245 |  | F2机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F2机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1001203104 |  | 一场1B06机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | UPS损坏 | UPS损坏 |  | 一场1B06机组变流器紧急停机 | 更换UPS |  |  | M1001206839
F1002035389 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 106K4继电器失效 |  |  | 更换新的继电器
F1002146130 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流器紧急停机 | 2U1和网侧熔断器损坏 | 该机组于上电动态调试，机组于报出变流器紧急停机故障。现场人员发现机组箱变已经跳闸，观察网侧熔断器，熔断器U、V相2组都已损坏触点弹开；打开变流4号柜外观观察发现2U1模块右侧输出侧下口有烧毁痕迹，故现场判断为2U1模块失效损坏，更换2U1和网侧熔断器，机组正常并网发电。 柜体编号： | 更换2U1和网侧熔断器 |  |  | M1002147844,M1002147846
F1002105849 |  | 4#机组报出变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器调制器前rdy run 丢失 | 通讯不良 | 4#机组报出变流器紧急停机故障。 | 检查变流系统
F1001213355 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔
F1002115886 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 干扰 | 3 干扰 |  |  | 紧固屏蔽线
F1003058987 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 | 更换电涌保护器 |  |  | M1003170959
F1001192991 |  | 29#机组报1#变桨柜5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 故障描述：机组在#风机报出1#变桨柜5度接近开关故障，经过现场工作人员登机查看，在手动变桨时发现到达5度接近开关时没有触发，位置较远，重新进行调整后机组正常运行。 检查记录及初步处置过程：机组在#风机报出1#变桨柜5度接近开关故障，经过现场工作人员登机查看，在手动变桨时发现到达5度接近开关时没有触发，位置较远，重新进行调整后机组正常运行。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 重新调整5度接近开关，机组正常运行
F1001264405 |  | 1#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换轴流风扇
F1002105848 |  | 一场1C05机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 驱动板损坏 | 驱动板损坏 |  | 一场1C05机组变流器紧急停机 | 更换驱动板 |  |  | M1002107784,M1002137824
F1002085738 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 |  | 处理30#机组变流器紧急停机 | 已处理 |  |  | M1002087756,M1002087758
F1002125959 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 |  |  | 更换风扇
F1001192990 |  | 3F29#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 压力继电器105S4触点异常 |  | 3F29#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器
F1002085749 |  | 16号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1问题 | 2U1跳闸 |  | 16号机组报变流器紧急停机故障 | 2U1跳闸，复位检查接线，机组正常运行。
F1005016722 |  | 11#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报73 | 检查断路器正常 |  |  | 对断路器做吸合试验检查是否能正常吸合
F1002125969 |  | A53号报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | A53号报出液压泵无反馈故障处理 | 调节调压阀
F1001264278 |  | C#25机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 过流 | 过流 |  | C#25机组变流器紧急停机故障 | 复位
F1001243909 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 主断路器脱扣器动作 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 将机组主断路器脱扣器恢复，将机组机械三通阀修理
F1001264283 |  | L#27机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急 | 机舱柜电源断开 | 水冷柜UPS电源故障 | L#27机组 报变流器紧急停机，U1都报75号故障。 | 检查1F17线路接线
F1001274455 |  | 22#机位变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器急停故障 | asic板失效 |  | 变流器紧急停机故障 | 更换ASIC板
F1001223579 |  | 变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-22 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3、干扰问题，检查接地和屏蔽线； | 检查变桨到主控的通信是否正常。 |  | 变桨5度接近开关故障，风速9M/S | 现场对机组复位查看信号是否正常
F1001264257 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-26 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 54插槽故障 |  | 该机组于上电调试，报变流器紧急停机故障，打开变流控制柜，3U1控制盒报54插槽号故障，U1均无故障，查看变流故障解释及故障文件，初步判断3U1控制盒内OPTB5 DV板子损坏，登机检查3U1控制盒内OPTB5 DV板子上的指示灯灭，经过和别的机组对调，机组并网后继续报变流器紧急停机故障，检查3U1控制盒报54卡槽故障，故现场判断3U1控制盒内OPTB5 DV板损坏。 | 更换3U1控制盒内OPTB5 DV板子 |  |  | M1001267195
F1002025271 |  | 处理F045变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1开关柜复位按钮弹出 | 2U1开关柜复位按钮弹出 |  | 2U1开关柜复位按钮恢复到原位置。 | 2U1开关柜复位按钮恢复到原位置。
F1001233870 |  | 风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报变流器紧急停机故障 | 网侧逆变器Driver板损坏 |  |  | 更换网侧逆变器DRIVER板 |  |  | M1001237032
F1002125958 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 更换模块
F1001192857 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 poor heat dissipation | 1.2 The fan's direction of turning is incorrect or the wind channel is blocked. |  |  | 重新紧固接线
F1001203076 |  | 28#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器不吸合 | 断路器温度低 |  | 28#机组报变流器紧急停机故障，现场人员去就地查看故障 | 开关柜温度低，断路器无法吸合，给开关柜断路器用热风枪加热
F1001213235 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路动作不灵敏 |  |  | 并联辅助触点
F1001304972 |  | 处理8#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率单元损坏，drive，Asic板失效，或者电源问题或者断路器问题 | 回路中的元器件失效 | 通讯不通 | 处理8#变流器紧急停机故障 | 检查发现机组的机侧断路器故障，做吸合实验失败但是相应继电器亮的，怀疑电路器本身的问题，检查发现断路器储能线圈烧了，更换新的断路器解决
F1001304973 |  | 处理36#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率模块损坏，驱动版，Asic板损坏，过流过压 | 回路元器件损坏 | 通讯不畅或屏蔽不好 | 处理36#变流器紧急停机故障 | 检查发现机组报3U1U相过流，1U1报过流，网侧交流块熔反馈故障，打开3U1检查发现U相烧了而且交流块熔失效指示点弹出，更换备件后机组恢复，除湿启机
F1001193022 |  | M5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 2.2 15针线驱动线故障 |  | M5机组变流器紧急停机 | 根据图纸逐段排查并紧固
F1001244062 |  | 83#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 接线松动 |  | 一、标题：83#液压泵无反馈 二、故障描述：液压泵无反馈。 三、检查记录及初步处置过程： 1、 经现场人员对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确，检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，看是否有虚接现象，结果检查发现液压泵的反馈回路存在虚接。 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固辅助触点接线。 五、旧件相关设备信息： 故障部件名称：1.5MW机组机舱柜。 上电时间：9月 | 紧固辅助触点接线。
F1001192952 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-01-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型8 | [11 empty] | 由于水冷UPS电源插头松动 | 变流器1#柜1Q6脱口线KM1不吸合 |  | 机组报变流器紧急停机，发现1#水冷ＵＰＳ没有电压，检查结果发现１＃水冷ＵＰＳ插头有点松动，将插头重新插紧，机组回复正常运行。 | 将水冷UPS电源插头重新插紧。
F1002035471 |  | 变流器紧急停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 75故障 | 75故障 |  |  | 登机把恢复复位按钮
F1001315088 |  | M5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-01-31 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3K5继电器损坏 | 3K5继电器损坏 |  | M5机组变流器紧急停机 | 更换继电器
F1001213310 |  | 1#机组1#变桨位置比较故障处理 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 3、干扰问题，检查接地和屏蔽线； | 检查变桨到主控的通信是否正常。 | 1#变桨柜断电重启PLC。 | 1#机组1#变桨位置比较故障处理 | 断电重启1#变桨柜PLC
F1001243950 |  | F115机组一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-01-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关松动 | 无 |  | F115机组一号变桨5度接近开关故障处理 | 重新调节接近开关
F1002075675 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机侧变流器故障 | 发电机侧断路器跳闸 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 对发电机侧断路器进行复位
F1002227023 |  | K5机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组变流器控制柜柜体温度未到启机条件 | 机组进出阀冷却液温度较低 |  | K5机组报变流器紧急停机故障 | 用就地监控手动启动水冷加热器及水冷泵循环加热，待机组满足启机条件，机组正常运行。
F1003070366 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1003070171
F1002287961 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 | 接线松动 | 液压泵无反馈 | 紧固接线
F1003048826 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块接线松动 | 无 | 无 | 变流器紧急停机 | 检查变流器内部控制接线盒光纤，重新压接相关通讯线的屏蔽层
F1002206745 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 对接线进行紧固
F1003038606 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组机侧断路器跳闸 | 机组机侧断路器跳闸 |  |  | 恢复机组机侧断路器
F1003038609 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机组误报故障 | 机组误报 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 检查变流器未发现异常，重启变流器！
F1002186524 |  | S变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网测逆变器温度高 | 水冷系统冷却液不足 |  | S变流器紧急停机故障 | 水冷系统加水补气
F1003080497 |  | 第三场8#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 第三场8#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1003038680 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧复位按钮弹出 | 机侧复位按钮弹出 |  | 晴 2° 6M/S 功率0 项目人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，2U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。 | 重置机侧断路器复位按钮。
F1002257460 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器内部信号干扰 | 变流器内电流检测模块接线松动导致电流检测不准确，报变流器紧急停机故障 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 检修过程中紧固小线
F1002257464 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号干扰 | 变流器内1u1内部调制信号测量继电器上接线松动导致变流器不能调制报出故障 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 检修过程中进行小线紧固
F1003070389 |  | 处理21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1柜子浪涌保护器接线松动 | 2u1柜子浪涌保护器接线松动 |  | 处理21#机组变流器紧急停机故障 | 紧固浪涌保护器的接线后，机组恢复正常。
F1003080537 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器3U1报出31#IGBT温度故障 | 变流器3U1报出31#IGBT温度故障 |  | 该机组于上电动态调试，机组无故障后按照技术部要求对该机组进行预热24H后，机组并网发电，该机组与号，报出变流器紧急停机故障。现场人员查看发现为#故障，现场更换3U1左侧右侧DRIVE版，ASIC版后故障依然存在。现场水管拆卸后未发现有异物。该机组只要功率低于800KW均不报故障。只要功率超过800KW立马报31号故障。通过与公司变流技术部沟通，基本可以确定为模块自身问题，建议更换模块。更换模块后目前机组并网。 | 更换3U1 |  |  | M1003080336
F1003080422 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器损坏 | 机侧断路器损坏 | 机侧断路器损坏 | 机组在满发大风状态，3U1报出75号故障，机侧断路器复位按钮弹出，更换脱扣器后机组故障并未消除，最后更换断路器后机组恢复正常运行 | 更换机侧断路器 |  |  | M1003110544,M1003110546,M1003110550,M1003110552
F1003080426 |  | 29#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 水冷系统温度异常 | 水冷系统温度异常 |  | 29#变流器紧急停机，更新程序 | 更新陈程序
F1002196706 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1损坏 | 塔底基础环结冰 | 更换1U1模块 | 机组报变流器紧急停机故障,现场维护人员到达机位进行检查,发现1U1损坏 | 对塔底基础环进行除冰清理，更换1U1模块 |  |  | M1002208183
F1002298128 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器控制盒内部通讯接线松动 | 变流器本事故障原因 | 变流器机侧3U1Asic板损坏 | 变流器紧急停机，此故障频繁报出，并且是机组在待机状态下报出，检查过程中对机侧U1的ASIC板进行了互换后发现是机侧3U1的ASIC板损坏，更换机侧3U1的ASIC板机组恢复正常运行。 机组上电时间： | 更换机侧3U1的ASIC板机组恢复正常运行。 |  |  | M1003070182
F1003048953 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换继电器。
F1002298146 |  | F33机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F33机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1003018768
F1003038612 |  | 处理池11#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 风机散热风扇接线松动 | 风机散热风扇接线松动 |  | 处理池11#机组变流器紧急停机故障 | 紧固变流器散热风扇接线后机组恢复正常。
F1003060169 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报变流器紧急停机故障 | 风机报变流器紧急停机故障 |  |  | 重启变流器
F1002247381 |  | 机组报变流器紧急停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-24 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 与变流器的信息交换发生中断 | 断路器故障 |  | 原因分析及判断 原因一：与变流器的信息交换发生中断，40% 原因二：断路器故障 25% 原因三：安全链的故障, 10% 原因四：功率单元损坏25% 处理方案 处理方法一：检查变流器内部各功率单元是否的损坏迹象， 处理方法二：检查变流器3K6继电器是否接线松动，正常时，3K6为吸合状态，1U1的DIN3为OFF。 处理方法三：检查变流器U、4U1上所发生的故障。变流器控制器记录的控制字MSW发生变化。 处理方法四：拷取变流器故障文件，查看变流内部的故障代码信息 | 紧固线路 |  |  | M1002298692
F1002186552 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器系统故障 | 机侧断路器不能吸合 | 机侧断路器内欠压脱口线圈损坏 |  | 更换欠压脱口线圈
F1002186553 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器主断路器故障 | 主断路器不能吸合 | 主断路器复位按钮弹出 |  | 恢复复位按钮状态
F1002186554 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器预充电回路故障 | 变流器预充电回路二极管及保险损坏 |  |  | 更换二极管
F1003070253 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器复位按钮弹出 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  |  | 恢复断路器复位开关
F1003048823 |  | 2号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 变流两个轴流风扇和启动电容损坏 |  | 2号机组报变流器紧急停机故障 | 变流柜2个轴流风扇烧坏，启动电容损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M1003048945,M1003048949,M1003050002,M1003050004
F1002206803 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1、4U1损坏 | 塔底基础环结冰 | 更换3U1、4U1模块 | 机组报变流器紧急停机故障,现场维护人员到达机位进行检查,发现3U1损坏 | 对塔底基础环结冰进行处理，更换U1模块 |  |  | M1002208185
F1002206810 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1烧毁 | 基础环底部结冰严重 | 更换3U1 | 机组报变流器紧急停机故障,现场维护人员到达机位进行检查,发现3U1损坏 | 对塔底基础环结冰进行处理，更换3U1 |  |  | M1002208187
F1003028509 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 已更换
F1003090734 |  | 1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 变桨角度比较误差 | 接近开关接线虚接 |  |  | 重新接线
F1003028581 |  | 机组网侧逆变单元1U1模块失效损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1 正确反馈 |  | 该机组于上电动态调试，机组无故障后按照技术部要求对该机组进行预热24H后，机组并网发电，该机组与3月1号，报出变流器紧急停机故障。现场人员发现机组箱变已经跳闸，观察网侧熔断器，熔断器U、V、W相3组都已损坏触点弹开；打开变流2号柜外观观察发现网侧逆变单元1U1模块W相输出侧下口有烧毁痕迹，故现场判断为机组网侧逆变单元1U1模块失效损坏。目前机组停机。 | 更换1U1网测逆变器，和3组快熔 |  |  | M1003028852,M1003028854
F1002267738 |  | 1523#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 87电机保护 | 电涌保护器损坏 |  | 变流器紧急停机故障 =23.26 | 更坏电泳保护器 |  |  | M1002298690
F1002227065 |  | DT84机组报出 液压泵无反馈。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | DT84机组报出 液压泵无反馈。 | 检查接线，并紧固接线。
F1003070316 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 液压泵继电器内部触动接触器问题 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1003080344
F1003050052 |  | 7C01机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线路并紧固接线。
F1003070324 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1003080300
F1003090620 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 紧固接线
F1002237198 |  | 20#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接近开关损坏 | 倍福模块接触不良 |  | 1#叶片限位开关触发 | 紧固模块接线
F1002237129 |  | 6号场变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 正确反馈 |  |  | 检查变频器及参数
F1002298101 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 业主限功率 | 停机时间长 |  |  | 复位机组后恢复正常
F1003028503 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 打磨压力继电器后机组恢复正常
F1002247287 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1003038672 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 测量发电机绝缘 | 发电机绝缘值低 | 测量发电机绝缘值 | 机组爆出变流器 警告故障，测量发电机绝缘值 | 测量发电机绝缘值
F1003018274 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 复位按钮弹开 | 机组并网瞬间电流过大导致断路器复位按钮弹开 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 检查控制回路，恢复复位按钮。
F1002227107 |  | 18#机组报变流器紧急停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流模块本体故障 | 变流系统内部器件失效 |  | 原因分析及判断： 原因一：与变流器的信息交换发生中断，40% 原因二：断路器故障 25% 原因三：安全链的故障, 10% 原因四：功率单元损坏25% 处理方案 处理方法一：检查变流器内部各功率单元是否的损坏迹象， 处理方法二：检查变流器3K6继电器是否接线松动，正常时，3K6为吸合状态，1U1的DIN3为OFF。 处理方法三：检查变流器U、4U1上所发生的故障。变流器控制器记录的控制字MSW发生变化。 处理方法四：拷取变流器故障文件，查看变流内部的故障代码信息 | 就地检查#故障，就地做发电机侧断路器吸合实验，吸合正常。待观察
F1002237225 |  | C区场56#机组一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接近开关与挡块距离较远 | 接近开关与挡块距离较远 | 接近开关与挡块距离较远 | C区场56#机组一号变桨5度接近开关故障处理 | 调接近开关与挡块之间的距离
F1002277750 |  | 更换20#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低，预更换发电机 | 发电机绝缘值低，预更换发电机 |  | 更换发电机 | 更换发电机 |  |  | M1003018756
F1002247314 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1002248384
F1003028506 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 已解决
F1002196659 |  | 21机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸'触点弹开 |  | 一、标题：#21机组变流器紧急停机故障处理。 二、故障描述：机组报出变流器紧急停机故障，就地监控面板显示变流号故障 三、检查记录及初步处置过程： 登机检查发现断路器出点弹开，检查无异常后，恢复触点 四、现场自诊断原因及建议方案：检查3U1断路器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 检查机侧断路器，恢复断路器出点
F1003028425 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜内风扇损坏 | 风扇损坏 |  | 处理07#机组变流器紧急停机 | 已处理 |  |  | M1003028808,M1003028810
F1003060167 |  | 5#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器模块问题 | 变流器内部测温板异常 |  | 一、标题:项目5#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，变流3U1报IGBT温度高故障。 三、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看，3U1报IGBT温度高，功率达到1100W左右就会报出此故障，现场人员判定是模块内部测温板损坏，且无法单独更换测温板，于是更换变流模块。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换变流模块3U1 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：发电机侧整流器¦供应商发货号3U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200 | 更换变流模块。 |  |  | M1003110474
F1002247376 |  | 更换4#机组发电机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低，预更换发电机 | 发电机绝缘值低，预更换发电机 |  | 更换4#机组发电机 | 更换发电机 |  |  | M1002298654
F1003090770 |  | F48机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F48机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1002277907 |  | 机组故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 哈丁头xs8内部接线松动 | 哈丁头xs8内部接线松动 |  |  | 哈丁头XS8接线松动 重新接线。
F1003070257 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 反馈信号丢失 |  |  | 检查IGBT
F1003060160 |  | 处理5#机组变流紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 天气气温较低 | 处理5#机组变流紧急停机故障 | 检查接线，无问题，用热风枪考机侧断路器，恢复正常检查接线，无问题，用热风枪考机侧断路器，恢复正常
F1003038744 |  | 6B09机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 | 挡块松动 |  | 紧固接线并调整挡块与接近开关距离，机组故障消除。
F1003038747 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈处理 | 检查反馈回路接线，紧固接线。
F1003028543 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵反馈信号异常 | 压力继电器接线松动 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 对 压力继电器紧固接线。
F1003070378 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查轴流风扇1启动电容损坏 | 检查轴流风扇1启动电容损坏 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 | 检查轴流风扇1启动电容损坏，更换机组正常运行。 |  |  | M1003080296
F1003070354 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1003070167
F1003060133 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  |  | 将复位按钮按回
F1002196672 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈，风速10M/S | 1.测试继电器.14触电2.测试出现问题进行打磨
F1002298087 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 温度低 |  |  | 检查线路及元器件
F1003038763 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1 散热效果差 | 1 散热效果差 | 故障：该机组于上电动态调试，于报变流器急停，经检查发现为整流桥损坏一个，保险损坏9个。 | 更换整流桥、保险。 |  |  | M1003038892,M1003038894,M1003080310
F1002277906 |  | F02机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.2 倍福模块KL1104（119DI9）失效 |  | F02机组报液压泵无反馈故障 | 更换KL1104模块
F1002298119 |  | Q1机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流内部故障 | 逆变功率模块1U1损坏 |  | Q1机组变流器紧急停机 | 更换功率模块1U1
F1003048816 |  | 处理机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1报75号故障 | 3U1报75号故障 |  |  | 断路器进行复位
F1003048902 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器控制回路问题 | 变流器4K1接线松动 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 对断路器4K1端子紧固接线，机组故障排除
F1003048915 |  | 39#机组处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器合闸失败 | 断路器触点不灵活 |  | 处理变流器紧急停机故障 | 手动吸合多次，使触点灵活动作
F1002206825 |  | 超级电容低电压异常 |  |  |  | 超级电容低电压异常 | 21 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | a10上接线松动 | a10模块上接线松动 |  |  | A10模块上接线松动，将其紧固后，故障消除
F1002186482 |  | 29#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查接线 | 检查接线 |  |  | 检查接线
F1002206832 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器故障 | 压力继电器故障 | 压力继电器故障 | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器，线路。故障消除。
F1003090700 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器报73故障，欠压脱扣线圈失效 | 继电器3k12实效 |  | 变流器紧急停机故障 | 更换了欠压脱扣线圈，并且对调了K12继电器
F1002298203 |  | 25#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器故障 | 机侧断路器脱扣器动作 |  | 无 | 断路器复位
F1003048985 |  | 机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器散热风扇故障 | 变流器散热风扇烧坏 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 更换变流器散热风扇
F1003028504 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 已解决
F1002257550 |  | J#20机组机组变流器紧急停机故障更换3U1模块。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 问题说明：晚17：00，J#20机组报变流器紧急停机故障，后项现场人员对机组进行了检查，1U1面板报出85号故障，网侧U、V、W相快熔熔断，3U1右侧炸黑，盖板严重变形，检测管压降，U均正常，故障文件显示3U1报出了1号,号故障， 现场人员推断3U1电容损坏，判定3U1模块失效。 物资需求：更换一组发电机侧整流器¦供应商发货号3U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200，,3组熔断器¦PC33UD69V10CTFR 690VAC 1000A S | 更换新的发电机侧整流器 |  |  | M1003018762,M1003018764
F1002257418 |  | 28号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2U1问题 | 2U1报75故障 | 2U1黄色继电器损坏 | 28号机组变流器紧急停机故障 | 检查黄色继电器损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M1002258443
F1003028591 |  | 机组报10#子站总线故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 水冷UPS不能正常工作 | 水冷UPS损坏 |  | 改机组于晚报10#子站总线故障，现场人员于处理。检查发现水冷柜UPS损坏，更换后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：机组上电时间：。此工单内容与重复 | 更换水冷UPS
F1002267735 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器不吸合 | 机侧断路器不吸合 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 重新安装RTC
F1002237209 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-23 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 压力继电器损坏 | 控制回路问题 | 机组报液压泵无反馈故障 | 此故障液压泵控制回路继电器卡滞导致的，对继电器触点进行活动，故障消除
F1003018391 |  | 90#机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 接触不良
F1002196664 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 缺水 | 缺气 |  | 机组变流器紧急停机故障故障处理 | 对机组进行补气加水
F1002298157 |  | 5#故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 紧固接线 检查5度接近开关
F1003060137 |  | 故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 器件质量问题 | 轴流风机损坏 |  |  | 更换轴流风扇，检查时首先确定启动电容是否损坏。
F1002206785 |  | L09风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器接头松动 | 霍尔传感器损坏 |  |  | 更换传感器 |  |  | M1002208179
F1002298213 |  | 2632#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-02-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 =6.04 | 检查断路器故障
F1002186472 |  | 6#机位变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器故障 |  | 变流器紧急停机故障 | 更换VW相DRIVE板
F1003100792 |  | 23#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1报73#故障 | 发电机断路器故障 | 环境温度低 |  | 对断路器进行加热
F1003070353 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1003070165
F1003090678 |  | 30#机组液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器损坏，导致建压超时 |  | 处理30#机组液压泵反馈丢失故障。 | 经过仔细排查，发现压力继电器损害，更换压力继电器后故障消除。
F1003100817 |  | 88机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 反馈回路有虚接 |  | 88机组液压泵无反馈，故障时间：23:28 | 更换压力继电器 |  |  | M1003100454
F1003090674 |  | S液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | S液压泵无反馈 | 检查线路，紧固接线。
F1002227016 |  | 19#机组液压无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈线虚接 |  |  | 紧固KL1104虚接反馈线
F1003090610 |  | 2#机组报出变流器准备未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器调制器前rdy run丢失 | 变流器紧急停机 | 网侧asic板失效 | 2#机组主控面板报出变流器调制前丢失故障停机，变流器U、4U1面板均不显示故障，变流器故障灯亮也不亮。查看故障文件，1U1上报出5#故障，判断该ASIC板有问题，需要更换备件。 上电时间：；变流柜编号：； | 检查变流器 |  |  | M1003130682
F1002186502 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机回路接线松动 | 继电器3K6接线松动 | 进入1U1控制盒的CAN总线的屏蔽层松动 | 机组报变流器紧急停机故障 | 紧固变流器紧急停机回路接线，重新压接CAN总线的屏蔽层
F1002267612 |  | 6号场F116#机组变流器紧急停机预充电失败 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 预充电失败 | 预充电电阻损坏 |  |  | 备件到场更换备件
F1003080542 |  | J机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 3U1控制盒报变流37号故障 |  | 故障：该机组于上电动态调试，机组无故障后按照技术部要求对该机组进行预热24H后，机组并网发电，该机组与号，报出变流器紧急停机故障，现场去检查发现3U1控制盒报37号设备更换故障，因之前换过3U1模块，故现场对其进行复位后机组并网运行。 | 对3U1控制盒面板进行复位
F1002277840 |  | F1机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 变流器故障 | 变流器内部故障 | 风速：5M/S； 功率：0KW； 环境温度：。 | 仔细检查变流器内部接线是否存在问题。 |  |  | M1002278524
F1003028408 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 采集问题 | 冷却液温度低 |  |  | 检查温度采集
F1003018261 |  | 处理1#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3u1机侧断路器辅助触点弹出 | 3u1机侧断路器辅助触点弹出 |  | 处理1#机组变流器紧急停机故障 | 手动用螺丝刀将辅助触电拨回后机组恢复正常。
F1003080577 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流31#IGBT故障和变流1#过流故障 |  | 该机组于上电动态调试，机组无故障后按照技术部要求对该机组进行预热24H后，机组并网发电，该机组与号，报出变流器紧急停机故障。现场人员查看发现为#故障，现场更换1U1 ASIC版后故障消除。该机组连续运行一天一夜后又报出变流器紧急停机。现场人员查看发现为#故障和1号故障。查看故障文件显示为U相报此故障。现场再次更换DRIVR板和ASIC板后起机，在预充电时故障又报出。经过与变流厂家郭工和变流技术部沟通分析，确定为1U1测量板有问题。建议处理方法为更换年更换网侧逆变器1U1模块，进行预热。 | 更换网侧逆变器1U1模块 |  |  | M1003130636
F1003111001 |  | 机组报出变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4U1损坏 | 塔底基础环结冰。 | 更换4U1模块 | 此机组报出变流器紧急停机，发现4U1损坏。 | 对塔底基础环结冰进行清理。 |  |  | M1003110480
F1002288001 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组缺水 | 机组变流温度异常 |  | 机组变流器紧急停机故障处理 | 对机组补气加水
F1002288038 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  |  | 调节系统压力
F1003111016 |  | J#8机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器其他故障引起 | 电涌保护器失效 |  | 现场检查到电涌保护器失效，更换后机组恢复正常 | 更换电泳保护器 |  |  | M1003110488
F1003050019 |  | 出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 液压站反馈信号线续接 |  | 出液压泵无反馈故障 | 从新接液压站信号线
F1003171917 |  | S5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网电压不稳定 | 电网电压异常 |  | S5机组变流器紧急停机 | 业主方电网电压稳定后机组恢复正常
F1003111007 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈接线松动 | 反馈接线松动 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 检查发现故障原因为反馈接线松动，对反馈接线进行紧固后故障消除。
F1003028505 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 52#机组报出液压泵无反馈故障处理 | 进行接线改造
F1003048807 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 控制板损坏 | 驱动版损坏 |  | 处理15#机组变流器紧急停机 | 更换驱动板及通讯板
F1002186520 |  | 机组故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 调整1#变桨5度接近开关位置。
F1003100905 |  | C区场86#机组一号变桨柜5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场86#机组一号变桨柜5度接近开关故障 | 机组一号变桨5度接近开关与5度挡块位置偏差大，建议调整挡块位置。
F1002226976 |  | M07#机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 无
F1002226982 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1程序报错 | 3U1程序报错 |  |  | 重新刷3U1程序
F1003090658 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 检查接线，紧固接线。
F1003080431 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 75# |  |  | 改变OVERCURRENT 定值
F1002257473 |  | 机组报1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-02-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 更换变桨电机 |  |  | M1003110494
F1003028444 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 变流系统 | 发电机断路器 |  |  | 更换断路器
F1003028469 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组夜间报出液压泵无反馈故障 | 液压泵反馈回路检查。
F1003100838 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-03-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 液压泵控制回路线路虚接 | 无 |  | 液压泵无反馈故障 =7.91 | 重新接线
F1003090588 |  | 处理场8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 查看变流故障文件，根据代码确定故障名称 | 根据故障名称查找故障触发的原因 |  | 处理场8#机组变流器紧急停机故障，查看面板3U1报IGBT温度高故障、接地故障、过流故障，待现场查看具体原因。 | 更换机侧整流器单元 |  |  | M1003250096,M1004111715
F1003161808 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 进行液压泵无反馈优化
F1003161832 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1u1W 相driver损坏，1u1的500V10KA保险损坏 |  | 该机组于下午14:57分报变流器紧急停机故障，现场人员检查发现网侧断路器的保护按钮弹出，复位后故障消除，机组恢复正常。早上09：46报变流器紧急停机故障。 1、现场人员发现主控报变流器紧急停机故障，号、1号故障，拷取故障文件；观察柜体及其他位置，没有发现有明显烧灼迹象； 2、从文件中查看发现W相的DRIVER板有问题，把W相的DRIVER板拆下来后发现确实有损坏； 3、因为还有13#故障UNDERTEMP温度低，重点检查KA的保险，拆下保险进行通断测量，测量结果显示该保险损坏； 4、分别更换W相的DRIVER板、KA的保险后进行1U1及柜体的恢复操作； 5、上电后启机，故障消除，机组恢复正常 柜体编号：,机组上电时间：柜体编号：EO,机组上电时间： | 更换1U1W相DRIVER板，更换KA保险 |  |  | M1003191285,M1003191291
F1003171949 |  | 处理F011机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器风扇不启动 | 风扇电机损坏 |  | 故障，检查变流柜散热风扇无法启动，判断内部电机损坏，更换新的风扇后机组恢复。 | 故障，检查变流柜散热风扇无法启动，判断内部电机损坏，更换新的风扇后机组恢复。 |  |  | M1003181211
F1003182254 |  | 125#机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | IGBT温度过高 | 冷却风扇运行故障 |  | 125#机组网侧IGBT温度不平衡，故障时间： | 检查发现变频器风扇处于就地模式，没有在远程控制模式，导致冷却风扇未启动造成该故障
F1003222922 |  | 05#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 继电器接线松动
F1003260217 |  | F045变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 开关柜2复位按钮弹出 | 开关柜2复位按钮弹出 |  | F045变流器紧急停机故障 | 将复位按钮按回
F1003260218 |  | F046变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 开关柜1复位按钮弹出 | 开关柜1复位按钮弹出 |  | F046变流器紧急停机 | 将复位按钮按回
F1003260219 |  | F053变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器反馈导线虚接 | 电涌保护器反馈导线虚接 |  | F053变流器紧急停机 | 紧固导线
F1003131363 |  | 液压站无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 出液压站无反馈故障 | 检查辅助触点，并对其进行处理。
F1003233251 |  | 27#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换K2继电器
F1003151636 |  | 30#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接。 |  |  | 检查反馈回路线路，重新接线。
F1003060178 |  | 处理16#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 变流功率单元失效，驱动版，Asic板，控制盒内板子失效。 | 变流柜内线揽接线松动或者通讯线松动等 | 断路器方面的问题，过流过压或者湿度大温度大等问题 | 处理16#机组变流器紧急停机故障 | 清洗网侧功率模块水冷模块，清洗水冷管便流出水滤芯。
F1003151664 |  | 处理14#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率单元损坏，驱动版，Asic板失效，控制盒失效等或者卡与卡槽插接不牢 | 通讯故障，通讯光纤松动断裂，Dp头松动或者屏蔽未做好，Ups失效等 | 线圈，继电器等零部件失效或者断路器故障 | 处理14#变流器紧急停机故障 | 查看主控面板显示变流2U1卡槽故障以及变流水冷温度故障，结合图纸分析是2U1的控制盒卡B未插紧所致 ，重新插拔解决
F1003151665 |  | 处理41#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 断路器跳闸无法复位 | 断路器脱扣线圈年限已久不稳定了导致断路器故障 | 断路器trip反馈回路又问题 | 处理41#机组变流器紧急停机故障 | 将断路器反馈回路的接线或者插卡都紧固了一下，再复位就可以复掉了
F1003131414 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机1#绕组对地击穿 | 发电机1#绕组对地击穿 |  |  | 等待公司协商，更换发电机
F1003161745 |  | 于报出变流器警告 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 湿度过大 | 湿度过大 |  | 上午报2期19#变流警告，经人员查看，原因为冷却管路接口漏水，重新紧固接口对柜体除湿后机组恢复正常。 | 上午报2期19#变流警告，经人员查看，原因为冷却管路接口漏水，重新紧固接口对柜体除湿后机组恢复正常。
F1003161848 |  | 整流桥、保险、熔断器损坏反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 故障：该机组于上电动态调试，于报变流器急停，经检查发现为16A 690V 保险3个烧坏。更换新保险后起机，又报变流器急停，随后断开箱变，检查发现为整流桥损坏一个；并且发现熔断器因为16A的保险击穿，导致金属片氧化，需要更换新备件。机组目前停机，需要更换相应备件。 | 更换备件 |  |  | M1003160936,M1003160938
F1003222866 |  | C区场3#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场3#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整接近开关和5度挡块的距离控制在毫米之内。
F1003141525 |  | 11#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 倍福模块KL1104（119DI9）失效 | 管路渗油 |  | 11#机组报液压泵无反馈故障 | 查看液压管路有无渗油的地方，是否更换液压管路
F1003111097 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更新液压程序硬件改动
F1003171898 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2u1损坏 |  |  | 更换2U1模块
F1003151667 |  | F26机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 上电时间： 柜体编号：采集压力继电器的模块正常,信号反馈的线路正常;2.现场对压力继电器进行了处理,继电器正常运行1天左右故障重复发生.3.更换压力继电器,机组运行正常,目前没有报此故障 | 更换 压力继电器 |  |  | M1003170969
F1003182252 |  | 32#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 32#机组液压泵无反馈故障处理 | 检查接触器、14端子是否虚接
F1003141515 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 油压偏大 | 油压偏大 |  |  | 液压站调压。
F1003202612 |  | 处理F035变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  |  | 将复位按钮按回
F1003121153 |  | 9#风机变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器3u1报75号故障 | 变流器3u1报75号故障，断路器未吸合 |  | 一、标题：#21机组变流器紧急停机故障处理。 二、故障描述：机组报出变流器紧急停机故障，就地监控面板显示变流号故障 三、检查记录及初步处置过程： 登机检查发现断路器出点弹开，检查无异常后，恢复触点 四、现场自诊断原因及建议方案：检查3U1断路器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 检查断路器合闸回路无异常，按下断路器复位按钮后恢复正常
F1003260322 |  | 156#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电流检测模块失效 | 霍尔感应器失效 |  | 156#变流器紧急停机 | 对3U1的感应器接线进行；了检查，没有异常情况，更换了电流检测模块，后续进行观察
F1002176344 |  | 21#机组变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-02-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器散热器温度高于70度 | 网侧逆变器散热不良 |  | 一、标题：21#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：21#机组首先报出网侧逆变器温度高故障，然后报出变流器紧急停机故障，分析变流器紧急停机故障是由于网侧逆变器温度高故障导致。 三、检查记录及初步处置过程：故障时机组由停机状态启机至并网状态，由于机组在停机时加热，且并网时风速较大，处于满发状态，机组运行时间长，散热不良，导致机组报出14号：OVERTEMP故障。 四、现场自诊断原因及建议方案：故障是由变流器散热不良引发网侧逆变器温度高导致，需要清洗模块。 五、旧件相关设备信息：无。 | 清洗1U1模块。
F1003121287 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1U1质量问题 | 1U1质量问题 |  | 故障：该机组于更换1U1模块，按照要求对该机组进行预热24H后，于中午起机，机组并网发电；机组连续运转后于号下午16时报变流器紧急停机故障；同时现场人员到风机查看，打开1U1柜门发现1U1的W相侧往下滴水，并有炸毁痕迹，整个柜内有明显的喷水痕迹；通过现场观察基本确定为1U1的W相侧模块内部水管破裂漏水，导致1U1在并网过程中炸毁。 | 更换备件 |  |  | M1003120616,M1003120626
F1003270394 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电流检测模块失效 | 霍尔感应器失效 | 2U1黑色继电器失效 | 处理变流器紧急停机故障 | 更换2U1 K21继电器黑色
F1003202518 |  | 156号机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1保护系统故障 | ASIC板损坏（W项） |  | 变流器报出系统总线故障 | 更换ASIC板
F1003260334 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1004051168
F1003270399 |  | L20机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 程序bug |  |  | 更新程序，永久解决
F1003270400 |  | L7机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 程序bug |  |  | 更新处程序
F1003260247 |  | 晚场#5机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器电源模块损坏，电源开关断开 | 变流器内接线松动，虚接 |  | 晚场#5机组报变流器紧急停机故障，变流器报73#电机侧故障。 | 已处理
F1003270453 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 将此台机组进行了液压泵优化，完毕后机组恢复正常运行。
F1003222839 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 压力继电器损坏 | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1003151594 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 变流3U1问题 |  | 25号机组夜间报变流器紧急停机故障，待第二天处理。 | 检查接线，紧固接线，机组正常运行。
F1003161760 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | K4继电器损坏 | K4继电器损坏 | K4继电器损坏 | 机组报变流器紧急停机故障 | 更换K4继电器 |  |  | M1003170987
F1003192445 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 检查器件未损坏，进行液压泵，机组恢复正常
F1003141481 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 3U1Driver损坏 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 | 检查是2U1驱动板问题，更换之后恢复正常。 |  |  | M1003191293
F1003171902 |  | 99号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组运行故障 | 分析厡因 |  | 99号机组报液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1003171878 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 液压站无反馈优化
F1003141552 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器复位按钮弹开 | 机组运行过程中电流检测模块不准导致过流网侧断路器弹开 |  | 机组报变流器紧急停机故障，机组运行状态：停机 环境：低温、风速：4.62M/S | 现场人员登机检查报出75号故障，人员登机检查发电机开关柜接线良好，对其余的端子紧固接线，发现开关柜2的复位按钮弹出，对测试模块线路检查后回复复位按钮，恢复发电机开关柜侧板，人员到塔底启机，机组运行正常，故障排除。
F1003222808 |  | F01#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 检查接线，更新改造 | 检查接线，更新改造
F1003171956 |  | 机组#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 106K4继电器接线松动 | 106K4继电器接线松动 |  | 机组#液压泵无反馈故障 | 紧固继电器接线，后机组回复正常
F1003222924 |  | 70机组报网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气类 | 网测IGBT损坏 | 网测IGBT损坏 | 70机组报网侧IGBT温度不平衡 | 更换网测IGBT
F1003121237 |  | T06机组变流器警告故障处理，风速5M/S |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器警告 | 变流温度低，湿度大 |  | T06机组变流器警告故障处理，风速5M/S，业主线路断电，导致机组停机报出故障 | 机组变流器加热
F1003222837 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 5度接近开关与挡块距离存在问题 | 检查5度接近开关接线存在虚接问题 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 重新调节一号变桨5度接近开关与挡块的距离。检查5度接近开关的接线并紧固接线
F1003131389 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器75#故障 | 断路器复位按钮跳出 |  | 断路器复位，调节整定值
F1003182155 |  | J#04机组液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | J#04机组报出液压站无反馈故障，机组停机 | 更换新的压力继电器 |  |  | M1003181049
F1003233226 |  | Y25机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报73号故障 | 黄色继电器损坏 |  | Y25机组变流器紧急停机故障，风速12M/S，功率1500KW | Y25机组变流器紧急停机故障，风速12M/S，功率1500KW， 号故障，更换黄色继电器一个 |  |  | M1003231628
F1003121201 |  | 第三场37#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场37#液压泵无反馈 | 检查反馈回路接线，紧固接线
F1003222972 |  | F60报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F60报液压泵无反馈故障 | 检查线路正常，压力继电器故障，更换压力继电器
F1003233207 |  | F66报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F66报液压泵无反馈 | 线路正常，压力继电器故障，更换压力继电器
F1003202552 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1003201347
F1003250081 |  | 处理11#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器变红损坏 | 电涌保护器变红损坏 | 电涌保护器变红损坏 | 处理11#机组变流器紧急停机故障 | 停机检查发现电涌保护器变红损坏，更换新件后机组正常并网 |  |  | M1003260242
F1003270431 |  | 液压泵无反馈故障，风速：2.3M/S |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 液压泵无反馈故障，风速：2.3M/S | 无
F1003243286 |  | L#04机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1U1模块过流 | 1U1模块U项驱动版损坏，8A保险烧毁 | L#04机组报变流器紧急停机 | 观看监控页面，机舱柜20#子站丢失没有数据，测量机舱柜电源供电正常。登机发现直流开关电源模块供电故障指示灯亮，测量供电回路无24V输出.更换新备件，机组恢复正常。 |  |  | M1004242868
F1003243318 |  | 16#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | ASIC板上光纤插头松动 | ASIC板上其他线路松动 | ASIC板损坏 | 16#机组报变流器紧急停机故障，查看机组故障时1U1控制面板上报出8号系统总线故障，并在故障字节中显示为S1故障。检查ASIC板上光纤以及通讯线路。 | 机组故障时1U1控制面板上报出8号系统总线故障，并在故障字节中显示为S1故障。检查ASIC板上光纤以及通讯线路，检查发现ASIC板上到V相驱动板的光纤有松动迹象，经过重新紧固后，机组运行正常。
F1003243358 |  | 156#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报73号故障，变流器过流检测模块实效 | 断路器吸合反馈回路继电器实效 |  | 156#变流器紧急停机故障 | 对3U1的OCURRENT整定值进行调整，调整到5.4V
F1003192398 |  | 13#机组变流器急停故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜体内1F11跳闸 | 柜体内3M2风扇损坏 |  | 机组在正常运行状态下报变流器急停，61故障，需要就地排查具体原因 | 更换新的轴流风扇
F1003121144 |  | 34#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 75号发电机断路器跳闸 | 继电器损坏 |  | 34#机组变流器紧急停机故障 =78.14 | 更换继电器黄色 |  |  | M1003181209
F1003212636 |  | 处理F029变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  |  | 将复位按钮按回
F1003260295 |  | F08#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 检查接线，更新改造 | 检查接线，更新改造接线
F1003121162 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | = | 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器
F1003161719 |  | F111机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 倍福模块接线松动 | 无 |  | F111机组液压泵无反馈故障处理 | 紧固接线
F1003202598 |  | 压力继电器损坏反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 质量问题 |  | 19#机组于报液压泵无反馈，现场人员现场发现为压力继电器损坏。需要更换。 | 更换新备件 |  |  | M1003201337
F1003250178 |  | 28号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器触点氧化所致 | 压力继电器触点氧化所致 |  | 28号机组液压泵无反馈故障 | 压力继电器触点氧化所致，更换之后恢复正常。 |  |  | M1003250178
F1003212772 |  | M5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流内部故障 | 网侧逆变器1U1损坏 |  | M5机组变流器紧急停机 | 更换网侧逆变器1U1
F1003212641 |  | F12机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | F12机组液压泵无反馈故障 | 检查器件未损坏，进行后恢复正常。
F1003161751 |  | P1机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机舱断路器未吸合 | 线路虚接 |  | P1机组变流器紧急停机 | 根据图纸逐段检查并紧固
F1003151669 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 网侧断路器保护按钮弹出 |  | 该机组于报变流器紧急停机故障，现场人员检查发现网侧断路器左上角的保护按钮弹出，并没有发现其他异常情况，手动复位后，故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： | 手动复位
F1003222953 |  | T12液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | T12液压泵无反馈 | 更换 119DI9\KL1104模块
F1003250171 |  | 处理233#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵反馈丢失 | 反馈触点接触不良 |  | 处理233#机组液压泵无反馈故障 | 清洗液压泵反馈触点，故障消除。
F1003121254 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器复位按钮弹出 | 主断路器复位按钮弹出 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 | 将断路器复位按钮按回
F1003182157 |  | 8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器部件损坏 | 发电机断路器跳闸 |  | 2U1面板报报75号故障， 2K11继电器指示灯闪烁，所以判断继电器损坏。 | 更换2K11继电器恢复正常 |  |  | M1003211391
F1003243288 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型11 | [11 empty] | 机械卡死 | 出厂质量问题 |  |  | 拆开活动一下，重新装好
F1003243326 |  | 27#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 温湿度开关整定值错误 | 柜体密封 | 水管接头有渗水的情况 | 27#机组报变流器紧急停机故障，查看1U1控制面板机组报82号和65号柜体温度故障。项目人员对机组的柜体密封以及绝缘板密封重新检查，发现在水冷管接口处有轻微渗水情况。 | 查看1U1控制面板机组报82号和65号柜体温度故障。项目人员对机组的柜体密封以及绝缘板密封重新检查，发现在水冷管接口处有轻微渗水情况。检查各个管路连接是否有渗水情况，使用抹布、卫生纸将柜内的冷却液清理干净，对柜体重新密封。
F1003182249 |  | 7#机组报出变流器准备未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器准备未完成 | 变流器散热风扇故障 | 风扇失效 | 7#机组报出变流器准备未完成故障，变流器面板显示为61#故障。检查发现变流柜内M2风扇损坏，需要更换。 上电时间：；变流柜编号：； | 跟换备件 |  |  | M1003181167,M1003181177
F1003222802 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 检查变流各部件
F1003131358 |  | C区场3#机组一号变桨柜5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | C区场3#机组一号变桨柜5度接近开关故障 | 机组5度接近开关故障，建议调整接近开关和挡块距离或者调整挡块位置。
F1003192353 |  | 机组报变流器紧急停机，变流器准备未完成。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机组收到错误变流信号 | 霍尔传感器失效导致电流检测错误 |  | 机组报变流器紧急停机，变流器准备未完成。机组运行状态停机、环境低温风速：7.4M/S，现场人员登机对发电机断路器检查。 | 现场人员登机对发电机开关柜内的传感器更换，故障消除，机组运行正常。
F1003212707 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 更换电磁阀组 |  |  | M1003211395
F1003192299 |  | F23机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 检查线路，更新改造 | 检查反馈回路接线，更新改造线路
F1003192301 |  | F33机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 检查接线，更新改造 | 检查反馈回路接线，更新改造线路
F1003192304 |  | 24#机组报5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 进行更换变桨电机 | 进行旋编清零 |  | 天气：晴，风速4M/S机组停机 | 检查发现旋编和电机处打滑，进行更换电机
F1003171893 |  | 更换机侧断路器 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 更换机侧断路器 | 更换机侧断路器 |  |  | 更换断路器
F1003192443 |  | J03号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | J03号机组报出液压泵无反馈故障 | 检查液压泵的控制回路接线是否错误，液压泵的反馈回路存在虚接，测量模块KL1104损坏。
F1003233256 |  | F18机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F18机组报液压泵无反馈故障 | 检查线路和压力继电器，后线路松动，紧固线路
F1003161705 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  |  | 重新紧固接线
F1003222877 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力值偏大 | 压力值偏大 |  |  | 调压
F1003212643 |  | 1#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 液压泵无反馈故障 | 119DIDI6倒换、119DIDI10倒换
F1003212658 |  | 22#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主断路器不能正常跳开 | 欠压线圈损坏 |  | 主电路器在机组维护状态下或线路停电情况下不能正常跳开，检查发现是内部线圈有问题，更换后机组正常 | 主电路器在机组维护状态下或线路停电情况下不能正常跳开，检查发现是内部线圈有问题，更换后机组正常 |  |  | M1003221514
F1003182125 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2u1损坏 | 2u1损坏 |  | 一、标题：6#机组报变流器紧急停机故障 二、故障现象描述：查看数据发现网侧电压221V,变流报85号故障和74号故障，判断是变流模块损坏。 | 更换2U1 |  |  | M1003211417,M1003211421
F1003250074 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3u1防雷器损坏 | 机组变流器报87号故障 |  | 二、故障描述：#风机报变流器紧急停机故障，人员到机位检查发现号电机侧故障，打开3U1柜子检查柜子内部时发现V相防雷模块失效，确定是由于防雷模块失效导致的此次故障产生。. 三、检查记录及初步处置过程： 检查发现号电机侧故障，打开3U1柜子检查柜子内部时发现V相防雷模块失效，确定是由于防雷模块失效导致的此次故障产生，业主方没有库存备件，现场准备申请新件进行更换 四、现场自诊断原因及建议方案：更换电机侧3U1防雷模块1个。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电涌保护器＜3.2KV IMAX=40KA 38KN/50 旧设备编号： | 检查发现3U1V相防雷器损坏，更换防雷器，机组恢复正常 |  |  | M1003250160
F1003250107 |  | 出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 一、标题：报出液压泵无反馈故障 二、故障描述：.机组报出液压泵无反馈故障，现场风速5M,气温 2℃，功率240 三、检查记录及初步处置过程：机组于报出液压泵无反馈故障，现场人员登机进行检查，检查液压回路接线无异常，电磁阀正常，重新紧固一下接线，机组于26日再次报出液压泵无反馈故障，业主远程复位，至今机组正常未报出故障 四、现场自诊断原因及建议方案：检查接线，液压泵各个器件有无异常 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：报出液压泵无反馈故障 二、故障描述：.机组报出液压泵无反馈故障，现场风速5M,气温 2℃，功率240 三、检查记录及初步处置过程：机组于报出液压泵无反馈故障，现场人员登机进行检查，检查液压回路接线无异常，电磁阀正常，重新紧固一下接线，机组于26日再次报出液压泵无反馈故障，业主远程复位，至今机组正常未报出故障 四、现场自诊断原因及建议方案：检查接线，液压泵各个器件有无异常 五、旧件相关设备信息：无
F1003212660 |  | 18#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主断路器不能正常跳开 | 内部欠压线圈损坏 |  | 主电路器在机组维护状态下或线路停电情况下不能正常跳开，检查发现是内部线圈有问题，更换后机组正常 | 主电路器在机组维护状态下或线路停电情况下不能正常跳开，检查发现是内部线圈有问题，更换后机组正常 |  |  | M1003221512
F1003121232 |  | Y04机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1u1报85号故障，2u1报2号故障 | 2u1炸毁失效 |  | Y04机组变流器紧急停机故障处理，风速5M/S，功率170KW | Y04机组变流器紧急停机故障处理，更换快熔2套，发电机整流器2U1一 |  |  | M1003130644,M1003130646
F1003202541 |  | 24号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 变流3U1问题 |  | 24号机组变流器紧急停机故障 | 检查接线，紧固接线，机组正常运行。
F1003121271 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器吸合失败 | 定子电流整定值太小 |  | 该机组属于 21号机组，雷阵雨和结冰，导致全场机组停电两天，恢复上电之后，机组报出故障，故障不可复位，环境潮湿，风速10M\S | 对机组的电流整定值从新调整
F1003212687 |  | 45号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气类 | 液压站电子阀损坏 | 液压站电子阀损坏 | 45号机组报液压泵无反馈 | 更换液压站电子阀
F1003182272 |  | 29号风机报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 29号风机报出液压泵无反馈故障，现场检查确认为压力继电器损坏导致。 物料代码： | 更换压力继电器 |  |  | M1003181215
F1003202546 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障 | 1、检查压力继电器
F1003182080 |  | 12#机组液压泵无反馈故障问题 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：12#机组液压泵无反馈故障问题 二、故障描述： ，12#机组频繁报出此故障，检查多次没有发现有异常现象，反馈给技术部，经公司技术部给出解决方案是对控制回路进行改线。 三、检查记录及初步处置过程：对控制回路进行改线 四、现场自诊断原因及建议方案：对控制回路进行改线 | 对控制回路进行改线
F1003111091 |  | 处理场13#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 查看变流故障代码确定变流故障名称 | 根据故障名称查看故障原因 |  | 处理场13#机组变流器紧急停机故障 | 更换网侧主控开欠压脱扣线圈。 |  |  | M1003120580
F1003141549 |  | 30#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器触点氧化 |  | 30#机组报液压泵无反馈故障 | 根据公司指导书更改液压泵控制方式及压力继电器反馈回路
F1003250203 |  | 2328机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 2328机组报液压泵无反馈故障 | 改线，更换压力继电器
F1003121195 |  | A20号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器压力确实高 | 压力继电器损坏 |  | A20号机组报出液压泵无反馈故障处理 | 调节调压阀
F1003280546 |  | 12#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换轴流风扇
F1003270404 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报柜体风扇故障 | 检查发现变流柜柜体风扇损坏一个 |  |  | 更换变流散热风扇 |  |  | M1003290435
F1003243344 |  | 4#机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 4#机组报一号变桨5度接近开关故障 | 紧固接线
F1003243329 |  | 300MW场C93风机 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力值偏高 | 压力值偏高 |  | 液压泵无反馈故障 | 调压
F1003270456 |  | 22#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 继电器触点氧化 |  | 22#机组报液压泵无反馈 | 打磨压力继电器触点
F1003270459 |  | 23#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 2继电器触点氧化 |  | 23#机组报液压泵无反馈 | 打磨压力继电器触点
F1003243339 |  | 5#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 5#机组报液压泵无反馈 | 1、重新调整5°接近开关距离
F1003280525 |  | F026 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器复位按钮弹出 | 主断路器复位按钮弹出 |  | F026 变流器紧急停机故障 | 将复位按钮按回
F1003280526 |  | F044 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇导线虚接 | 风扇导线虚接 |  | F044 变流器紧急停机故障 | 紧固导线
F1003260318 |  | 60#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵的反馈回路存在虚接 | 液压泵的控制回路接线错误 |  | 60#液压泵无反馈，故障时间： | 检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，有虚接现象。检查液压泵的控制回路接线是否正确 。
F1003121238 |  | T36机组变流器警告故障处理，风速5M/S |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器警告 | 机组温度低，湿度高 |  | T36机组变流器警告故障处理，风速5M/S，业主线路断电，导致机组停机报出故障 | 机组变流器加热
F1003192374 |  | 8时54分报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压泵电机供电断路器跳开 | 液压泵反馈触点接线松动 |  | 8时54分报液压泵无反馈故障，复位后故障未消除。 | 检查液压泵反馈触点接线是否松动，检查压力继电器是否正常工作。
F1003121239 |  | 1变桨5度接近开关 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查5度接近开关 | 旋编检查 |  | 机组停机 | 进行接近开调整
F1003192297 |  | 液压泵无反馈故障优化改造 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组进行液压泵无反馈故障优化改造 | 机组报出液压泵无反馈故障，故障可复位，检查模块等备件无问题，现场人员对机组进行了液压泵优化，故障消除，机组恢复正常运行。
F1003250165 |  | 处理水字名门11#机组液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 线路松动 |  |  | 时线路松动，紧固后正常
F1003192444 |  | 42#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题:项目42#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出液压泵无反馈故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常，触点动作不灵敏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1003241698
F1003233089 |  | N C区场77#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | C区场77#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整5度接近开关和挡块至合适距离，或者调整挡块位置。
F1002206837 |  | 处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-02-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压站接触器有卡滞现象导致接触器不吸合 | 液压站接触器有卡滞现象导致接触器不吸合 | 液压站接触器有卡滞现象导致接触器不吸合 | 处理液压泵无反馈故障 | 更换接触器 |  |  | M1002208195
F1003171899 |  | 10#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报出73号故障 | 电机侧断路器吸合不正常 |  | 变流器紧急停机故障， =11.43 | 塔底做吸合实验，能够正常吸合，需观察
F1003202607 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1003201361
F1003161818 |  | 41#机组报1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接近开关损坏 | 接触距离太远 |  | 41#机组报1号变桨5度接近开关故障 | 1.检查接近开关与铛块距离。 2.检查接近开关是否损坏。 |  |  | M1003160901,M1003260204,M1003260206
F1003171988 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组液压泵无反馈 | 检查反馈线，接牢固
F1003038596 |  | 处理场#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘值低预更换发电机 | 发电机绝缘值低预更换发电机 |  |  | 更换发电机 |  |  | M100314
F1003161797 |  | S机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 反馈信号线虚接 |  | S机组液压泵无反馈故障处理 | 人员到达项目后发现反馈信号线虚接，对其进行紧固后故障得到解决。
F1003171993 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器不吸合 | 主断路器MN线圈端子损坏 |  |  | 主断路器MN线圈端子损坏，更换端子
F1003270398 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔。
F1003121133 |  | 24#风机报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换轴流风扇
F1003280606 |  | 20#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 1、检查紧固接线
F1003121142 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机出线三相绕组电流不均衡 | 发电机2号开关柜内霍尔传感器检测电流不准确 |  | 机组报变流器紧急停机故障 ，机组运行状态停机、环境低温风速：7.2M/S | 该机组前期已经报出变流器紧急停机故障，判定是传感器问题，但由于两个开关柜不能确定，前期更换左侧发电机开关柜传感器，现更换右侧发电机开关柜传感器，以待观察。
F1003182144 |  | 3518#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧断路器弹出 | 过流 |  | 变流器紧急停机故障 =7.14 | 检查发电机侧断路器，恢复发电机侧断路器复位键
F1003151569 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 对变流器3U1ask板子损坏 | 对变流器3U1ask板子损坏 |  |  | 对变流器3U1ASK板子进行更换
F1003151572 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 板子接线松动 | 板子接线松动 |  |  | 对换U1的DRIV板子
F1003161841 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 检查对应回路接线
F1003171914 |  | P1机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网电压不稳定 | 电网电压异常 |  | P1机组变流器紧急停机 | 检查反馈线，接牢固
F1003182212 |  | 变流1号柜砸毁反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 故障： 场8#机组于18时10分报变流器紧急停机故障，后中控显示PLC端 故障；故障前机组正常并网发电运行。 现场人员于18日早上到达该风机检查，发现变流1#柜炸毁，并且把1#柜门和后盖板炸开。网侧块熔3组全部弹开，箱变也跳开。 具现场人员进一步观察，主要有三处炸毁：开关处，下口三相接线直接融化脱离了1F8开关；2、预充电回路的板子有炸毁痕迹，整个板子黑黑一片。3、网侧断路器后面的母排与柜体侧面的支撑绝缘子处，三相均有拉电弧的痕迹，且有母排融化痕迹。 详细细节请看图片，由于现场人员分析不出原因，请公司协助处理。 | 请公司协助处理。 |  |  | M1003191237
F1003233235 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1004082225 |  | 处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 处理液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1003280665 |  | 3F11#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 3F11#机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器
F1004092295 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2液压泵反馈继电器的触点头线松动 |  | 液压泵无反馈故障，现场人员已及时前往现场处理。 | 重新接了一下液压泵反馈回路模块KL1104的所有接线
F1003300833 |  | 整装100MW场#处理1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移5°接近开关距离不合适及插头松动 |  |  | 恢复
F1004082205 |  | C区场7#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场7#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整挡块和接近开关距离
F1003311049 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2U1黑色继电器和黄色继电器失效 | 2U1继电器接触不良 |  | 去156#机组处理变流器紧急停机故障 | 互换U1继电器
F1004031420 |  | 19#机组1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 更换旋编线 | 更换旋编线 |  | 19#机组1#变桨5°接近开关故障，风速12M/S功率1550KW | 调换旋编线进行观察。
F10041200581 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器不吸合 | 发电机侧断路器不吸合 |  | 变流器紧急停机故障 | 更换断路器 |  |  | M1004242915,M1004242917,M1004242919,M1004242923
F1004122853 |  | 300MW场B30风机 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵压力值偏大 | 液压泵压力值偏大 |  | 液压泵无反馈故障 | 调压。
F1004122886 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004121828
F1004051757 |  | 6#机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器报64#故障除湿机超时 | 机组环境湿度过大 | 除湿机电源丢失 | 6#机组报变流器紧急停机，到现场考取故障文件发现由于湿度大导致变流器报故障，就地检查发现除湿机不工作，检查主控柜4F4保险熔断器熔断，更换后机组恢复正常 | 6#机组报变流器紧急停机，到现场考取故障文件发现由于湿度大导致变流器报故障，就地检查发现除湿机不工作，检查主控柜4F4保险熔断器熔断，更换后机组恢复正常 |  |  | M1004081520
F1004112549 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 控制回路故障 | 主回路故障 | 断路器故障跳闸 |  | 检查断路器控制回路，检查机侧断路器过流、电流不平衡定值
F1004072011 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵的控制回路接线错误 | 液压泵的反馈回路存在虚接 |  | 液压泵无反馈，故障时间： | 对线路进行检查，进行
F1004051769 |  | 处理151#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵反馈丢失 | 压力电磁阀触点氧化 |  | 处理151#机组液压泵无反馈故障 | 液压泵无反馈
F1004061805 |  | 57#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1号开关柜内断路器复位按钮弹出 | 1号开关柜内断路器复位按钮弹出 |  | 风速12M/S，电机1侧报出75号故障 | 将1号开关柜内的复位按钮恢复至原位置。
F1004112553 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 接线改造
F1004112561 |  | 处理26#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 就地检查并未发现异常，考取故障文件后启机待观察 | 就地检查并未发现异常，考取故障文件后启机待观察 | 就地检查并未发现异常，考取故障文件后启机待观察 | 处理26#变流器紧急停机 | 就地检查并未发现异常，考取故障文件后启机待观察
F1003290776 |  | E15液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号不畅通 | 线路虚接 |  | E15液压泵无反馈 | 继电器触点虚接
F1003280676 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1u1报1#，13#故障 | 1u1Driver板损坏，500v1KA保险损坏 |  | 早上09：46报变流器紧急停机故障。 1、现场人员发现主控报变流器紧急停机故障，号、1号故障，拷取故障文件；观察柜体及其他位置，没有发现有明显烧灼迹象； 2、从文件中查看发现W相的DRIVER板有问题，把W相的DRIVER板拆下来后发现确实有损坏； 3、因为还有13#故障UNDERTEMP温度低，重点检查KA的保险，拆下保险进行通断测量，测量结果显示该保险损坏； 4、分别更换W相的DRIVER板、KA的保险后进行1U1及柜体的恢复操作； 5、上电后启机，故障消除，机组恢复正常 柜体编号：,机组上电时间： | 更换RRIVER板、KA保险 |  |  | M1003280419,M1003280423,M10032996908
F1003310988 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 线路老化。 |  |  | 更换快熔，重新接线。
F1004112602 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  |  | 更换快熔，合上主断路器。
F1004061810 |  | 36#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器报出75故障 | 2号开关柜内机侧断路器触电跳出 |  | 36#机组变流器紧急停机故障 | 检查U1是否正常
F1004041652 |  | 14#机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 控制回路问题 | 信号线断开 |  | 14#机组报变流器紧急停机，天气晴，温度度，风速8M/S，停机发现#故障。检查2K1继电器发现指示灯工作不正常，与对调后故障转移。2U1故障恢复#故障。更换后机组故障消除。 | 检查2K1继电器发现指示灯工作不正常，与对调后故障转移。2U1故障恢复#故障。更换后机组故障消除。 |  |  | M1004041048
F1004122880 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈处理 | 检查对应回路接线
F1004122906 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | UPS输出异常，无输出电压，故障指示灯闪烁 | UPS输出异常，无输出电压，故障指示灯闪烁 |  | 变流器紧急停机故障 | UPS输出异常，无输出电压，故障指示灯闪烁，更换新的UPS后机组恢复 |  |  | M1004202525
F1004112590 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1A板损坏 | 2u1A板损坏 | 2u1A板损坏 |  | 更换A板
F1004061900 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组在运行状态下报出液压泵无反馈故障； 登机检查液压控制回路，发现反馈回路接线存在松动，重新紧固，启机待观察。 | 机组在运行状态下报出液压泵无反馈故障； 登机检查液压控制回路，发现反馈回路接线存在松动，重新紧固，启机待观察。
F1003310996 |  | 机组报出一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 齿形带断裂导致 | 齿形带断裂 |  |  | 更换齿形带
F1004102467 |  | 7#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  |  | 更换电涌保护器
F1004092316 |  | 89液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 反馈回路存在虚接，液压泵故障 | 节流阀 7.1 松动，检查电磁阀 12.1, 是否卡死或者堵塞 |  | 89液压泵无反馈，故障时间： | 检查发现节流阀 7.1 松动，造成液压泵频繁建压，将节流阀 7.1拧紧后，故障消除。
F1004051770 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 检查反馈线，接牢固。
F1003300818 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 直流母线故障 |  |  | 现场检查未发现异常，复位恢复
F1003280664 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压站压力继电器问题 | 压力继电器内部接线松动 |  | 机组报液压泵无反馈故障，机组运行状态：停机、环境：低温风速：7M/S。现场人员对压力继电器排查。 | 现场人员对液压站回路线路检查无发现问题，拆下压力继电器查看内部接线，发现有轻微松动，对松动的线紧固，重新复位，故障消除。
F1004011197 |  | 处理15#机组变桨位置比较故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  |  | 调整接近开关距离
F1004011226 |  | 13#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器触点抖动导致 | 压力继电器触点抖动导致 |  | 13#机组液压泵无反馈故障，现场运维人员到达现场后，发现现场天气情况良好，天气晴，风速达到7M/S，机组发电功率达到700KW，讲过检查后发现机组压力继电器触点抖动，经过压液泵后，机组故障消除，机组恢复正常。 | 可能是机组遗留问题，经过液压泵后可能处理
F1004092339 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵压力值偏大 | 液压泵压力值偏大 |  |  | 调压
F1004011228 |  | 1#机组处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组报出87号故障 | 电涌保护器损 |  | 1、天气阴。 2、温度15度 报出87号故障，初步分析是电泳保护器损坏 | 1、检查机组数据与故障文件 2、更换电泳保护器 3、机组恢复正常 |  |  | M1004010721
F10032976001 |  | E07液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | E07液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F10032814955 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1u1报1#13#故障 | 1U1Driver 版损坏，500V10KA保险损坏 |  | 早上09：46报变流器紧急停机故障。 1、现场人员发现主控报变流器紧急停机故障，号、1号故障，拷取故障文件；观察柜体及其他位置，没有发现有明显烧灼迹象； 2、从文件中查看发现W相的DRIVER板有问题，把W相的DRIVER板拆下来后发现确实有损坏； 3、因为还有13#故障UNDERTEMP温度低，重点检查KA的保险，拆下保险进行通断测量，测量结果显示该保险损坏； 4、分别更换W相的DRIVER板、KA的保险后进行1U1及柜体的恢复操作； 5、上电后启机，故障消除，机组恢复正常 柜体编号：,机组上电时间： | 更换DRIVER板、KA保险
F1004102379 |  | 21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1报87号故障 | 防雷模块回路问题 | 触点松动 | 机组报变流器紧急停机故障，号故障，U1没有故障，检查2U1防雷模块，用万用表测量发现有断电，重新紧固接线后正常。 | 检查防雷模块回路
F1004051775 |  | S风机液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | S风机液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004051206
F1004021390 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-02 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 控制信号异常 | 压力继电器内部触点接触异常 |  |  | 调节压力继电器
F1004051795 |  | 50#机组左侧DRIVER版损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 50#机组左侧DRIVER版损坏 | 更换备件 |  |  | M1004051277
F1004082122 |  | 去160#处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 合闸线圈故障 | 脱扣线圈故障 | 断路器故障 | 去160#处理变流器紧急停机故障 | 更换机侧断路器
F1004082201 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查紧固线路
F1004031481 |  | 23机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 23机组报液压泵无反馈 | 1、检查紧固接线
F1004082120 |  | 160#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 合闸线圈故障 | 脱扣线圈故障 | 断路器故障 | 160#变流器紧急停机故障处理 | 更换机侧断路器
F1004122833 |  | T24机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1报70号故障 | 整流桥损坏、预充电电阻损坏、预充电保险损坏 |  | T24机组由于雷雨天气，业主线路断电上电后报出变流器紧急停机故障，风速5M/S，功率210KW | T24机组由于雷雨天气，业主线路断电上电后报出变流器紧急停机故障，风速5M/S，功率210KW，更换预充电整流桥一根、预充电电阻一根、预充电保险2根 |  |  | M1004121787,M1004121793,M1004121795
F1004041543 |  | F038 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内风扇接线松动 | 变流器内风扇接线松动 |  | F038 变流器紧急停机 | 检查接线
F1004112591 |  | 48#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气类 | 线路接反 | 线路接反 | 48#机组报液压泵无反馈故障 | 更改线路
F1003311060 |  | S液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | S液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1003310635
F1004041586 |  | 网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风道不通，IGBT损坏，15针线损坏 | 线路虚接 |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 检查风道，清除风道内的塑料薄膜
F1004082228 |  | C10机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | C10机组报出液压泵无反馈故障处理 | 紧固接线
F1003300883 |  | 75号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电器类 | 液压站损坏 | 接线错误 | 75号机组报液压泵无反馈 | 更改接线
F1004112625 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查紧固线路
F1004092310 |  | C区场61#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场61#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整挡块和接近开关距离
F1004041616 |  | F13机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F13机组液压泵无反馈故障 | 检查未发现器件损坏，进行液压泵
F1004072055 |  | 30机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | Driver损坏 | Driver损坏 |  | 30机组报变流器紧急停机，晴，度，10M/S.现场人员到场进行检查发现变流1U1面板报13号故障。现场人员查看故障文件发现1U1的U相有问题，查看发现DRIVER板损坏，对其进行更换，更换后机组组恢复正常。 | 30机组报变流器紧急停机，晴，度，10M/S.现场人员到场进行检查发现变流1U1面板报13号故障。现场人员查看故障文件发现1U1的U相有问题，查看发现DRIVER板损坏，对其进行更换，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1004081510
F10041250847 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1004102388 |  | 8#机组报出变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器反馈丢失故障 | 变流器反馈丢失故障 |  | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。观察发现1U1小面板上报出57#号故障，判断为模块之间通讯反馈问题。将变流柜打开后断电，着重检查U与3U1之间通讯光纤是否存在松动或者漏光现象。检查U1模块间光纤时发现，1U1端有一根光纤插头并未插装牢固，用手一碰存在晃动情况。将松动光纤拔出发现插头并无损坏现象，可以正常使用。重新将松动光纤插装好。晃动现象消除。随后检查U1间通讯连接情况，并无通讯光纤松动。回装所有模块盖板后。复位机组故障消除。 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。观察发现1U1小面板上报出57#号故障，判断为模块之间通讯反馈问题。将变流柜打开后断电，着重检查U与3U1之间通讯光纤是否存在松动或者漏光现象。检查U1模块间光纤时发现，1U1端有一根光纤插头并未插装牢固，用手一碰存在晃动情况。将松动光纤拔出发现插头并无损坏现象，可以正常使用。重新将松动光纤插装好。晃动现象消除。随后检查U1间通讯连接情况，并无通讯光纤松动。回装所有模块盖板后。复位机组故障消除。
F1004112603 |  | 27#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 偏航液压系统使能信号异常 |  | 风速4.3M/S，天气晴，27#机组报液压泵无反馈故障。查看故障文件，申请压力继电器进行更换，更换后机组运行正常 | 更换压力继电器后，机组运行正常。 |  |  | M1004111767
F1003300813 |  | 处理199#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 未接受到反馈信号 | 反馈触点接触不良 |  | 处理199#机组液压泵无反馈故障 | 根据《1.5兆瓦机组液压泵无反馈故障硬件改造操作指导书》进行改造处理。故障消除，机组正常运行。
F1004011169 |  | 60#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵本身存在问题 | 液压泵回路存在虚接 |  | 60#液压泵无反馈，故障时间： | 将液压回路进行，机舱液压开关的33号端子口进行短接。
F1004092259 |  | 处理16#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器温度高 | 变流器风扇损坏 |  | 处理16#机组变流器紧急停机故障到现场检查看1F11空开断开。1.检查3K4熔断器没有问题。2.检查风扇启动电容损坏。3.检查3M1风扇发现损坏，。更换后机组恢复 | 检查看1F11空开断开。1.检查3K4熔断器没有问题。2.检查风扇启动电容损坏。3.检查3M1风扇发现损坏，。更换后机组恢复 |  |  | M1004101643,M1004101649
F1003280677 |  | 4#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器触点氧化 |  | 4#机组报液压泵无反馈故障 | 打磨压力继电器触点
F1004092304 |  | 6#液压站无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 反馈接线松动 |  | 6#液压站无反馈故障，现场人员已经前往处理。 | 紧固反馈触点接线
F1003310991 |  | 处理池6#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器报31#故障 | 变流柜湿度大 |  | 现场人员到现场发现变流器报31#故障，变流柜湿度大是由于项目环境湿度较大，除湿机滤网堵塞，清理后，除湿后机组恢复 | 检查1柜体密封，2塔筒密封，3除湿机
F1003290765 |  | 17#机组报出变流器准备未完成故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器准备未完成 | 3u1v相电涌保护器失效 |  | 17#机组报出变流器准备未完成故障。检查发现变流器3U1单元报87#机侧保护故障，检查电涌保护器发现3U1单元的V相电涌保护器失效变为红色。需要更换。 上电时间：；变流柜编号：； | 更滑电涌保护器 |  |  | M1003290467
F1003300822 |  | 114#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：114#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速7M/S 功率 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无 | 一、标题：114#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速7M/S 功率 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无
F1004102464 |  | 机组一号变桨报5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 正确反馈 | 5度接近开关距离偏大 |  | 机组一号变桨报5度接近开关故障 | 检查5度接近开关与挡块之间的距离是否合适，检查线路接线是否正常，检查模块通道是否正常。
F1004011214 |  | F2机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1 模块损坏 | 网侧断路器跳闸 | 网侧块融损坏 | 风速：8M/S； 功率：800KW； 环境温度：13℃；湿度100%； 机组报变流器紧急停机故障，发电机侧整流单元及3组网侧熔断器损坏。 | 更换新的3U1模块 |  |  | M1004020769,M1004020813
F1004051747 |  | 95#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，故障时刻，现场人员上机进行检查发现液压系统压力155BAR,此故障是由于机组在运行过程中，遇到小风天气，所以偏航动作次数多，也就导致压力继电器内部触点动作次数多，导致压力继电器损坏。 | 1. 现场人员对液压泵工作主回路进行检查，发现无异常。 2. 对119DI9模块，119DI5模块，120DO3模块进行检查无异常 3. 对模块上接线进行检查发现无松动 4. 更换压力继电器后故障在未报出 |  |  | M1004131943
F1004061798 |  | F071 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇导线虚接 | 风扇导线虚接 |  | F071 变流器紧急停机 | 检查导线
F1004061799 |  | F071 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 开关柜1复位按钮弹出 | 开关柜1复位按钮弹出 |  | F071 变流器紧急停机 | 将复位按钮按回
F1003182218 |  | 14#机组变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 水流量低导致机组变流器散热不良 | 机组运行时间长，网侧逆变器散热不良 |  | 一、标题：14#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：14#机组报出变流器紧急停机故障，在故障之前报出网侧逆变器温度高故障，故障时风速超过较大，机组长时间处于满发状态，观察变流器进出阀压力较小，水流量为330，初步判断可能为水流量较低导致散热不良使机组报出网侧逆变器温度高故障。 三、检查记录及初步处置过程：登机检查，变流器报出14号OVERTEMP故障，检查水冷系统有缺水现象，首先对水冷系统补加冷却液，然后观察机组瞬态数据中的网侧逆变器温度数据高于其他机组，判断机组网侧逆变器散热不良，需要对模块进行清洗。 四、现场自诊断原因及建议方案：清洗模块，补加冷却液。 五、旧件相关设备信息：无。 | 清洗模块，补加冷却液。
F1003280652 |  | 第三场40#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场40#液压泵无反馈 | 检查接线
F1004102523 |  | 4#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：4#机组液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报出压泵无反馈，登机检查故障原因为压力继电器触点氧化。 三、检查记录及初步处置过程：登机检查液压泵在建压完成后，接触器已经断开，液压泵停止工作且液压泵反馈信号消失后，液压泵启动信号出现，然后报出液压泵无反馈故障，经检查及触点正常，119DIDI9模块正常，线路无虚接、断路情况，判断故障原因为压力继电器触点氧化，经过液压泵无反馈硬件改动后恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：压力继电器触点氧化，进行液压泵无反馈。 五、旧件相关设备信息：无。 | 进行液压泵无反馈。
F1004031415 |  | F053 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | F053 变流器紧急停机 | 更换电涌保护器 |  |  | M1004051176
F1004102454 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关距离可能太远 | 接近开关的供电线路可能存在虚接 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 重新调整接近开关距离
F10041080708 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 反馈回路接线松动 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查机组接线是否正常，检查液压站是否可以正常建压，检查模块是否发出使能信号和接收到反馈信号，检查继电器是否有卡滞现象。
F1003300872 |  | P1机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  | P1机组变流器紧急停机 | 通知业主待到电压稳定后机组恢复正常
F1004051764 |  | 处理2#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 开关柜2断路器复位按钮弹出 | 开关柜2断路器复位按钮弹出 |  | 处理2#机组变流器紧急停机故障 | 将复位按钮按回
F1004082125 |  | 变流器准备未完成 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 干扰 | 干扰 |  | 查找干扰源，检查变流系统接地 | 现场复位
F1003290698 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 变流器内线路虚接 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 检查主断路器，看是否正常
F1004041567 |  | 14号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 轴流风扇损坏 |  | 14号机组变流器紧急停机故障 | 变流轴流风扇损坏，更换之后恢复正常。 |  |  | M1004101667
F1004082209 |  | 30#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | ATQ8的保险损坏 | ATQ8的保险损坏 |  | 30#报变流器紧急停机故障，天气晴，度，12M/S.现场人员到场进行检查发现变流1U1面板报13号故障。现场人员查看发现ATQ8的保险不导通，对其进行更换，更换后机组恢复正常。 | 30#报变流器紧急停机故障，天气晴，度，12M/S.现场人员到场进行检查发现变流1U1面板报13号故障。现场人员查看发现ATQ8的保险不导通，对其进行更换，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1004101645
F1004061934 |  | I26风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机机侧断路器跳闸 | 霍尔传感器损坏 |  | 一、标题：#I26风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速13M/S、功率542KW，限功率、温度度。 月06日项目#I26风机处理变流器紧急停机故障，变流器1U1上面板报73号、75号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： | 一、标题：#I26风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速13M/S、功率542KW，限功率、温度度。 月06日项目#I26风机处理变流器紧急停机故障，变流器1U1上面板报73号、75号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： |  |  | M1004071420
F1004072025 |  | C区场98#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场98#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议整5度接近开关和挡块距离。
F1004041628 |  | T26机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器预充电回路故障 | 整流桥和预充电保险损坏 |  | T26机组变流器紧急停机 | 更换预充电保险和整流桥 |  |  | M1004051238,M1004051257
F1004061853 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 1：液压泵的控制回路接线错误； 2：液压泵的反馈回路存在虚接； 3：测量模块KL1104损坏 检查步骤： 第一步：对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确； 第二步：检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，看是否有虚接现象； 第三步：测试KL1104模块，给它24V的输入信号，看程序上能否准确地收到。 | 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器
F1004102433 |  | T11机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | T11机组液压泵无反馈故障处理 | T11机组液压泵无反馈故障处理，检查反馈回路虚接，紧固接线后恢复正常
F1004102499 |  | 155#变流器警告故障检查 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器警告 | 变流器湿度大 | 水冷进出阀温差大 | 155#变流器警告故障检查 | 更换除湿盒并擦干水渍
F1004102539 |  | 36#故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | 36#故障处理 | 检查回路上继电器是否正常工作，检查接触器，信号线是否正常。
F1003311061 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 |  | 机组液压泵无反馈故障业主没有及时告知项目人员，远程复位，复位后告知 | 更换压力继电器 |  |  | M1003310679
F1004011113 |  | 处理23#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 电磁阀接线一端松动 | 处理23#机组液压泵无反馈故障 | 将松动部位紧固后液压泵正常建压
F1004112633 |  | 31#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 31#机组报液压泵无反馈 | 1、检查紧固接线
F1006302708 |  | 官村A液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力开关内部微动开关损坏 | 压力开关内部微动开关损坏 |  | 多次报出液压泵无反馈 | 更换压力开关内部微动开关
F1004112626 |  | 92#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现反馈线路虚接，紧固后机组恢复正常。 | 紧固线路
F1003290722 |  | 机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查接线 模块
F1004112686 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 紧固接线
F1004031449 |  | 67网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-04-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | IGBT损坏，变流板损坏 | 15针信号线有虚接 |  | 67网侧IGBT温度不平衡故障时间： | 检查线路是否虚接，IGBT及变流板进行倒换。
F1004071995 |  | Y03机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1报70号故障 | V相整流桥失效，V、W相熔断器损坏 |  | Y03机组业主线路维护，线路断电上电后报出变流器紧急停机故障，风速6M/S，功率320KW | Y03机组业主线路维护，线路断电上电后报出变流器紧急停机故障，风速6M/S，功率320KW，更换整流桥一根，预充电保险2根 |  |  | M1004071390,M1004071392
F1004102470 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 一号变桨5度接近开关故障处理 | 调节接近开关和挡块间距离，机组运行正常
F1004041574 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 霍尔传感器故障 | 2U1继电器故障 |  | 去156#机组处理变流器紧急停机故障 | 更换电流感应器
F1004072014 |  | T34#1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | KL5001失效 | KL5001采集的数据不精确 |  | T34#1#变桨位置传感器故障 风速：6M/S 功率：300KW | 更换一个1#变桨柜KL5001 |  |  | M1004071374
F1004011213 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵控制问题 | 120DO3控制输出信号丢失 |  |  | 检查液压泵控制及反馈回路
F1004112708 |  | D03机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 | 线路虚接 | D03机组液压泵无反馈 | 对换机舱模块的119IDDI6还有119DIDI10。
F1004092343 |  | 处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器异常 | 压力继电器异常 |  |  | 更换压力继电器
F1003300855 |  | 95#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器67好故障 | 冷凝器故障 | 传感器检测错误 |  | 检查柜内湿度正常，检查冷凝器正常，检查线路正常，最后倒换1U1控制盒，待观察
F1004051780 |  | 26# 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-05 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 压力继电器质量问题，已更换
F1004122787 |  | 56#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流风扇损坏 | 变流风扇启动电容损坏 |  |  | 更换变流风扇，更换启动电容。
F1004092362 |  | 整装100MW场 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  |  | 检查接线
F1004122755 |  | 7#机组频繁报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 7#机组频繁报液压泵无反馈故障，故障可复位，怀疑压力继电器存在问题。 | 更换压力继电器 |  |  | M1004142099
F1003280670 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机开关柜内K9继电器损坏 | 发电机开关柜内K9继电器损坏 |  | 机组变流器紧急停机故障处理 | 人员检查发现，发电机开关柜内的K9继电器损坏，更换新的后机组故障消除。 |  |  | M1003290479,M1004051166
F1003290725 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器触点氧化 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障 | 改动液压泵控制回路及压力继电器反馈回路接线
F1003300853 |  | 33#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-03-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 故障风速4M/S 检查压力继电器以及手动偏航 复位后正常运行 | 复位
F1004102451 |  | 1号变桨5度接近开关 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关损坏 | 接近开关本身问题 | 接近开关距离挡块距离 | 1号变桨5度接近开关 | 上机组发现接近开关距离较远，进行调节接近开关距离，并且核实调整后的接近开关触发情况；
F1004143305 |  | 61#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：61#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速2.14M/S 功率8.58 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有损坏情况，不吸合，最后现场判定是压力继电器损坏。 五、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号： | 一、标题：61#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速2.14M/S 功率8.58 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有损坏情况，不吸合，最后现场判定是压力继电器损坏。 五、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号： |  |  | M1004142055
F1004235199 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器因为过流跳闸 | 机组的反馈回路出现问题 |  | 20点报变流器紧急停机故障，登机检查发现30#机组3U1控制盒面板报变流78号故障，检查断路器复位按钮未弹出，断路器过流整定值在5.41V左右，K9继电器正常，检查传感器插针插接牢靠，无虚接问题，做2#开关柜机侧断路器吸合实验，发现断路器吸合失败，反馈继电器K未亮，检查断路器合闸回路，怀疑断路器欠压脱扣线圈和合闸线圈损坏导致，更换后做吸合实验，发现断路器还是未动作，更换断路器合闸线圈后又做实验还是未成功，怀疑断路器储能机构损坏导致。 | 更换机组断路器，重新禁锢断路器接线。 |  |  | M1004242935
F1004245228 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流系统 | 4u1损坏 | 变流器紧急停机故障 | 更换4U1模块。 |  |  | M1004242927,M1004273145
F1004224975 |  | T41号机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  | T41号机组液压泵无反馈故障处理 | 检查线路 检查接触器 检查使能回路 检查反馈回路
F1004133130 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 接近开关距离挡块较远 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 重新调节接近开关与挡块间的距离
F1004133131 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 接近开关距离挡块较远 |  |  | 重新调节接近开关与挡块间的距离
F1004153437 |  | 13#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器存在问题 |  | 13#机组报液压泵无反馈故障 | 改动硬件线路
F1004153552 |  | S液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | S液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004152160
F1004133132 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关本身质量存在问题 | 一号变桨5度接近开关接线存在虚接问题 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 更换5度接近开关，重新调节变桨位置
F1004214657 |  | S2机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网电压异常 | 电网电压高 |  | S2机组变流器紧急停机 | 告知业主，电网电压平衡后，机组正常
F1004173959 |  | GY05机组报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1 散热效果差 |  | 机组在运行过程报变流器故障故障字为603查看故障字603得知机组报机侧IGBT温度不平衡故障。1、风扇转向不正确排除这个可能，2、变频器设置值不正确排除这个可能，3、风道内有堵塞物、风道散热不均匀有可能。 4、变流板问题有可能。 5、温度传感器及其接线问题有可能， 6、检测模块问题有可能。 | 查看SK4板，模块正常。
F1004204424 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 断路器反馈回路有问题 |  |  | 机侧断路器复位
F1004204536 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 压力继电器损坏 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1004283260
F1004153380 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧脱扣器复位按钮弹出 | 脱扣器存在质量问题 |  | 机组报变流器紧急停机故障，故障原因未知 | 发电机侧脱扣器问题，已联系公司，5月进行更换
F1004235161 |  | 处理16#机组变流器紧急停机警告 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率模块失效或者控制盒失效、驱动板失效、ASIC板失效 | 断路器类故障、通讯类故障、元器件失效等 |  | 处理16#机组变流器紧急停机警告 | 到机组检查面板上显示机组报2U1插槽故障，并且报变流柜体温度高故障，综合分析认为是2U1控制盒的C板的问题，打开查看发现C板确实松动，重新紧固后复位，故障消除
F1004224970 |  | T09号机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 |  | T09号机组液压泵无反馈故障处理 | 检查接触器 检查使能回路 检查液压站
F1004143276 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器存在问题 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 | 改动液压泵控制回路及压力继电器反馈回路
F1004235165 |  | 46#机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 | 压力继电器异常 | 46#机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器后液压站恢复正常
F1004194278 |  | 33#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 辅助触点接线松动 |  | 33#机组变流器紧急停机紧固机侧断路器辅助触点接线。 | 紧固辅助触点接线
F1004153444 |  | 49#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  | 49#机组报变流器紧急停机故障，现场人员李运康，韩东处理故障。 | 更换快熔，合上断路器。
F1004133119 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004131985
F1004163576 |  | 7#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 继电器失效 |  | 风速6M/S，运行中报出变流器紧急停机，2U1面板75号故障字。 | 登机检查断路器没有跳闸，复位按钮没有弹出。检查变流柜黄色继电器2K11异常，更换后恢复。 |  |  | M1004162183
F1004235154 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压回路接线存在虚接。 | 液压泵压力继电器存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 液压回路将模块的8号端子口接线取下，用一根导线与号端子连接。
F1004194291 |  | 机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | U相快熔损坏，电抗器U相烧毁 | U相快熔损坏，电抗器U相烧毁 |  | 机组报出故障，检查故障文件确定机组并网时故障报出，功率1392KW/H. 项目人员到现场检查，发现机组已断电，机组内可闻到焦糊味。检查变流柜发现U相快熔已弹出，U相电抗器有烧灼痕迹，检查1U1、 U模块管压降正常。由于无法判定上电后是否会造成故障扩大，机组未上电，变流故障文件未拷贝。检查电抗器，U相电抗器上方全部烧毁，未发现有漏水点，检查连接未发现松动现象，怀疑可能是电抗器绝缘低造成对地放电烧毁。现场确定机组电抗器损坏，快熔损坏2个，申请备件更换，更换后无其他故障报出。 | 机组报出故障，检查故障文件确定机组并网时故障报出，功率1392KW/H. 项目人员到现场检查，发现机组已断电，机组内可闻到焦糊味。检查变流柜发现U相快熔已弹出，U相电抗器有烧灼痕迹，检查1U1、 U模块管压降正常。由于无法判定上电后是否会造成故障扩大，机组未上电，变流故障文件未拷贝。检查电抗器，U相电抗器上方全部烧毁，未发现有漏水点，检查连接未发现松动现象，怀疑可能是电抗器绝缘低造成对地放电烧毁。现场确定机组电抗器损坏，快熔损坏2个，申请备件更换，更换后无其他故障报出。 |  |  | M1004192438,M1004192440
F1004153448 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 快熔损坏。 | 主断路器跳闸。 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障，现场人员施飞翔，梁友财处理故障。 | 更换快熔，合上主断路器。
F1004163583 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 程序故障 | 程序故障 |  |  | 重现刷程序
F1004133141 |  | 16#机组出变流器紧急停机故障问题 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1报87号故障，变流器内部问题 | 机侧断路器熔断器或电涌保护器损坏 |  | 一标题：16#机组出变流器紧急停机故障问题；二、故障描述：16#机组出变流器紧急停机故障人员通过就地监控观看故障信息，发现变流器2U1报出故障号为87电机保护，现场人员判断引发该故障的原因为电机侧熔断器损坏或电涌放电器损坏导致； | 更换电涌保护器 |  |  | M1004172289
F1004173941 |  | 55#机组插板和玻璃保险损坏反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 55#机组4U1OPTA1板和玻璃保险损坏 | 更换备件。 |  |  | M1004172277
F1004173789 |  | 10#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵 |  |  | 更换转子制动器和油管 |  |  | M1004172247,M1004172249
F1004143231 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏；信号采集模块损坏 | 液压泵反馈回路虚接，液压泵的控制回路接线错误 |  | 液压泵无反馈 | 检查反馈回路是否虚接，检查液压泵溢流阀7.1是否紧固。
F1004143188 |  | F28机组液压无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F28机组液压无反馈故障 | 检查接线，更新改造
F1004173942 |  | 山阴项目14#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 压力继电器 | 山阴项目14#机组液压泵无反馈故障 | 打磨压力继电器
F1004143311 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 接近开关距离挡块较远 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 重新调节接近开关与挡块距离
F1004153479 |  | 5#机组报出变流器反馈丢失故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 断路器复位按钮弹出 |  | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，2U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，2U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。
F1004214642 |  | 10#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 打磨压力继电器
F1004153476 |  | DT84机组，液压泵无反馈。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | DT84机组，液压泵无反馈。 | 检查119DI5模块、120DO3模块及其线路。
F1004224957 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 进行液压泵
F1004163696 |  | 第三场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 检查接线
F1004163757 |  | C区场36#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场36#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整5度挡块到5度.01范围内位置。
F1004153518 |  | 第三场9#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场9#液压泵无反馈 | 检查对应回路接线
F1004132987 |  | 15#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 对项目15#机组液压泵无反馈故障进行处理 | 对继电器触点进行处理
F1004133066 |  | 6#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏，测量模块KL1104损坏 | 液压泵的控制回路接线错误； 2：液压泵的反馈回路存在虚接； |  | 6#机组液压泵无反馈，故障时间： | 检查液压泵的控制回路接线无错误，检查液压泵的反馈回路是否存在虚接；对液压泵进行线路
F1004183979 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器不吸合 | 主断路器内部卡塞 |  |  | 主断路器内部卡塞，更换储能线圈，清理内部杂质
F1004214641 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈,更换压力继电器触点。 | 液压泵无反馈,更换压力继电器触点。 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈,更换压力继电器触点。
F1004214727 |  | 21#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流2u1控制盒c板损坏 | c板损坏 |  | 21#机组报变流器紧急停机故障 | 更换控制盒C板
F1004133026 |  | 17#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  | 17#机组液压泵无反馈故障 | 17#机组液压泵无反馈故障，检查液压泵使能回路和反馈回路有无问题，紧固控制回路接线，复位故障。
F1004235108 |  | 24#机组机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 24#机组机组报液压泵无反馈 | 已完成
F1004235109 |  | 25#机组机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 25#机组机组报液压泵无反馈 | 已完成
F1004143232 |  | 40#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，故障时刻，现场人员上机进行检查发现液压系统压力155BAR,此故障是由于机组在运行过程中，遇到小风天气，所以偏航动作次数多，也就导致压力继电器内部触点动作次数多，导致压力继电器损坏。 | 1. 现场人员对液压泵工作主回路进行检查，发现无异常。 2. 对119DI9模块，119DI5模块，120DO3模块进行检查无异常 3. 对模块上接线进行检查发现无松动 4. 更换压力继电器后故障在未报出 |  |  | M1004172243
F1004194167 |  | F02机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F02机组液压泵无反馈故障 | 检查未发现器件损坏，进行液压泵
F1004184050 |  | 17#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 17#液压泵无反馈,加液压油，恢复正常。
F1004133118 |  | T24机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧熔断器失效 | 网侧滤波电容烧毁 |  | T24机组变流器紧急停机故障处理 风速：6M/S 功率：300KW | 更换网侧滤波电容，网侧熔断器。 |  |  | M1004152121,M1004283212
F1004143221 |  | F5机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F5机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1004133073 |  | N3机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 冷却液流量低造成 | 冷却液流量低造成 |  | N3机组变流器紧急停机 | 添加冷却液
F1004194316 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内风扇启动电容损坏 | 变流柜内风扇损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换变流风扇和启动电容 |  |  | M1004192411
F1004184103 |  | J22风机处理变流器未调制故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1变流器报87号故障 | 2U1报71号和98号故障 |  | 1、标题：#J22风机处理变流器未调制故障 2、机组信息：当时机组运行正常，安装时间：，并网时间：，温度：4℃，风速5.5M/S； 3、故障现象描述：项目#J22风机报变流器未调制故障，号故障，号故障和97号故障，检查2U1没有发现异常。复位后机组恢复正常。将机组小风调制功能开起。 4、初步处置过程:故障复位，开起小风调制功能。 5、原因分析及解决建议：继续观察。 6、旧件相关设备编 | 1、标题：#J22风机处理变流器未调制故障 2、机组信息：当时机组运行正常，安装时间：，并网时间：，温度：4℃，风速5.5M/S； 3、故障现象描述：项目#J22风机报变流器未调制故障，号故障，号故障和97号故障，检查2U1没有发现异常。复位后机组恢复正常。将机组小风调制功能开起。 4、初步处置过程:故障复位，开起小风调制功能。 5、原因分析及解决建议：继续观察。 6、旧件相关设备编
F1004143225 |  | 处理179#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵反馈触点接触不良 | 液压泵反馈触点接触不良 |  | 处理179#机组液压泵无反馈故障 | 清洗触点
F1004194204 |  | 12#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 冷却风扇无法启动 | 冷却风扇损坏 |  | 12#机组报出变流器紧急停机故障，故障时刻风速4.72M/S，功率116KW，环境温度10.9摄氏度，查看变流故障字为61号机柜冷柜风扇故障，现场计划对风扇进行排查 | 查看变流故障字为61号机侧冷却风扇故障，现场检查发现，风扇有烧毁的迹象，且有异味，现场尝试手动启动风扇，发现风扇不动作，由此断定风扇损坏，现场更换风扇，再次手动启动风扇，风扇正常动作，复位后故障消除，机组正常运行
F1004153459 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关可能距离较远 | 线路可能存在虚接 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 重新调节接近开关距离
F10041554765 |  | F2液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 |  | F2号机组报液压泵无反馈故障 | 现场更换模块KL1104 |  |  | M1004182353
F1004224906 |  | F14机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F14机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1004222649
F1004173897 |  | F5机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F5机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1004172279
F1004235082 |  | 5#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 | 检查接线 | 5#机组液压泵无反馈故障处理，风速4.3M/S | 经检查，接线松动，紧固后正常。
F1004204535 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧断路器跳闸 | 网侧断路器跳闸 | 网侧断路器跳闸 | 变流器紧急停机 | 检查无问题，合闸复位
F1004204545 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 主断路器块熔保险损坏 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1报出主断路器跳闸故障，检查发现机组的块熔损坏，分析为大风天气引起的过流导致熔断器损坏 | 检查机组故障时的天气情况，是否遇到极端的大风天气，检查机组的主断路器保险的情况。 |  |  | M1004202523
F1004173816 |  | 11#机组报出变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 网侧逆变器1U1报出过流、IGBT温度故障 | 网侧逆变器本体失效 |  | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。查看小面板，发现网测逆变器1U1报出31#IGBT温度故障。检查网测逆变器1U1光纤并无松动情况，对ASIC板和DRIVE板和控制盒进行排查，故障现象不能消除。此前机组多次报出变流故障，且故障现象相同，复位后启机运行一段时间仍会报出故障，且报出故障后不能正常启动。与此前故障现象和排查记录结合决定，现场对网测逆变器1U1本体进行更换，更换后观察故障是否还会报出。目前机组处于停机加热状态。 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。查看小面板，发现网测逆变器1U1报出31#IGBT温度故障。检查网测逆变器1U1光纤并无松动情况，对ASIC板和DRIVE板和控制盒进行排查，故障现象不能消除。此前机组多次报出变流故障，且故障现象相同，复位后启机运行一段时间仍会报出故障，且报出故障后不能正常启动。与此前故障现象和排查记录结合决定，现场对网测逆变器1U1本体进行更换，更换后观察故障是否还会报出。目前机组处于停机加热状态。 |  |  | M1004182332
F1004194295 |  | 25#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 1：功率：450KW 2、风速：5.2M/S 3、环境温度：13°C | 重新紧固反馈线后正常
F1004204478 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵回路虚接 | 压力继电器触点未弹开 |  | 机组液压站回路无虚接，液压回路 | 1检查液压泵回路线有无虚接 2.接触器是否损坏 3液压泵是否损坏 4压力继电器触点是否弹开
F1004143307 |  | 06#机组报出液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 06#机组报出液压站无反馈故障 | 对机组接线进行改造，彻底解决液压泵无反馈问题
F1004214606 |  | 33#报出变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳开 | 报警触点和辅助触点损坏 |  | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。发现报出故障为变流器紧急停机、变流器警告。查看小面板时发现机侧断路器3U1报出75#故障，由于机侧断路器跳闸引起故障。登机检查，发现机侧断路器确实弹出复位按钮，对机侧断路器做吸合实验时发现不能正常吸合与断开。进一步检查断路器时发现触点损坏导致断路器不能正常工作。更换触点后断路器可正常吸合断开。更换后正常。检查变流柜时发现F保险管损坏，更换。 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。发现报出故障为变流器紧急停机、变流器警告。查看小面板时发现机侧断路器3U1报出75#故障，由于机侧断路器跳闸引起故障。登机检查，发现机侧断路器确实弹出复位按钮，对机侧断路器做吸合实验时发现不能正常吸合与断开。进一步检查断路器时发现触点损坏导致断路器不能正常工作。更换触点后断路器可正常吸合断开。更换后正常。检查变流柜时发现F保险管损坏，更换。 |  |  | M1004212552,M1004212554,M1004212556
F1004173819 |  | 处理池26#机组变流器紧急停机 网侧逆变器温度高故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流模块内有结晶，需要进行反冲洗 | 变流参数设置错误 |  | 处理池26#机组变流器紧急停机 网侧逆变器温度高故障 | 处理池26#机组变流器紧急停机 网侧逆变器温度高故障,到达机组后将机组打到维护状态，功率为0KW，风速5M/S，将变流控制柜的柜门打开，将变流的电断开，对U变流模块机进行反冲洗，冲洗后将柜内的冷却液清理干净后，对油管进行检查，确认无漏液现象后将变流上电，检查变流参数确认无误后将机组启动。
F1004225001 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵使能信号错误 | 压力继电器内部触点异常 |  |  | 进行液压泵
F1004163572 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器状态字中警告位为1 | 变流器状态字中警告位为1 |  |  | 进行复位处理
F1004163573 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器状态字中警告位为1 | 变流器状态字中警告位为1 |  |  | 进行复位处理
F1004204503 |  | 紫项目38#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障代码为87 | 变流柜内的电涌保护器损坏 |  | 紫项目38#机组报变流器紧急停机故障，查看变流控制小面板号故障，打开2U1柜门发现电涌保护器红色触点弹出。电涌保护器损坏。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1008221917
F1004184067 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 触点未完全弹开 | 压力继电器质量问题 |  | 机组报液压泵无反馈 | 检查液压站回路，没有问题，断定压力继电器质量问题内部触点未完全弹开，对机组进行断电处理，后续观察如果机组重复报故障更换压力继电器。
F1004224777 |  | 处理206#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器动作频繁 | 液压泵压力继电器触点氧化 |  | 处理206#机组液压泵无反馈故障 | 对液压泵反馈故障
F1003232990 |  | F054变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-03-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 |  | F054变流器紧急停机故障处理 | 更换风扇 |  |  | M1003231602
F1004214571 |  | 处理场48#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器损坏 | 处理场48#变流器紧急停机 | 更换断路器 |  |  | M1004242875
F1004163668 |  | 127#机组报1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气类 | 接近开关未触发 | 接近开关未触发 | 127#机组报1号变桨5度接近开关故障 | 重新调节接近开关
F1004214645 |  | 16#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流系统故障 | 湿度大故障 | 加热完成后加热请求未消失 |  | 检查温湿度控制器有无异常
F1004122956 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1004121929
F1004133142 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 接线松动 |  |  | 接线松动，紧固接线
F1004214685 |  | A14FJ 液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 对液压站进行了接线
F1004163759 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 2.1 检查紧固线路
F1004194327 |  | 11#机组压力继电器损坏反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈 |  | 11#机组压力继电器损坏反馈 | 更换备件 |  |  | M1004192435
F1004235140 |  | 处理140#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵动作频繁 | 压力继电器触点氧化 |  | 处理140#机组液压泵无反馈故障 | 对液压泵无反馈故障进行
F1004235111 |  | 27#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 采集问题 | 变流器网侧充电未完成故障造成 |  | 机组报出变流器充电未完成故障，现场人员检查发现号故障，检查线路发现整流桥损坏一个，熔断器损坏3个，现场进行备件更换后机组恢复正常。 | 更换整流桥与熔断器 |  |  | M1004232711,M1004232715
F1004153517 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 风速4M/S,天气阴，103号机组报出液压泵反馈故障，依据1.5MW批量液压泵无反馈报告分析，需要检查反馈回路和压力继电器，经检查发现反馈回路模块处线虚接造成。重新接线恢复正常，目前观察没有再次报出故障。 | 检查压力继电器，查看反馈回路线路
F1004143189 |  | 处理41#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 脱扣器损坏 | 脱扣器损坏 |  |  | 更换脱扣器
F1004163601 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈需要检查液压泵，控制回路和反馈回路的信号是否正常 | 检查液压泵压力继电器触点是否黏连，液压泵控制回路和反馈回路的信号是否正常
F1004143199 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 二极管整流桥损坏 |  |  | 更换二极管及三个小保险
F1004245235 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机组报73号故障 |  |  | 紧固接线。
F1004204368 |  | 4#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 网侧逆变器driver板失效 |  | 4#机组变流器紧急停机,检查发现网侧逆变器DRIVER板失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号：; | 更换DRIVER板 |  |  | M1004202537
F1004173852 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关质量存在问题 | 一号变桨5度接近开关接线回路存在虚接问题 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 紧固一号变桨回路接线，更换一号变桨5度接近开关，重新调节三个叶片变桨位置。
F1004224955 |  | J21机组1号变桨5度接近开关故障工单 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | J21机组1号变桨5度接近开关故障，风速：17M/S | 旋转编码器跳变,更换旋转编码器 |  |  | M1004273094
F1004194309 |  | 57#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 制动单元4U1问题 | 4U1Driver板问题 |  | 一、标题:项目57#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员现场检查控制回路及反馈回路工作不正常，人员检查制动单元，发现DRIVER板有损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换制动单元4U1DRIVER板 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：制动单元DRIVER板¦70CVB CHV¦A0 | 更换制动单元4U1DRIVER板以及损坏的保险。 |  |  | M1004222661,M1004232731,M1005033456,M1005033460,M1005033462,M1005033464,M1005033466
F1004245293 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004242858
F1004204469 |  | C区场31#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场31#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议检查5度接近开关是否磨损，并且调整挡块位置。
F1004204521 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力值偏大 | 压力值偏大 |  |  | 调整压力值
F1004143336 |  | 14#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 元器件失效 | 预充电回路原件失效 |  | 下午现场14#机组进行半年检修后，对机组在启机时，断路器吸和后，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1控制盒报出70号预充电失败故障。近一步检查发现，变流器预充电回路，二极管整流单元烧坏1组，同时预充电回路熔断器烧坏2个。现场进行备件更换后机组正常运行。柜体编号：，机组上电时间 | 此类故障一般为预充电回路熔断器和二极管同时失效导致，更换后就可正常运行。现场无备件导致机组停机时间长，影响机组恢复运行。建议公司储备二极管备件。 |  |  | M1004202497
F1004255417 |  | 30#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器模块2U1发生爆炸 | U项内部短路炸毁 |  | 一、标题：30#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员到风机，打开柜门后发现变流器模块2U1内部已经炸毁，同时保险被击穿。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换2U1 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200旧设备编号： | 更换变流器模块和保险。 |  |  | M1005033448,M1005033450
F1004224973 |  | 10#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 10#机组报液压泵无反馈 | 1、检查辅助触点是否正常
F1004255384 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 复位
F1004133152 |  | Y30机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器调制未完成 | 光纤虚接 |  | Y30机组变流器紧急停机故障处理 | 紧固光纤
F1004194284 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 虚线紧固
F1004214716 | [5 empty] | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F11机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1004194262 |  | C区场7#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-04-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | C区场7#机组一号变桨5度接近开关故障 | 建议调整5度接近开关和挡块的距离控制在2~3MM范围内。
F1004133106 |  | F21机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器2u1报87号故障 | 测量电涌保护器反馈中断 | 电涌保护器失效 | 风速：13M/S 功率：1500KW； 环境温度：12℃ | 更换电涌保护器 |  |  | M1004131961
F1004224776 |  | 处理37#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌损坏 | 电涌指示器颜色红，电涌损坏 |  |  | 变流侧报出87故障，电涌指示器颜色变为红色，更换新的电涌后机组恢复运行。 |  |  | M1004242893
F1004132985 |  | I26机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 断路器损坏 |  | 传感器损坏 | 更换传感器
F1004173822 |  | 23#风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧熔断器故障 | 变流器网侧熔断器烧毁 | 变流器网侧熔断器和网侧滤波电容损坏 | 凌晨1:30分，23#风机报变流器紧急停机故障，当时风速9M/S，功率1000KW，温度10度，查看中控故障字，是网侧熔断器故障，初步判断可能是网侧熔断器烧毁。 | 网侧熔断器和滤波电容烧毁，更换后，机组恢复正常
F1004255395 |  | J#16机组变流器准备未完成 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 4u1 模块损坏更换 |  | J#16机组变流器准备未完成，1U1控制面板显示85号网侧熔断器故障，41号IGBT温度故障。 | 已经更换了1U1模块
F1004245294 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换压力继电器
F1004255434 |  | 2号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器问题 | 压力继电器损坏 |  | 2号机组液压泵无反馈故障 | 压力继电器损坏，更换之后恢复正常 |  |  | M1004263029
F1004133161 |  | 8#机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器复位按钮弹出 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  | 8#机组报变流器紧急停机 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，2U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。
F1004173909 |  | Y04#机组变流器调制后RDY_REF丢失故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报8号故障 | 2U1的右侧驱动板失效 |  | Y04#机组变流器调制后RDY_REF丢失故障处理 | 更换2U1右侧驱动板 |  |  | M1004293278
F1004122930 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004121872
F1004184095 |  | 第三场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈 | 检查对应回路接线
F1004183990 |  | F03机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F03机组液压泵无反馈故障 | 检查器件未损坏，进行液压泵，维修完毕
F1004245303 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器78#故障 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  | 归位按钮复位
F1004143183 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机组报73#故障 |  |  | 更换K9
F1004173931 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-17 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 现场人员在场65#机组500小时检修过程中发现机组液压泵压力继电器损坏，需更换。 | 更换压力继电器 |  |  | M1004182315
F1004184102 |  | 处理172#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵反馈触点接触不良 | 液压泵反馈触点接触不良 |  | 处理172#机组液压泵无反故障 | 根据手册，液压泵无反馈故障。
F1004214632 |  | 57#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障处理 | 网侧断路器故障处理 | 断路器复位按钮弹出 | 变流器紧急停机故障 =18.07 | 更换电子脱扣器。
F1004184094 |  | 第三场51#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场51#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1004245323 |  | 第三场87#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场87#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1004286096 |  | C09风机故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 硬件
F1005016772 |  | 厂38#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 断路器复位按钮弹出 |  | 风速8.2M/S | 将开关柜内的复位按钮按回
F1005047401 |  | 变流器紧急停机，轴流风扇故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇故障 | 轴流风扇故障 |  | 1、机组变流器报61号故障 2、检查发现M2及其启动电容均损坏 3、更换两个风扇和两个电容后机组恢复正常 | 更换损坏的风扇和电容 |  |  | M1005059087,M1005059088,M1005059089
F1005078217 |  | 大整装项目46#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 继电器回路无反馈 | 液压泵不动作 |  | 46#机组报出液压泵无反馈故障 | 液压泵无反馈回路硬件改造
F1005037295 |  | 第三场101#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场101#液压泵无反馈故障处理 | 检查反馈回路接线
F1005037328 |  | 4A09机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 4A09机组液压泵无反馈故障处理 | 液压泵无反馈
F1005047520 |  | C9液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C9液压泵无反馈处理 | 更换继电器端子 |  |  | M1005104240
F1005057625 |  | 9期51#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 9期51#机组报液压泵无反馈故障 | 无
F1004255491 |  | 第三场60#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场60#液压泵无反馈 | 检查反馈回路接线，紧固接线。
F1004286062 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查接线紧固接线 | 检查接线紧固接线 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 | 检查接线紧固接线，目前正常运行，待观察。
F1004275951 |  | 7#风机液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 1.1 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器
F1004306622 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 液压泵无反馈 | 检查接线
F1004306656 |  | I27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 断路器损坏 |  | 传感器损坏 | 更换传感器
F1005016760 |  | 4#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  | 4#机组报出变流器紧急停机故障。项目人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，3U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。 | 首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，3U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮。
F1005016871 |  | 第三场34#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场34#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1005016801 |  | Y28机组变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内水温较低 | 变流器温湿度开关参数设置较高 |  | Y28机组变流器警告故障处理，风速5M/S,功率200KW | Y28机组变流器警告故障处理，风速5M/S,功率200KW，修正温湿度开关参数
F1005016811 |  | 中I电Y31机组变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器水温较低 | 变流器温湿度参数设置较高 |  | 中I电Y31机组变流器警告故障处理，风速5M/S，功率200KW | 中I电Y31机组变流器警告故障处理，风速5M/S，功率200KW，修正变流器温湿度开关参数
F1005057768 |  | J06机组1号变桨5度接近开关故障工单 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 | 检查接线 | J06机组1号变桨5度接近开关故障，风速：12M/S | 旋编清零
F1005016889 |  | 早上场7号机组报出一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 7号机组报出一号变桨5度接近开关故障 | 调节5°接近开关的挡块
F1004296354 |  | 风机液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 触电氧化 |  | 风机液压泵无反馈故障处理 | 检查液压泵回路，对其进行改造。
F1005067839 |  | 号风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机侧断路器脱扣器复位按钮弹出 | 过流导致断路器保护 |  | 号风机报变流器紧急停机故障，初步判定断路器脱扣器问题 | 恢复脱扣器
F1005026946 |  | 10#机组报出变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜内湿度大 | 除湿机不能正常工作 |  | 10#机组报出变流器警告故障：项目人员达到现场后，确认风速为13M/S，天气为阴天。机组处于限电停机状态。首先将机组处于维护状态，然后检查塔筒门和柜体密封，确认密封良好。检查除湿机和湿度开关，湿度开关正常。检查除湿机时发现除湿机滤网存在堵塞现象。对除湿机滤网进行更换。检查变流柜未发现异常。结合天气情况，判断为湿度大，除湿机除湿不足。更换除湿机滤网后对机组进行复位，故障消除。 | 人员达到现场后，确认风速为13M/S，天气为阴天。机组处于限电停机状态。首先将机组处于维护状态，然后检查塔筒门和柜体密封，确认密封良好。检查除湿机和湿度开关，湿度开关正常。检查除湿机时发现除湿机滤网存在堵塞现象。对除湿机滤网进行更换。检查变流柜未发现异常。结合天气情况，判断为湿度大，除湿机除湿不足。更换除湿机滤网后对机组进行复位，故障消除。
F1004296362 |  | 35#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 35#机组报出液压泵无反馈故障，项目人员到达现场后，确认风速为10M/S，首先将机组处于维护状态。登机检查，首先检查辅助触点是否存在虚接或者失效情况，经检查确认辅助触点并无虚接和失效情况。检查KL1104模块5#口接线并无松动情况，KL1104模块正常。由于业主方要求液压站需伴随故障处理或者检修工作进行，本台机组并未进行液压站工作。对本台机组进行液压站工作后，复位故障消除。 | 到达现场后，确认风速，首先将机组处于维护状态。登机检查，首先检查辅助触点是否存在虚接或者失效情况，检查KL1104模块5#口接线并无松动情况。如果接线存在接线松动的将接线紧固。如果存在辅助触点或者模块失效的对其进行更换
F1005067847 |  | 30#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机定子电流监测模块损坏 | 发电机定子电流监测模块损坏 | 发电机定子电流监测模块损坏 | 30#变流器紧急停机故障 | 更换发电机定子电流监测模块 |  |  | M1005073970
F1005067900 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇故障 | 轴流风扇故障 |  | 1、变流器报61号故障 2、检查发现M2的电容损坏 3、更换风扇电容后机组恢复正常 变流器编号： 上电时间10月 | 更换风扇电容 |  |  | M1005063928,M1005063930
F1004296291 |  | 1号机组变流器紧急停机工故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查1U1Asic板损坏 | 检查1U1Asic板损坏 |  | 1号机组变流器紧急停机工故障 | 检查1U1ASIC板损坏和两个轴流风扇的启动电容损坏，更换之后恢复正常。 |  |  | M1005043557,M1005053630,M1005053632
F1005067878 |  | 处理96#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2U1，快熔损坏 |  |  | 更换2U1及快熔 |  |  | M1005215507,M1005215509
F1005067888 |  | 处理项目G04机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 定子电流监测模块过流导致 | 定子电流监测模块设定值低 |  | 调节定子电流检测模块 设定值
F1005067863 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机
F1004265680 |  | B03机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵信号无反馈 | 液压站信号线虚接 |  | B03机组液压泵无反馈 | 液压站接触器触点虚接
F1004265709 |  | C80机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 液压泵无反馈 | 紧固接线。
F1004306652 |  | 机组报液压泵无反馈故障，机组不能正常运行。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 机组报液压泵无反馈故障，机组不能正常运行。 | 紧固接线
F1004286043 |  | 38#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流系统故障 | 发电机开关柜断路器故障 |  | 38#机组报变流器紧急停机故障，现场人员施飞翔、庞家统，检查发电机开关柜内断路器复位按钮弹出，对断路器进行手动复位 | 对发电机开关柜断路器复位按钮进行复位
F1005016740 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 缺少冷却液 | 缺少冷却液 |  | 变流器紧急停机 | 补加冷却液
F1004286188 |  | 一次机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 压力继电器损坏 |  | 一次机组液压泵无反馈故障处理 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1004283250
F1005057669 |  | 二项目23#机组报变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流风扇损坏 | 机组运行时间长，线路老化 |  | 二项目23#机组报变流器紧急停机故障，现场人员李运康、梁友财处理。 | 更换变流风扇，重新接线
F1004275798 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器跳开 | 复位按钮弹出 |  |  | 断路器复位按钮复位
F1005047340 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器断开 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  |  | 复位断路器
F1005047344 |  | Y21机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器存在故障 | 1U1报直流预充电失败故障 | 变流器检测不到直流母线电压 | 风速：20M/S; 功率：1500KW； 环境温度：15℃ | 测量预充电回路保险有无损坏，然后做预充电吸合实验，再做主断路器吸合实验，若有异常，根据故障现象进行进一步排查。
F1004296221 |  | 处理157号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压站动作频繁 | 液压泵压力继电器触点氧化 |  | 处理157号机组液压泵无反馈故障 | 进行硬件
F1005037147 |  | 机组因业主主变跳闸，恢复后机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主主变开关跳闸导致机组报变流故障 | 变流系统存在问题 |  | 机组因业主主变跳闸，恢复后机组报变流器紧急停机故障 | 业主主变跳闸对风机的影响很大，加强变流柜的巡检，检查密封是否良好，业主长时间停电时，恢复送电后要对变流进行强制加热
F1005067898 |  | C#25机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1报75故障 | 断路器过流跳闸 |  | C#25机组变流器紧急停机故障，需要就地检查找故障原因。 | 建议就地检查
F1004255495 |  | 第三场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈 | 检查对应回路接线
F1005047366 |  | 机组 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜内轴流风扇损坏 | 变流柜内轴流风扇损坏 |  |  | 变流柜内轴流风扇损坏，更换轴流风扇
F1004296326 |  | 16报出变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障 | UPS损坏 |  | 由于业主线路改造，对线路停电，上电后机组报出变流器紧急停机，10号子站总线故障。 | 更换UPS |  |  | M1004293268
F1005067835 |  | 2#机组报出变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内湿度大 | 柜体和塔筒密封情况不良，除湿机工作情况异常 |  | 2#机组报出变流器警告故障：项目人员达到现场后，首先将机组处于维护状态。查看机组故障信息，确认机组只报出变流器警告故障。查看面板机是确认机组变流系统有加热请求，除湿机正常运行，塔筒门与柜体密封良好。现场人员判定为机组湿度大。对变流器系统重启后，故障消除。机组稳定运行。 | 人员达到现场后，首先将机组处于维护状态。查看机组故障信息，确认机组只报出变流器警告故障。查看面板机是确认机组变流系统有加热请求，除湿机正常运行，塔筒门与柜体密封良好。现场人员判定为机组湿度大。对变流器系统重启后，故障消除。机组稳定运行。
F1004306473 |  | 7#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：7#机组液压泵无反馈故障 二、故障描述： 1，7#机组报出液压泵无反馈故障，通过就地监控发现，机组在处于故障停机状态时，液压泵仍处于打压状态。且7#机组已经按照公司下发的关于液压泵无反馈故障的改线说明进行改过线。人员登机检查后，未对机组进行打维护，发现接触器，处于吸合状态，但是继电器的指示灯却没有亮，随后测量继电器有没有24V电压，在碰到继电器继电器后，突然接触器断开，液压泵停止工作。经过检查发现是继电器触点有粘合现象。更换继电器后，机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程：人员登机检查后，未对机组进行打维护，发现接触器，处于吸合状态，但是继电器的指示灯却没有亮，随后测量继电器有没有24V电压，在碰到继电器继电器后，突然接触器断开，液压泵停止工作。经过检查发现是继电器触点有粘合现象。更换继电器后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：过检查发现是继电器触点有粘合现象。更换继电器后，机组恢复正常运行。 | 更换继电器
F1005067852 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 变流器紧急停机 | 紧固接线
F1005067859 |  | 变流I器紧急停机紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧电压低故障 | 变流器调制准备未完成 | 变流器紧急停机 |  | 更换电压互感器 |  |  | M1005063910
F1004265589 |  | INTERNATIONAL SERVICE DEPARTMENT ETHIOPIA WINDFARM 7# HYDRAULIC MOTOR FEEDBACK ERROR |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部9 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵损坏 | 反馈回路故障 |  | 月25日凌晨，7#机组报出液压泵无反馈故障，现场对机组故障进行了排查，检查了线路，手动刹车测试，液压站压力167BAR，建压过程正常，无异常，可能是雷雨天气阴晴，恢复机组运行，后续观察。 | 检查液压站电机动作回路和反馈回路。 CHECK HYDRAULIC MOTOR OPERATION CIRCUIT AND FEEDBACK LOOP
F1005047526 |  | C75机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 进行液压泵
F1005047528 |  | C75机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力值不合适 | 压力值不合适 |  | 液压泵无反馈 | 调压
F1005078223 |  | J#05机组发电机N1绕组绝缘击穿，发电机损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机N1绕组绝缘被击穿 | 发电机N1绕组绝缘被击穿 |  | J#05机组发电机N1绕组绝缘击穿，发电机损坏 | 更换新的发电机 |  |  | M1005266249,M1005269003,M1005269004,M1005269005,M1005269006,M1005269007,M1005269008,M1005269009,M1005269010,M1005269011,M1005269012,M1005269013,M1005269014,M1005269015,M1005269016,M1005269017,M1005269018,M1005269019,M1005269020,M1005269021,M1005269022,M1005269023,M1005269024,M1005269025,M1005269026,M1005269027,M1005269028,M1005269029,M1005269030,M1005269031,M1005269032,M1005269033,M1005269034,M1005269035,M1005269036,M1005269037,M1005269038,M1005269039,M1005269040,M1005269041,M1005269042,M1005269043,M1005269044,M1005269045,M1005269046,M1005269047,M1005269048,M1005269049,M1005269050,M1005269051,M1005269052,M1005269053,M1005269054,M1005269055,M1005269056,M1005269057,M1005269058,M1005269059,M1005269060,M1005269061,M1005269062,M1005269063,M1005269064,M1005269065,M1005269066,M1005269067,M1005269068,M1008283253
F1005047561 |  | 23#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器故障 | 熔断器损坏 |  | 上午23#机组在调试时报变流器紧急停机，随后我们做了断路器吸合实验，但报出断路器故障，我们用万用表测量了柜体底部的三对熔断器,结果发现有两对的上口无电压,下口电压正常,由此确定是熔断器损坏,更换备件模块后故障消除，机组正常。 | 更换熔断器 |  |  | M1005043612
F1005067964 |  | Y35机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器报74号故障 | 网侧断路器失效 |  | Y35机组变流器紧急停机故障 风速：2M/S 功率：0KW | 更换网侧断路器和黄色继电器 |  |  | M1005074057,M1005084079
F1005016887 |  | 101#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 101#机组液压泵无反馈故障处理，故障时刻液压压力是155BAR。 | 1.查看液压泵控制回路和反馈回路是否正常，2.检查压力继电器是否完好
F1005016739 |  | L#17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 控制盒内部e板通讯中断 | 变流器紧急停机 |  |  | 检查E板是否损坏，光纤通讯是否正常，建议倒换E板后观察故障信息
F1005057674 |  | C03机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3线路虚接 | 106K3损坏 | 106K3接触不灵敏 | C03机组液压泵无反馈 | 接触器线路虚接
F1005016855 |  | C区场13#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | C区场13#机组液压泵无反馈故障 | 建议检查回路
F1005026960 |  | 14#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 系统达到额定压力值时压力开关105S4动作不灵敏，触点未断开 | 14#机组报液压泵无反馈故障 | 一、对 继电器.14触点进行排查，查看触点是否过度氧化黑色部分过多且集中在接触点，进行轻微清理，使13.14触点接触良好。 二、对 继电器.14触点进行排查，是否为机械原因导致动作不灵敏，可调节两触点距离，使其满足电磁触发条件。 三、对压力开关检查，老化损坏的进行更换。 四、查看风机运行数据，是否有电网波动。若数据无异常，检查模块和线路连接是否有问题。
F1004275876 |  | F100#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈 |  | F100#液压泵无反馈 | 重新调节所有溢流阀，紧固接线
F1005088281 |  | 处理池项目5#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  | 5#机组报变流器紧急停机故障，天气晴，风速7M/S,功率0，停机打维护发现2U1面板报75#故障，登机检查发现发电机开关柜内复位按钮弹出，恢复后机组正常运行 | 5#机组报变流器紧急停机故障，天气晴，风速7M/S,功率0，停机打维护发现2U1面板报75#故障，登机检查发现发电机开关柜内复位按钮弹出，恢复后机组正常运行
F1005027018 |  | 34#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器过流 | 发电机断路器过流 |  | 风速9M/S，机组变流侧报出73号故障 | 将开关柜内的复位按钮按回
F1005026964 |  | L#33机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块失效 | 断路器故障 | 辅助触电故障 | L#33机组 报变流器紧急停机，故障时刻为强雷电强雨天气。 | 故障时刻为强雷雨天气，当天未进行处理，第二天该机组在进行发电机更换工作。机组发电机调试完，顺便检查该机组故障断路器接线。
F1004296344 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1005013317
F1005026939 |  | 33#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报机侧断路器故障 | 做断路器吸合试验正常 |  |  | 做断路器吸合试验查看是否可以正常吸合
F1005026971 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 压力继电器损坏 |  | 更换压力继电器 |  |  | M1005033489
F1005057660 |  | 2#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1号开关柜73#故障 | 1号开关柜73号故障 |  | 检查断路器无问题后启机 | 检查断路器无问题后启机
F1005057675 |  | Y19机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2K12和3K13继电器失效 | 2K12和3K13继电器失效 |  | Y19机组变流器紧急停机故障处理 风速：6M/S 功率：300KW | 更换K11继电器 |  |  | M1005063952,M1005063954,M1005063956
F1005057708 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005053636
F1005057781 |  | 6#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5、检查变桨减速器声音是否有异常响声。齿形带是否松动 | 变桨减速器在变桨时，减速器是否有异向；检查齿形带是否松动 |  | 6#机组一号变桨5度接近开关故障，风速11M/S功率45KW,1、旋转编码器跳变，旋转编码器清零机组恢复正常 | 旋转编码器跳变，旋转编码器清零机组恢复正常
F1005067992 |  | 第三场8#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 第三场8#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1005057736 |  | 150#号机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 150#号机组报液压泵无反馈故障。 | 150#号机组报液压泵无反馈故障。 |  |  | M1005134627
F1004255489 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵故障，更换压力继电器。 | 液压泵故障，更换压力继电器。 |  |  | M1004252999
F1004275914 |  | V8#机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 偏航压力建不上去 | 电磁阀损坏 |  | 1、风速：5M/S; 2、功率：0KW/H; 3、环境温度：8℃； | 已解决 |  |  | M1004293274
F1004275915 |  | V14#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 建压时间长，压力上不去 | 电磁阀损坏 |  | 1、环境温度：8℃； 2、风速：5M/S; | 已解决 |  |  | M1004293276
F1005037148 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器故障 | 主断路器跳闸 |  | 业主主变101开关跳闸，上电后机组报变流器紧急停机故障 | 恢复机组主断路器
F1005078190 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 错误反馈 | 压力继电器损坏 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查机组接线是否正常，检查模块通道是否有损坏及信号干扰，检查压力继电器是否可以正常工作。
F1004296395 |  | I26机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 断路器损坏 |  | 传感器损坏 | 更换传感器
F1004286176 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流系统故障 | 3U1机侧断路器故障 |  | 14时该机组报变流器紧急停机故障，因大风天气未登机检查，登机检查发现变流柜控制柜3U1报变流73号故障，检查变流柜内发电机侧断路器内跳合闸回路继电器灯显示正常，断路器已正常断开，做机侧断路器吸合实验，断路器吸合正常，排除断路器方面，检查发电机开关柜内发电机定子电流检测模块内保护值电压为5.4V，在正常范围内，排除检测模块方面，怀疑是是发电机母排采集电流互感器失效引起电流异常，导致发电机侧断路器跳闸,故W相和V相传感器损坏 | 更换传感器 |  |  | M1004283214
F1004286180 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1u1V相过流 | 网侧Driver板损坏 |  | 机组在运行过程中报出变流器紧急停机故障报8#子站故障，过流故障 | 更换网侧DRIVER |  |  | M1005013327,M1005013329
F1004285995 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器故障 | 8K9故障 |  |  | 更换主控8K9
F1004306595 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流紧急停机故障 | 10号子站故障 |  | 变流器紧急停机故障，10号子站故障 | 检查发现12F1跳闸，对其进行检修发现无异常。
F1004285998 |  | 05#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机2侧断路器跳闸 | 发电机2侧断路器跳闸 |  | 开关柜一内断路器大功率状态下吸合失败 | 早7点零5分，05#机组报出变流器紧急停机故障，通过远程复位8点07分恢复，去现场排查，机组报73电机侧1断路器吸合失败，手动做吸合实验数次均正常，起机做实验两次，发现均在700KW左右报出，初步判定为大功率运行时机组检测过流报出，登机进行排查，检查K9未见异常，传感器插头排查未见异常，更换OVERCURRENT过流模块，起机做实验观察中； ，机组在11点左右又报出变流器紧急停机故障，由于现场人正在27#进行工作，业主无通知现场人员自行复位，故障消除，但在13点42分又报出此故障，现场人员去现场进行排查，昨天已对OVERCURRENT过流模块进行更换，排除其损坏，现场对故障逐一进行排查，此次把传感器回路甩出，机组正在运行，实验观察中，由于此故障一般均在大风天气报出，排查较为困难，导致故障频次较多，现已报5次；
F1004286192 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵回路存在问题。 | 液压泵阀门存在问题。 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈回路接线，将Q2的33号端子口短接，将液压泵启动模块119DI9的8号端子口与端子排口短接。
F1005047495 |  | L#17变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 10号子站总线故障 | 控制盒损坏 |  |  | 检查光钎，更换通讯板E板，更换控制盒
F1004255571 |  | GY22液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | GY22液压泵无反馈故障 | 检查发现119DI9的通道出现无反馈的问题，建议更换模块
F1005068006 |  | 18#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 18#机组报出液压泵无反馈故障，登机检查发现液压泵持压不停止，更换119DI5模块KL1104后故障依然存在，更换压力继电器后故障消失，机组正常。 | 更换压力继电器 |  |  | M1005063846
F1004265745 |  | 32#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 32#机组报液压泵无反馈 | 1、紧固接线
F1005078147 |  | 31#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：31#机组液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报出液压泵无反馈故障，初步分析为压力继电器触点氧化导致。 三、检查记录及初步处置过程：经过液压泵无反馈机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：原因为压力继电器触点氧化，解决方案为液压泵无反馈。 五、旧件相关设备信息：无。 | 液压泵无反馈。
F1005016878 |  | W065机组在运行过程中报1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 旋编损坏，数据跳变 |  | 一、 标题：W065机组在运行过程中报1号变桨5度接近开关故障 二、故障描述： 现场人员连上就地监控系统查看，机组1号叶片角度在92.3度，限位开关已经触发，机组报3叶片主选偏差位置大故障。 三、检查记录及初步处置过程： 现场人员查看机组的B文件发现1号变桨在8.3度时发生跳变，度数跳变为度，后又恢复正常。现场人员登机后，手动变桨，发现叶片变桨速度慢，且存在左右晃动的现场，因此现场人员判断旋编可能存在问题，更换旋编后，机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称： KUBLER旋转编码器¦.G323.S013.K012 旧设备编号： 数量：1个 | 更换旋转编码器机组恢复正常 |  |  | M1005013321
F1005026948 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 天气潮湿机组报出除湿超时故障 | 除湿超时 |  | 1、风速10M/S，天气阴，机组报出湿度大，除湿超时故障 2、现场人员对机组进行强制加热，并加装干燥剂后机组恢复 | 1、风速10M/S，天气阴，机组报出湿度大，除湿超时故障 2、现场人员对机组进行强制加热，并加装干燥剂后机组恢复
F1005027015 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵启动和液压泵反馈回路存在问题。 | 液压泵阀门P7.1和P12,.6没有拧紧问题。 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈，将Q5的33端子口短接掉和液压泵启动模块119DI9的8号端子与K105.的2号端子短接掉。将P7.1和P12.6拧紧
F1005047386 |  | T20机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧报73号故障 | 继电器接线松动 |  | T20机组变流器紧急停机故障处理 风速：4M/S 功率：135KW | 紧固继电器接线
F1005047393 |  | T32机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器报98号故障 | 湿度大 |  | T32机组变流器紧急停机故障处 风速：4M/S 功率：140KW | 加热除湿
F1005057752 |  | 7A08机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 检查回路并紧固接线
F1005078126 |  | 3915变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 变流器紧急停机故障 = | 更换新的电涌保护器后机组恢复正常。 |  |  | M1005084071
F1005088392 |  | 10#机组1号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 变桨挡块松动 |  |  | 重新紧固挡并调试该只叶片
F1005088429 |  | Y28机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组报70号故障 | 预充电保险失效 |  | 变流器紧急停机故障处理 风速：2M/S 功率：0KW | 更换预充电保险 |  |  | M1005084099
F1005088438 |  | C区场89#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C区场89#机组液压泵无反馈 | 建议检查K4继电器是否存在问题，以及119DI5模块是否正常。
F1004255470 |  | B33液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查线路虚接
F1004255442 |  | 7#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 7#机组报液压泵无反馈 | 1、紧固接线
F1004255444 |  | 1#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 1#机组报液压泵无反馈 | 1、紧固接线
F1004275919 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1004283256
F1004296361 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器触点为弹开 | 回路虚接 |  | 机组报液压泵无反馈，液压泵不工作 | 液压泵回路
F1005057818 |  | 处理145号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵频繁动作 | 压力继电器辅助触点损坏 |  | 处理145号机组液压泵无反馈故障 | 对液压泵无反馈故障
F1005057785 |  | 变流紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流异常 | 10号子站异常 |  | 变流紧急停机故障，10号子站故障引起的变流紧急停机。 | 检查发现紧急停机由于10号子站引起，检查UPS电源，检查蓄电池是否正常。
F1004255452 |  | 11#网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-04-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器故障 | IGBT2失效 |  | 11#网侧IGBT温度不平衡故障，机组停机 | 排查对应温度不平衡的IGBT，检查该IGBT是否有异常现象 |  |  | M1005053703
F1005078198 |  | 32号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 32号机组变流器紧急停机故障 | 检查接线紧固接线，正常运行。
F1005078264 |  | I26机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  | 一、标题：#I26机组传感器损坏问题。 二、机组信息：安装时间：，并网时间：，环境温度：6℃，风速：8M/S；故障件型号：电流传感器。 三、故障描述：机组在报变流器紧急停机故障，现场人员检查后发现，2U1侧断路器无法正常吸合，K9继电器断开，检查过流保护模块，发现24V电源断开，更换过流保护模块无果后，考虑传感器损坏，进一步检查，发现故障点确实在传感器上。 四、检查记录及初步处置过程： 1、检查K9输入端，发现无24V电； 2、检查过流保护模块，发现机舱侧24V正常，但输出端断开； 3、更换过流保护模块，无果； 4、检查传感器，判断该件损坏。 五、现场自诊断原因及建议方案：更换传感器。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器 旧设备编号：TMF1000A | 更换传感器 |  |  | M1005074063
F1005078265 |  | I27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  | 一、标题：#I27机组传感器损坏问题。 二、机组信息：安装时间：，并网时间：，环境温度：6℃，风速：8M/S；故障件型号：电流传感器。 三、故障描述：机组在报变流器紧急停机故障，现场人员检查后发现，2U1侧断路器无法正常吸合，K9继电器断开，检查过流保护模块，发现24V电源断开，更换过流保护模块无果后，考虑传感器损坏，进一步检查，发现故障点确实在传感器上。 四、检查记录及初步处置过程： 1、检查K9输入端，发现无24V电； 2、检查过流保护模块，发现机舱侧24V正常，但输出端断开； 3、更换过流保护模块，无果； 4、检查传感器，判断该件损坏。 五、现场自诊断原因及建议方案：更换传感器。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器 旧设备编号：TMF1000A | 更换传感器 |  |  | M1005074067
F1004265681 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵压力值偏高 | 液压泵压力值偏高 |  |  | 调整压力
F1004306537 |  | 43#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机故障 =9.79 天气：多云。机组开关柜内断路器复位按钮弹出。 | 需要更换电子脱扣器
F1004306541 |  | 3518变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-04-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机故障 =11.53 天气多云，开关柜内复位按钮弹出，需要复位，更换电子脱扣器。 | 需要更换电子脱扣器
F1004275783 |  | 处理47#机组液压泵压力故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 压力继电器建压超时，模块119DI9的8端子闪烁，判断压力继电器损坏，更换新的压力继电器后机组恢复。 |  |  | M1005063902
F1005047498 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器问题 | 断路器本身问题 |  | 变流器紧急停机故障 | 测试器件好坏
F1005047505 |  | J#16机组报出85号熔断器反馈丢失故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器正负母排导通，IGBT炸裂 | 变流器正负母排导通，IGBT炸裂 |  | 检查4U1已经炸开 | 更换4U1模块 |  |  | M1005043555
F1005047508 |  | J#12机组变流器1U1模块损坏事故反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1模块u项损坏炸裂 | u项过流，炸裂 |  | J#12机组于号上午报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1面板报出85号故障和1号过流故障，打开1U1柜门发现模块U相明显IGBT炸列导致U相熏黑，网侧快熔U、W 相熔断。但检查变流模块管压降均正常，拆卸完正负母排，使用万用表测通断发现1U1模块B+和导通，现场判断 1U1模块失效。 | 更1U1模块和快熔 |  |  | M1005164977
F1004265741 |  | 12#机组报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-04-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  | 12#机组报网侧IGBT温度不平衡故障，现场人员开具工作票后前往机组进行处理。 | 机组人员登机检查发现变频器以及轴流风机等一切正常，但是5#IGBT温度高 所以对其散热风道进行了清理
F1004286126 |  | 2#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 2#液压泵无反馈 | 液压泵
F1004286161 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵的控制回路接线错误；液压泵的反馈回路存在虚接 | 测量模块KL1104损坏 |  | 液压泵无反馈，故障时间： | 对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确；测试KL1104模块，给它24V的输入信号，看程序上能否准确地收到,对液压泵进行
F1005088388 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 程序失效 |  | 压力继电器触点未弹开，更改线路 | 更改液压泵回路线
F1005088391 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 备件失效 | 线路虚接 |  | 压力继电器触点未弹开，更改线路 | 液压泵无反馈更改液压泵回路线
F1005088329 |  | 07:40分，2329#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 07:40分，2329#机组报出液压泵无反馈故障，需处理 | 检查回路，打磨压力继电器触点
F1005047549 |  | 23#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 预充电未完成故障 | 预充电电阻损坏 |  | 上午23#机组在调试时报变流器紧急停机故障，我们做了预充电实验，但随后报了预充电未完成故障，我们将预充电电阻拆下后测量了预充电电阻的阻值后发现阻值为零，我们确定是由于预充电电阻损坏引起的,更换新的备件后发现故障消除 | 更换预充电电阻 |  |  | M1005043606
F1005088334 |  | 处理池23#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器警告故障 | 变流器柜内湿度大 | 除湿机电源跳闸 | 处理池23#机组变流器紧急停机故障，项目人员到现场后将机组处于维护状态机组变流器报64号故障，检查发现湿度较大，检查变流柜内没有问题，检查除湿机发现其跳闸！上电除湿后机组恢复 | 处理池23#机组变流器紧急停机故障，项目人员到现场后将机组处于维护状态机组变流器报64号故障，检查发现湿度较大，检查变流柜内没有问题，检查除湿机发现其跳闸！上电除湿后机组恢复
F1004275864 |  | 13号机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-04-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 13号机组液压泵无反馈 | 压力继电器损坏，更换之后恢复正常。 |  |  | M1004273153
F1005120303 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 二次回路故障 | 保护定值过小 |  |  | 检查变流器控制回路有无异常
F1005191831 |  | 号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电抗温度传感器故障 | PT100损坏 |  | 号机组变流器紧急停机故障 | 更换电抗器PT100
F1005192153 |  | 11#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现是由于继电器导致，在重新断电上电后故障消除。 | 继电器线路紧固以及断电、上电
F1005110019 |  | 82#机组报液压泵无反馈故障，机组人员开具工作票后前往现场进行处理。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 82#机组报液压泵无反馈故障，查看就地监控和故障文件显示液压泵建压时无反馈 | 1、 标题：号82#机组报液压泵无反馈故障，维护人员在观看故障现象后，到达机组查看。 2、 故障现象详细描述：机组报液压泵无反馈故障，原因一般有两种。一是液压泵没有建压，第二种原因是反馈回路出现问题。 3、检查记录及初步处置过程：登机偏航观看偏航结束到液压站工作完毕反馈信号灯正常，用万用表检查反馈24V电压都正常，液压站也正常工作，可能是在机组反复偏航的过程中有偶尔不建压的情况出现，导致机组报液压泵无反馈故障。可能是压力继电器反应不灵敏，以前对压力继电器触点经行打磨处理，增加触点的导电性和24V电压通过能力。但效果不是很好，于是对压力继电器进行更换。 4、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： 故障部件名称：压力继电器 |  |  | M1005114318
F1005098647 |  | 24#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流侧报87号故障 | 电涌保护器损坏 |  | 24#机组变流器紧急停机故障处理 | 更换涌保护器
F1005181561 |  | 机组报出液压站压力故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压站压力故障，检查发现液压站压力为0BAR，测量压力继电器反馈信号电压为10V左右跳变，模块119DI9指示灯闪烁状态，判断压力继电器失效。 上电时间：；机舱柜编号：。 | 更换压力继电器 |  |  | M1005185182
F1005120308 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 检查反馈线，接牢固
F1005140655 |  | 33#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路松动、干扰 | 线路松动、干扰 |  | 检查就地监控软件，机组变流系统报出57号与78号故障，到机位检查发现变流故障已消除，由于大风，未登机检查，做机侧断路器吸合实验正常，检查通讯回路无异常，机组启机待观察。 | 检查就地监控软件，机组变流系统报出57号与78号故障，到机位检查发现变流故障已消除，由于大风，未登机检查，做机侧断路器吸合实验正常，检查通讯回路无异常，机组启机待观察。
F1005108738 |  | 处理219号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器触点氧化 | 压力继电器动作频繁 |  | 处理219号机组液压泵无反馈 | 对液压泵进行
F1005140694 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流主断路器故障 | 检查紧固接线 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 | 检查并紧固接线，机组正常运行。
F1005130507 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005134679
F1005151013 |  | 巴盟川井1号二至场机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 其他 | 信号干扰 |  |  | 替换无源程序
F1005130523 |  | 43#机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：43#机组报出液压泵无反馈 二、故障描述：.风速7M,气温1℃，机组于今日报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：由于该台机组之前报出过该故障，故塔底复位处理 四、现场自诊断原因及建议方案：复位更换压力继电器 五、旧件相关设备信息： 型号：压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1005154943
F1005140675 |  | 2#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器复位键弹出 | 检查接线是否有过留点 |  | 风速10M/S，机组报出变流器紧急停机故障 | 检查发电机侧断路器
F1005140709 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 线缆虚接 |  |  | 重新紧固线缆后机组恢复正常。
F1005192179 |  | 机组液压泵油位低故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组液压泵油位低故障 | 检查发现液压泵油管损坏。 |  |  | M1005195328,M1005195330
F1005130546 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换新的压力继电器 |  |  | M1005134700
F1005161160 |  | 145#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 报87#故障 | 浪涌保护器异常 |  | 处理场145#变流器紧急停机 | 更换浪涌保护器 |  |  | M1005185212
F1005191956 |  | 年8:00该现场机组故障停机超过8小时，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路接触不良 | 线路检查不彻底 |  | 请参考故障案例集进行处理，并反馈处理情况。 | 由于业主人员没车L，导致故障不能及时处理，现已经处理，更换UPS电源。
F1005118975 |  | 36#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  | 36#机组报出变流器紧急停机故障：项目人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，3U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。 | 人员到达现场后，首先将机组处于维护状态。检查变流器小面板发现，3U1报出75#变流故障。检查塔底变流柜未发现存在异常。后登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出。检查机侧断路器，并无接线松动现象，断路器也可正常吸合。重置机侧断路器复位按钮后，故障消除。
F1005192205 |  | 88#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 接线松动 |  | 88#机组液压泵无反馈故障 | 检查液压泵是否已做，是否正确，检查液压泵使能回路及反馈回路是否正常。
F1005130522 |  | 42#机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：42#机组报出液压泵无反馈 二、故障描述：.风速7M,气温1℃，机组于今日报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：由于该台机组之前报出过该故障，故塔底复位处理 四、现场自诊断原因及建议方案：复位更换压力继电器 五、旧件相关设备信息： 型号：压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1005154941
F1005140660 |  | C#20机组变流器紧急停机故障处理及冷却液更换 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器警告故障 | 变流器湿度警告 |  | C#20机组变流器紧急停机故障处理及冷却液更换 | C#20机组变流器紧急停机故障处理及冷却液更换
F1005161190 |  | 19#机组变流器紧急停机故障说明 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 整流桥二极管模块损坏 | 整流桥二极管模块损坏 |  | 上午19#机组在调试时报转变流器紧急停机故障，随后我们做了预充电试验,结果做不了,我们将整流桥二极管拆下后对其阻值进行了测量,结果发现其阻值不正常,由此我们确定其损坏,更换备件模块后故障消除，机组正常。 | 更换整流桥二极管和熔断器模块 |  |  | M1005165017,M1005169014,M1005169015
F1005098674 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 二、故障描述：机组在#风机报出液压泵无反馈故障，经过现场工作人员登机查看，发现液压泵继电器接线松动，紧固后机组正常运行。. 三、检查记录及初步处置过程： 经过现场工作人员登机查看，发现液压泵继电器接线松动，紧固后机组正常运行。. 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固接线 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 紧固接线
F1005192141 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵反馈回路虚接 | 模块损坏，压力继电器损坏 |  | 液压泵无反馈，故障时间： | 进行液压泵无反馈线路，检查液压泵压力阀
F1005130478 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 偏航液压系统压力继电器不灵敏 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站反馈回路接线是否正常，压力继电器是否灵敏，液压站反馈回路模块通道是否正常。
F1005181567 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 跟换继电器
F1005120162 |  | 158#机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 虚接 | 压力继电器虚接 | 压力继电器辅助触点虚接 | 处理158#机组液压泵无反馈故障 | 进行液压泵无反馈
F1005150874 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 正确反馈 | 主断路器跳闸 |  |  | 经检查，发现主断路器跳闸，重新合闸后，机组恢复正常
F1005140642 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 相互干扰 | 变流器接线端子松动 |  |  | 紧固接线端子
F1005161218 |  | 68#机组4U1损坏反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 68#机组4U1损坏反馈 | 更换了4U1 |  |  | M1005165063,M1005165071
F1005171355 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵的控制回路接线错误； | 测量模块KL1104损坏 |  | 液压泵无反馈故障，故障时间： | 检查回路是否存在虚接，对液压泵回路进行线路
F1005118970 |  | 处理池4# 机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器报73号故障 | 机组过流模块损坏 |  | 处理池4# 机组变流器紧急停机变流器报75号故障到现场后检查发现2#开关柜没的电流保护模块损坏，更换后机组恢复 | 变流器报75号故障到现场后检查发现2#开关柜没的电流保护模块损坏，更换后机组恢复 |  |  | M1006027235
F1005151009 |  | 18#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 登机发现继电器指示灯不亮，更换后故障消失。 | 更换继电器 |  |  | M1005175107
F1005108892 |  | 6B09一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 6B09一号变桨5度接近开关故障 | 紧固接线
F1005120343 |  | 37变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机2#柜烧毁 |  | 变流器紧急停机故障 = | 更换2#发电机开关柜
F1005192375 |  | 2#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1、机械原因 | 2、电气问题 | 3、压力继电器损坏 | 2#机组报液压泵无反馈故障 | 1、查看电气回路 2、看液压站压力是否正常建压 3、尝试更换压力继电器
F1005098729 |  | 11#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 检查压力继电器
F1005120344 |  | 3822变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 断路器复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机故障 = | 将机侧断路器复位按钮按回。
F1005161047 |  | 36#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 更换滤波器电阻条 | 更换滤波器电阻条 | 更换滤波器电阻条 | 36#变流器紧急停机 | 更换滤波器电阻条
F1005192451 |  | 处理8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率模块失效或者ASIC板驱动板控制板等的失效 | 变流柜内的元器件失效：轴流风扇、机侧浪涌保护器、继电器、断路器线圈或储能电机等 | 通讯类故障，光纤或者can线被挤压损害等 | 处理8#机组变流器紧急停机故障 | 8#机组在晚22点报变流器就紧急停机，第二天到机组检查发现面板上显示号故障，机组3U1U相电涌保护器状态指示牌变为红色。87号故障是电机侧保护，触发原因一是电机侧电涌保护器失效二是电涌保护器上端的熔断器烧坏造成断路。根据故障现象3U1U相电涌保护器状态指示牌变为红色首先用万用表测量U相电涌保护器反馈端子的通断，结果不通，测量U相熔断器通断，结果通是正常的，断定U相电涌保护器失效，更换新件后机组故障解决。 |  |  | M1005245992
F1005192260 |  | H05机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3接线松动 | 106K3损坏 | 106K3触点不灵敏 | H05机组液压泵无反馈 | 将K5互换
F1005098645 |  | 第三场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场液压泵无反馈 | 液压泵无反馈，检查反馈回路接线。
F1005202480 |  | 24#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 进行液压站线路升级，故障消除。
F1005120312 |  | 31号机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接近开关屏蔽线损坏 | 接近开关屏蔽线损坏 |  | 31号机组报一号变桨5度接近开关故障 | 更换接近开关屏蔽线
F1005120315 |  | 31#机组1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 5度接近开关挡块松懈 | 哈丁头卡扣没扣紧 |  | 31#机组1#变桨5度接近开关故障 | 检查5度接近开关和挡块的距离是否正确,检查5度接近开关是否损坏,接线是否有续接,检查哈丁头卡扣是否卡紧
F1005140658 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机侧断路器损坏 | 脱口线圈损坏 |  | 更换脱口线圈
F1005192170 |  | 31#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 没有的机组，先进行；后的机组首先进行模块的倒换，并进行压力继电器的清理，如果之后还报故障，则进行压力继电器的更换
F1005110081 |  | 7A08机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 106K3继电器接触不良 | 106K3继电器接触不良 |  |  | 检查接线
F1005110022 |  | 128机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 压力继电器电磁阀线虚接 |  | 机组液压压力继电器接线松动 紧固恢复正常 | 机组液压压力继电器接线松动 紧固恢复正常
F1005181701 |  | 139#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 报65#故障 | pt100线虚接 |  | 处理场139#变流器紧急停机故障 | PT100重新接线
F1005150895 |  | Y31机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报73号故障 | YU线圈零线异常 |  | Y31机组变流器紧急停机故障处理，业主断电上电后机组报出变流器紧急停机。 风速：10M/S 功率：1200KW | 紧固YU线圈零线接线
F1005171238 |  | 主断路器未跳开 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器未跳开 | 线圈卡死 |  |  | 检查断路器线圈
F1005192402 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器61号故障 |  | 上电时间：10月 柜体编号： 变流器报62号故障，检查发现3M2的启动电容损坏，更换后机组恢复正常 | 更换轴流风扇电容 |  |  | M1005205489
F1005151008 |  | 15#机组变流器紧急停机故障说明 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 4U1损坏 | 4U1损坏 |  | 15#风机调试完成，风机启动后，因为出厂的U1电缆接地，导致电缆炸毁，初步判断4U1损坏，3组块熔全部烧毁，箱变跳电，导致该问题的主要原因是出厂的电缆和防护套，被柜体铁皮割破，现场无法检查，初步坏为出厂质量不合格导致。请公司给出处理方案。由于是变流器厂家出厂质量问题，初步判断4U1损坏，3组块熔全部烧毁，请求公司联系厂家判定责任方，并帮助现场进行此物资的剥离。 | 更换4U1模块 |  |  | M1005154907,M1005154911
F1005191807 |  | 处理2期9#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网原因 | 机组PLC死机 |  | 人员到现场后将机组处于维护状态，检查发现主控报变流器调制未完成故障，检查主控故障文件发现故障故障时刻电网波动较大，PLC死机，从新启动PLC机组恢复 | 人员到现场后将机组处于维护状态，检查发现主控报变流器调制未完成故障，检查主控故障文件发现故障故障时刻电网波动较大，PLC死机，从新启动PLC机组恢复
F1005171365 |  | 处理165#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵压力开关反馈触点接触不良 | 触点氧化，导致接触不良 |  | 处理165#机组液压泵无反馈故障 | 根据手册，进行，机组故障消除。
F1005171441 |  | L08液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | L08液压泵无反馈 | 发现继电器触点接线松动，对其进行紧固
F1005120240 |  | 31号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4u1驱动板损坏 | 4u1驱动板损坏 | 无 | 风速12M/S，天气晴，功率1500KW | 31号机组报变流器紧急停机故障，到达现场检查发现，变流器,U1报95号，号，41号，94号和96号故障，初步判断故障点在4U1，进一步检查发现4U1控制板保险损坏，DRIVE板有明显烧痕，于是更换了保险和DRIVE板。预充电后机组4U1再次报出94号和96号故障，于是更换了ASIC板，机组恢复正常。 |  |  | M1005124473,M1005124475
F1005150920 |  | 7#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器
F1005108914 |  | 第三场20#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场20#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1005181644 |  | 机组报出液压站压力故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压站压力故障，检查发现压力继电器失效，需要更换。 上电时间：；机舱柜编号：。 | 更换压力继电器 |  |  | M1005185194
F1005150942 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 水冷UPS损坏 | 水冷UPS损坏 |  | 变流器紧急停机，到达机组发现水冷柜内UPS，不工作，有输入，无输出。判断为UPS内电池出现问题，导致故障。 | 更换水冷UPS |  |  | M1006108405
F1005181647 |  | 机组报出液压站压力故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压站压力故障，检查发现压力继电器失效，需要更换。 上电时间：；机舱柜编号：。 | 更换压力继电器 |  |  | M1005185202
F1005151003 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵压力异常 | 线路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 加强巡检
F1005130409 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1报87号故障 | 2u1报87号故障 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，现场人员检查发现号故障，检查线路发现电涌保护器损坏一个，现场进行备件更换后机组恢复正常。 | 检查变流系统面板显示故障号，发现号故障，电涌保护器损坏，进行备件更换后机组恢复正常。 |  |  | M1005134651
F1005098643 |  | 25#机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.3 环境温度高，散热不理想 |  | 25#机组网侧IGBT温度不平衡，风速12M/S功率1550KW，网测温度不平衡相对差 18度，清灰机组恢复 | 网测温度不平衡相对差 18度，清灰机组恢复
F1005191818 |  | 14#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组预警，故障消除 | 机组预警，故障消除 |  | 14#机组报变流器紧急停机故障，风速8M/S,温度25度，功率0，停机检查没有故障记录及文件，业主看错故障，更换面板机电池，复位起机后机组恢复正常。 | 业主看错故障，更换面板机电池，复位起机后机组恢复正常。
F1005130501 |  | 3#机组变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 变流器警告原因湿度大，柜体内散热水管有漏水现象 | 柜体温度高或者凝露传感器触发 | 湿度调节开关不准或者回路有虚接或断路 | 3#机组变流器警告故障处理 | 用温湿度计测量实际湿度值然后再转动湿度调节开关看触发值是否与实际值差不多，结果实际湿度27%，而湿度调节开关触发值为80%。明显不准了。重新矫正湿度开关之后，再试湿度开关触发值与实际湿度差不多了，装回去之后一会儿故障 复位掉故障解决。
F1005161022 |  | L09机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头损坏 |  |  | 更换传感器
F1005181634 |  | 7#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流器是否存在故障 | 判断变流模块是否失效 |  |  | 进行变流试验，判断各变流模块是否存在问题。
F1005150975 |  | F19液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 风速5.5M/S | 检查接线
F1005181756 |  | D04机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3接触器损坏 | 106K3线路虚接 | 液压泵损坏 | D04机组液压泵无反馈 | 接触器和接触器互换
F1005181706 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流系统问题 | 变流模块炸毁 | 变流器紧急停机 | 更换变流模块和快速熔断器 |  |  | M1005185220,M1005235782
F1005108831 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1005104218
F1005108849 |  | 大整装项目43#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器不能正常工作 | 液压泵不动作 |  | 大整装项目43#机组报出液压泵无反馈故障 | 液压泵线路硬件
F1005098655 |  | 11:47分，1213#机组报出液压泵无反馈故障，需处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 11:47分，1213#机组报出液压泵无反馈故障，需处理 | 更换压力继电器
F1005130470 |  | 131机组5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 旋编跳变 |  | 实际报出故障变奖故障字故障，由于故障名称里无此故障，所以选择5度接近开关故障。 | 根据变奖故障字查看具体解释，按故障解释排查
F1005181633 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报98号湿度故障 | 变流柜内湿度大 |  | 17#号机组检查发现变流器内湿度大，对除湿盒进行更换，更换后机组恢复 | 17#号机组检查发现变流器内湿度大，对除湿盒进行更换，更换后机组恢复
F1005161196 |  | C区场51#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C区场51#机组液压泵无反馈 | 建议检查反馈回路是否存在虚接
F1005130492 |  | S液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | S液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005134665
F1005150964 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 压力继电器损坏 |  | 更换压力继电器 |  |  | M1005165041
F1005171263 |  | C#3机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器报87故障 | 电涌保护器损坏 |  | 变流器紧急停机需要就地检查 | 变流器紧急停机需要就地检查
F1005181730 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  |  | 更新无源
F1005108917 |  | 处理T10机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  |  | 紧固反馈回路接线
F1005192047 |  | 一场1C04机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号干扰 | 水冷UPS输出异常 |  | 一场1C04机组变流器紧急停机故障处理 | 更换水冷UPS |  |  | M1005195322
F1005150999 |  | B04机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力值偏高 | 压力值偏高 |  | 液压泵无反馈 | 调整压力值
F1005192243 |  | 7#机组变流1号柜炸毁反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 7#机组变流1号柜炸毁反馈 | 机组已恢复正常 |  |  | M1005195336,M1005195338,M1005195340,M1005235857,M1005246034,M1005306769,M1006088197,M1006088199,M1006088201,M1006088203
F1005130569 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 现场人员在场45#机组500小时检修过程中发现机组液压泵压力继电器损坏，需更换。 | 更换备件 |  |  | M1005134685
F1005161198 |  | 1#机组变流器紧急停机故障说明 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧断路器未吸合 | 欠压脱口线圈损坏 |  | 上午1#机组在调试时报变流器紧急停机故障，随后我们经过一步步排查和测量发现是由于机侧断路器内部的欠压脱扣线圈损坏导致,随后我们更换了新的备件,断路器吸和正常故障消除，机组正常。 | 更换欠压脱扣线圈 |  |  | M1005165021
F1005191992 |  | 液压油位低 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 闸体漏油 | 闸体漏油 |  |  | 闸体漏油
F1005192272 |  | B20液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3损坏 | 106K3线路虚接 | 106K3触点不灵敏 | B20液压泵无反馈 | 将K5互换
F1004286055 |  | 厂45#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-04-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 机侧断路器过流 |  | 机侧断路器过流，将复位按钮按回。 | 机侧断路器过流，将断路器复位按钮按回。 |  |  | M1004283191
F1005181726 |  | 21#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 21#机组一号变桨5度接近开关故障，风速11M/S功率45KW,1、变桨度数增加1.41度，旋转编码器清零，调整齿形带频率 | 1、变桨度数增加1.41度，旋转编码器清零，还是故障报出更换旋转编码器 |  |  | M1005235767
F1005192226 |  | 13:50分该项目号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 网侧逆变器控制盒线路有松动现象 | 网侧逆变器控制盒线路由于机组晃动，导致松动 |  | 请参考故障案例集进行处理并反馈处理结果 | 检查线路，紧固线路
F1005181670 |  | 22#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 22#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器
F1005202569 |  | 机组变流器警告故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 | 散热风扇的温度开关设定值异常 | 该机组故障点为变流柜散热风扇的温度开关设定值异常，重新校准温度开关设定值后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： | 重新设定温度开关设定值
F1005098656 |  | 35#机组变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 柜体温度异常 | 2u1 柜体温度pt100接线松动 |  | 一、标题：35#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：机组在报出变流器警告，然后报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：登机检查风机，1U1报出65号CABINET TEMP柜体温度故障和69.号PT100 ALARM PT100警告故障，检查故障时冷却液温度为31摄氏度，温度正常，检查温控开关温度设置正确，3K5继电器正常，检查2U1柜体温度PT100电阻为110欧姆，检查接线发现PT控制盒C板接线松动，导致温度出现跳变从而报出故障，紧固接线后风机恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：柜体温度测量PT100接线松动，紧固接线恢复正常。 五、旧件相关设备信息：无。 | 紧固PT100接线。
F1005110080 |  | E11液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 | 106K3损坏 | E11液压泵无反馈 | 将的A1口 重新接线
F1005192277 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 无 | 无 |  | 检查接线无松动，安全继电器正常，复位后机组正常，后期观察。 | 检查线路后没发现问题，复位后机组正常，后期观察。
F1005098671 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压泵无反馈，检查反馈回路，无异常，初步判断压力继电器触点不灵敏导致 | 更换压力继电器 |  |  | M1005114402
F1005120255 |  | C区场89#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | C区场89#机组液压泵无反馈 | 建议检查控制反馈回路是否正常
F1005171391 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1损坏 | 2u1损坏 |  | 2U1功率模块频繁报过流、接地、IGBT温度故障，检查发现2U1损坏，更换后机组正常运行； | 经检查发现2U1损坏，更换后机组正常运行； |  |  | M1005185228
F1005140812 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 制动单元下方快熔损坏 | 制动单元损坏 | 凌晨09：10报变流器紧急停机故障。首先检查U和4U1及柜体，没有发现明显烧坏迹象；网侧断路器下方母排上的快熔全部损坏，更换后启机，机组报70#故障，查看故障文件，发现1U1的V相DRIVER有问题，更换后启机，机组还报70#故障，查看发现直流母排短路，把直流母排和功率模块分开，进行排查，确认4U1的母排短路，拆除4U1前盖板，没有发现异常，打开侧板，右侧盖板有烧黑迹象，功率模块的右侧也有明显烧黑现象。更换4U1后故障消除，机组可正常运行，目前机组限功率运行。机组上电时间：，柜体编号： | 更换快熔及制动单元 |  |  | M1005164969,M1005164973,M1005164975
F1005150847 |  | 9#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 信号干扰 |  | 检查线路、排除干扰造成故障的问题，线路。
F1005150973 |  | 15#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：15#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：15#机组报出液压泵无反馈故障，机组处于停机状态。 三、检查记录及初步处置过程：登机检查模块119DIDI9正常，Q2正常，查看119DI94通道指示灯在液压站动作时闪烁，判断压力继电器微动开关氧化导致，进行液压泵无反馈后，机组正常运行，未再次报出故障。 四、现场自诊断原因及建议方案：微动开关触点氧化，液压泵无反馈后正常运行。 五、旧件相关设备信息：无。 | 液压泵无反馈
F1005108910 |  | 57#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器故障 | 断路器内部故障导致不吸合 |  | 一、标题:项目57#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员登机检查发现机组报机侧断路器故障，做手动吸合试验，断路器不能正常吸合，于是更换断路器。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换机侧断路器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：断路器旧设备编号：IQ | 更换断路器，机组恢复运行。 |  |  | M1005144792
F1005161201 |  | B07液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3损坏 | 线路虚接 | 触点不灵敏 | B07液压泵无反馈 | 将K3互换
F1005161114 |  | 104#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组与运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为压力继电器问题，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1005164995
F1005181630 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | Driver板损坏 | Driver质量问题 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障，天气晴，温度20度，功率0，停机打维护现场人员到场进行检查发现变流1U1面板报13号故障。现场人员查看故障文件发现1U1的U相有问题，查看发现DRIVER板损坏，对其进行更换，更换后机组恢复正常。 | 现场人员查看故障文件发现1U1的U相有问题，查看发现DRIVER板损坏，对其进行更换，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1005185204
F1005161169 |  | F机组报出液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压系统压力继电器失效 | 系统压力为0 |  | F机组报出液压站无反馈故障,检查发现压力继电器失效，液压站压力为零。需要更换压力继电器。 上电时间：；机舱柜编号： | 更换压力继电器 |  |  | M10051794322
F1005161213 |  | F65报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F65报液压泵无反馈故障 | 检查接线
F1005202578 |  | 39#机组报变流器紧急停机，变流器报73#、75#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机电流检测异常 |  | 39#机组报变流器紧急停机，变流器报73#、75#故障 | 检查发电机断路器、电流检测回路及模块
F1005233987 |  | B18机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3损坏 | 13号口14号口线路虚接 | 106K3触点不灵敏 | B18机组液压泵无反馈 | K3互换故障消除
F1006087547 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜风扇损坏 | 变流柜风扇损坏 |  | 片区项目30#机组，机组报变流器紧急停机故障，经检查发现1U1面板报61号故障，打开变流柜发现空开10F11跳闸，近一步检查发现变流柜冷却风扇3M1损坏，更换后恢复正常。 | 更换3M1风扇 |  |  | M1006088233,M1006088235,M1006128590
F1005233968 |  | 7#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1报8号故障 | 1U1内部接线松动 |  | 天气阴，风速3M/S，机组报变流器紧急停机故障，变流器准备未完成 | 更换1 U1的V相DRIVER板后机组运行正常
F1005305461 |  | 8#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  |  | 更换继电器，恢复正常。
F1005315625 |  | 机组报变流紧急停机、变流器准备未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 水冷柜内易斯特UPS走旁路模式 | 水冷柜内易斯特UPS走旁路模式 |  | 水冷柜内易斯特UPS走旁路模式 | 水冷柜内易斯特UPS走旁路模式，重启动UPS后恢复正常
F1005244049 |  | 机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器1U1面板报61#柜体冷却风扇故障 | 变流器1F11微断开关跳闸 |  | 变流器1U1面板报61#柜体冷却风扇故障、变流器1F11微断开关跳闸 | 更换轴流风扇
F1005254438 |  | D08液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | D08液压泵无反馈故障 | 检查接线，重新接线牢固
F1005223581 |  | 68#机组4U1损坏反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 68#机组4U1损坏反馈 | 更换新备件 |  |  | M1005225671
F1005233969 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵回路接线存在问题。 | 液压泵阀门存在问题。 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈，将Q2的33号端子口短接掉，液压泵启动模块119DI9的8号端子口与号口短接掉。
F1005264715 | [5 empty] | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器湿度故障 | 变流器湿度故障 | 变流器湿度故障 |  | 校正湿度开关
F1005244016 |  | 51#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 打磨触点检查线路 | 打磨触点检查线路 | 打磨触点检查线路 | 51#机组液压泵无反馈 | 检查线路，打磨触点
F1005213094 |  | 25#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 25#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005246008
F1005295347 |  | 10#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1V相驱动板损坏 | 1U1V相驱动板损坏 |  | 10#机组变流器紧急停机故障 | 更换网侧逆变器V相DRIVE板后机组恢复正常运行 |  |  | M1005306803
F1005274773 |  | L03机组变流器急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  |  | 更换传感器
F1005213044 |  | 38变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 =U1，报75故障 | 将机侧复位按钮按回。
F1005202784 |  | C97机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 液压泵无反馈 | 调压
F1005244198 |  | 80号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电器类 | 压力继电器损坏 |  | 80号机组报液压泵无反馈 | 更改线路
F1005274925 |  | K16机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：压力继电器损坏问题。 二、故障描述：该机组报液压泵无反馈故障，现场人员检查KL1104模块、KL2134模块均无问题，判断压力继电器损坏，现场更换后，机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、检查KL1104模块、KL2134模块没有问题。 2、更换压力继电器后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器旧设备编号：无 | 更换压力继电器 |  |  | M1005286498
F1005285092 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵反馈线路存在虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查液压泵反馈线路，重新接线。
F1005305506 |  | B03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 液压接触器动作不灵敏 | 模块接线松动或者模块有问题 | B03液压泵无反馈 | 登机检查左右来回偏航使液压站动作发现，液压泵接触器接触器动作异常 ，吸合不灵敏，倒换后正常
F1005244237 |  | 分该项目3#机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 未查明原因 | 未查明原因 |  | 请参考故障案例集进行处理并反馈处理结果。 | 未查明原因，业主自行复位
F1005274954 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路和反馈回路接线是否正常，检查压力继电器是否可以正常工作，检查模块通道是否有损坏现象。
F1005274955 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路和反馈回路接线是否正常，检查压力继电器是否可以正常工作，检查模块通道是否有损坏现象。
F1005223694 |  | 17点30分该项目27#机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 干扰 | 干扰 |  | 请参考故障案例集进行处理并反馈处理结果。 | 检查变流柜控制盒接线，并紧固
F1005285142 |  | I27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  | 一、标题：传感器损坏问题。 二、故障描述：该机组报变流器紧急停机故障，变流器显示73号故障，现场人员做断路器吸合实验后，断路器可以正常吸合，但并网后，断路器跳开，判断传感器损坏，现场更换后，机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、 做断路器吸合实验，断路器正常工作，排除线路及断路器问题。 2、更换传感器后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换传感器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号：无 | 就近二级库申请备件进行更换 |  |  | M1005286490
F1005233936 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器损坏的 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查机组液压站使能回路及反馈回路接线是否正常，检查模块通道是否损坏，检查压力继电器是否可以正常工作。
F1005244264 |  | 30#报出网侧温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  |  | 检查模块
F1005254506 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 压力继电器内部触点异常 |  |  | 进行液压泵
F1005244105 |  | F11#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜内风扇损坏 | 变流柜内风扇损坏 |  | F11#变流器紧急停机，检查发现变流器报61#故障，查看故障代码为变流风扇故障，打开柜门有一股烧焦味道，更换风扇及风扇电容后机组恢复正常 | 更换风扇及风扇电容 |  |  | M1005245958,M1005245960
F1005244107 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 浪涌保护器损坏 | 浪涌保护器损坏 |  | 22#报变流器紧急停机故障，检查发现2U1柜内浪涌保护器损坏，更换后机组恢复正常 | 更换浪涌保护器 |  |  | M1005245962,M1005286478
F1005213053 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵阀门存在问题 | 液压泵启动模块接线存在虚接现象。 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈故障，将偏航与液压的33口短接，将液压泵启动模块号端子口与号口短接掉。
F1005285120 |  | 18点机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 18点机组报出液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1005286575
F1005254416 |  | 11#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1电机侧报87号故障 | 机侧防雷损坏 |  | 一、标题：11#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：机组报变流器紧急停机故障，查看故障文件发发现号故障。. 三、检查记录及初步处置过程：人员去往现场进行故障处理检查，发现2U1变流柜内的防雷器损坏1个，进行更换后，故障消除。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换防雷器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电涌保护器＜3.2KV IMAX=40KA 38KN/50 旧设备编号：暂无 | 更换机侧防雷器 |  |  | M1005256109
F1005244122 |  | 该项目F15号机组报出变流器紧急停机故障11次，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 请按照故障案例集进行处理并反馈处理结果 | 复位
F1005223679 |  | 25#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 | 接线松动 | 25#机组报液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1005264563 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 36#变流器紧急停机 | 倒换驱动板，观察机组运行
F1005244124 |  | 该项目68号机组报出变流器警告故障10次请安排人员检查 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 请参考故障案例集进行处理，并反馈处理结果 | 复位
F1005274875 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 检查劳保工具合格齐全 | 对液压站，硬件线路进行
F1005223681 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关灵敏度 | 接近开关间隙 |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 调整接近开关间隙
F1005254336 |  | 2变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机断路器故障 |  | 变流器紧急停机故障 = | 检查发电机断路器及定子电流测量回路
F1005212963 |  | 二三场，1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 | K2继电器松动 | 二三场，1#变桨位置传感器故障 | 与2号柜对调K2
F1005213008 |  | F14#机组IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  | 检查 散热风扇，及其接线回路，处理变桨逆变器温度异常预警 | 清理风道堵塞
F1005315609 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机组环境湿度大 | 变流器报出64号故障， |  | 由于前一天对变流模块进行冲洗，有少量冷却液散落在变流器柜内，对变流柜内从新擦拭，机组恢复正常 | 由于前一天对变流模块进行冲洗，有少量冷却液散落在变流器柜内，对变流柜内从新擦拭，机组恢复正常
F1005244225 |  | 片区33#机组在运行过程中因为IGBT 温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 poor heat dissipation | 1 poor heat dissipation |  | 片区33#机组在运行过程中因为IGBT 温度不平衡故障，查看故障文件，发现L1A的IGBT8温度低于其他温度值，对L1AIGBT8的SK4板进行更换后。机组还是报出此故障，将L1AIGBT8与IGBT9进行互倒后，机组还是报IGBT 温度不平衡故障，将IGBT8的15针DUSB电缆线与IGBT9进行互倒后，机组还是报出此故障，并且还是IGBT8温度低于其他温度值，怀疑是变流控制器的问题，于是对变流控制器进行程序更新，但运行一段时间后机组还是报出此故障。 | 更换变流控制器 |  |  | M1005246028
F1005213002 |  | *变流柜散热风扇* |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器散热风扇损坏 | 变流器散热风扇损坏 |  |  | 更换风扇
F1005305565 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路及反馈回路机组接线是否有松动，模块接线通道是否有损坏，检查压力继电器是否可以正常工作。
F1005285060 |  | C#17机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器没电 | 水冷UPS电池损坏 |  | 变流器紧急停机故障需就地检查。 | 变流器紧急停机
F1005305564 |  | 136号机组报出变流器准备未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜2K2继电器损坏 | 变流柜2K2继电器损坏 |  | 136号机组2U1报出发电机测断路器故障 | 更换继电器损坏2K2 |  |  | M1005316915
F1005315641 |  | 4B01变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | K9继电器损坏 | 接线松动 |  | 4B01变流器紧急停机故障 | 紧固过流保护模块24V接线
F1005233788 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器故障 | 1U1报故障 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障，检查发现号故障，将网侧断路器的过流脱扣器和14#机组倒换后，故障还是报出。再次检查发现故障是可手动复位的，说明网侧断路器复位按钮没有弹出，测试时可以吸合，判断为1U1控制盒A板问题，将其和2U1控制盒A板进行更换。 | 先测试是否可以手动复位故障，复位按钮是否真的弹出。如果没有弹出，那么可能是反馈回路的问题。
F1005285064 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 继电器损坏 | 断路器辅助触点损坏 |  |  | 更换断路器辅助触点
F1005285075 |  | 43变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 = | 检查发电机断路器，检查定子电流测量回路
F1005295328 |  | F23机组液压泵无反馈故障 处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | F23机组液压泵无反馈故障 处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005296697
F1005254385 |  | 77#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现是由于压力继电器器损坏造成，需要更换备件。上电时间：.液压站编号：RP。 | 更换压力继电器 |  |  | M1005256099
F1005285126 |  | 1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 电气 | 变桨系统 | 其它信号干扰 |  | 其它信号干扰复位后停机一段时间启机故障消除
F1005285154 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组进行液压系统技改 | 机舱液压系统技改 |  |  | 机组进行液压系统
F1005285155 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压系统技改 | 机舱液压系统技改 |  |  | 机组进行液压系统
F1005285156 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组进行也系统技改 | 机舱线路进行技改 |  |  | 机组进行液压系统
F1005285157 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组进行液压系统技改 | 机舱液压系统线路技改 |  |  | 机组进行液压泵线路
F1005285159 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵系统进行技改 | 机舱液压泵线路技改 |  |  | 机组液压泵无反馈
F1005285160 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵线路技改 | 机组机舱液压系统线路技改 |  |  | 液压泵系统进行线路
F1005254481 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路、反馈回路接线是否正常，压力继电器是否可以正常工作
F1005254483 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路机组接线及模块通道是否正常，检查液压站反馈回路接线是否正常，检查机组压力继电器是否可以正常工作。
F1005254498 | [5 empty] | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 程序问题 | 机械 |  | 液压泵无反馈 | 程序升级
F1005254500 | [5 empty] | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 程序 | 机械 |  | 液压泵无反馈故障 | 程序升级
F1005254504 |  | 41号机组 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 程序 | 机械 |  | 液压泵无反馈故障 | 程序升级
F1005254505 |  | 62号机组 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 程序 | 机械 |  | 液压泵无反馈故障 | 升级程序版本
F1005285189 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1006027251
F1005264564 |  | 1I04机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 1I04机组液压泵无反馈 | 调整压力继电器
F1005244201 |  | L08，F10#机组机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压 |  | L08，F10#机组机组报液压泵无反馈故障，检查发现液压泵接触器损坏。 | 更换接触器 |  |  | M1005246006
F1005264619 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 = | 1.3 更换 |  |  | M1005296695
F1005254490 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 对机组压力继电器进行，并对其接线紧固
F1005244181 |  | B16液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵故障 | 液压泵接触器损坏或者动作不灵敏 | 模块故障导致故障报出 | B16液压泵无反馈 | 登机后 在机舱检查模块 接线 均没有异常 来回偏航让液压泵启动 观察元器件动作情况 发现液压泵接触器动作立刻弹开 动作很不灵敏 断电来回强制吸合接触器，上电后动作正常！
F1005223492 |  | 1108机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块接线松动 | 接线松动导致压力继电器不动作 |  | 1108机组报液压泵无反馈故障 | 检查机组相关回路节点，紧固接线并检查模块及压力继电器
F1005244066 |  | 30#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 30#机组液压泵无反馈故障处理 | 按照任务书进行
F1005254513 |  | 32#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1005274952 |  | 处理8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 功率模块或者Asic板、驱动板等的失效 | 变流二次回路元器件的失效或者断路器元器件失效或者防雷模块等的实效 | 通讯类的故障，can线或者光纤破损或者虚接等 | 处理8#机组变流器紧急停机故障 | 经过查看面板上报的电机侧保护故障，检查防雷模块发现防雷模块正常，检查防雷模块上端的熔断器也是正常的，继续检查发现U相防雷模块上的反馈线端子接线有一根是松动的，重新紧固之后机组恢复。
F1005223590 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器主空开复位按钮弹出 | 变流器主空开复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机 | 将复位按钮按回
F1005223597 |  | 处理项目77#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧整流器2U1及网侧快熔损坏 | 机侧整流器2U1及网侧快熔损坏 |  | 处理项目77#变流器紧急停机故障 | 更换2U1及网侧6个快熔 |  |  | M1005266253,M1005266259
F1005223599 |  | 27号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 变流3U1接线松动 |  | 27号机组变流器紧急停机故障 | 检查接线，紧固接线。
F1005244220 |  | 59#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接线松动，线路接错 | 压力继电器损坏 |  | 59#机组报液压泵无反馈故障 | 对液压站进行线路，故障消除
F1005254433 | [5 empty] | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组进行更新程序 | 对其机组线路进行检查 |  | 21#机组液压泵无反馈处理。 | 对机组进行更新程序
F1005223565 |  | 处理41#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器跳开 | 主断路器跳开 | 主断路器跳开 | 经检查发现制动单元驱动板有拉弧痕迹ATQ8保险损坏，更换驱动板后，并进行与充电测试，机组正常后，启机运行观察中 | 检查4U1驱动板以及保险，检查4U1控制盒 |  |  | M1005235849,M1005235859
F1005223687 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 建压到160多bar |  | 更换压力继电器，检查接线是否松动
F1005223580 |  | 机组报故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组待机状态下报此故障 | 更换继电器
F1005264759 |  | 11号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机击穿更换发电机 | 发电机击穿更换发电机 |  | 11号机组夜间报变流器紧急停机故障，待第二天处理。 | 发电机损坏，更换发电机 |  |  | M1008262788
F1005285080 |  | 处理池场32#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | GPULSE模块损坏 | 机侧断路器反馈继电器接线松动 |  | 处理池场32#机组变流器紧急停机故障，风速6M/S,气温25摄氏度，晴。做3U1机侧断路器吸合实验发现3U1吸合反馈继电器的灯有闪烁现场，将继电器的接线重新紧固后现象消失，启动风机后机组依然报#故障，登机打开3U1断路器柜子发现GPULSE的指示灯不正常，更换GPULSE后机组恢复正常。 | 做3U1机侧断路器吸合实验发现3U1吸合反馈继电器的灯有闪烁现场，将继电器的接线重新紧固后现象消失，启动风机后机组依然报#故障，登机打开3U1断路器柜子发现GPULSE的指示灯不正常，更换GPULSE后机组恢复正常。 |  |  | M1006027213
F1005295229 |  | 风机报变流紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 机侧断路器脱扣器动作 |  | 初步分析机侧断路器脱扣器问题 | 恢复机侧断路器脱扣器
F1005295231 |  | 风机报液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 触点问题 | 触点问题 |  | 计划针对触电进行打磨处理 | 打磨触点
F1005295234 |  | 风机报液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 触点问题 | 触点氧化 |  | 计划针对触电进行打磨处理 | 打磨触点
F1005110077 |  | 42#机组变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1或4U1故障 | 网侧滤波电容失效 |  | 一、标题：42#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：42#机组报出变流器紧急停机故障，机组处于停机状态，检查原因为滤波电容损坏导致报出故障。 三、检查记录及初步处置过程：机组报出变流器紧急停机故障，经检查原因为网侧滤波电容损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：通过变流器面板观察U1报出直流过压故障，U1报出直流过压保护故障，故障时直流电压为1200V，对U1管压降及控制板、驱动板检查均正常，检查机侧、网侧交流母排无接地、短路现象，检查网侧滤波电容发现滤波电容出现鼓包现象，对电容值进行检查，发现滤波电容失效，更换滤波电容后机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧滤波电容组¦9个大电容68UF,额定电压:850V/小电容UF,额定电压:575VAC,1000VDC/6个/组 旧设备编号：A3 | 更换网侧滤波电容 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧滤波电容组¦9个大电容68UF,额定电压:850V/小电容UF,额定电压:575VAC,1000VDC/6个/组 旧设备编号：A3 |  |  | M1005144845
F1005213096 |  | 机组报液压泵无反馈故障，请安排人员处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器至模块的接线松动 |  | 请参考故障案例集进行处理并反馈处理结果。 | 对液压泵压力继电器进行，并通知业主购买压力继电器作为后续备件储备
F1005295329 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 更换 压力继电器 |  |  | M1005296673
F1005295341 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵没进行技改 |  | 液压泵无反馈 | 进行
F1005233995 |  | L#20机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 功率模块故障 | 辅助触电故障 | 轴流风扇故障 | L#20机组报变流器紧急停机故障，变流柜1F11空开跳开 | 变流柜1F11空开跳开，重新合上
F1005254442 |  | D04液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | D04液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1005274842 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查压力继电器回路
F1005264639 |  | C22液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | C22液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1005295220 |  | 1#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机组环境湿度大， | 变流器报除湿超时故障， | 除湿机滤网堵色'变流柜内湿度大 | 处理池1#机组变流器紧急停机故障项目人员到现场后发现机组湿度大对变流柜安放除湿盒，更换除湿剂滤网及管道，并从新封堵。后机组恢复正常 | 处理池1#机组变流器紧急停机故障项目人员到现场后发现机组湿度大对变流柜安放除湿盒，更换除湿剂滤网及管道，并从新封堵。后机组恢复正常
F1005305443 |  | CC411号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 干扰问题 |  | CC411号变桨5度接近开关故障 | 作业人员完成工作任务后将遗留的垃圾处理干净
F1005254419 |  | 29#机组频繁报出液压泵无反馈以及压力警告 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 | 压力继电器不灵敏 |  | 更换新的压力继电器 |  |  | M1005256089
F1005274874 |  | 10:40该项目号机组报变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流器10子站总线故障 | 检查水冷UPS |  | 机组报变流器紧急停机故障，到现场检查发现机组水冷UPS损坏 | 检查发现机组水冷UPS问题，更换水冷UPS电池后，机组运行正常
F1005254342 |  | 整装100MW场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  |  | 检查接线
F1005274845 |  | 44#机组液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 44#机组液压站无反馈故障处理 | 对主控软件进行升级，对线路进行。
F1005233776 |  | 17#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 反馈回路接线松动 |  | 17#液压泵无反馈故障处理 | 检查反馈回路是否正常，如果正常，看看压力表是否正常，如果正常更换压力表
F1005264643 |  | 83号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电器类 | 压力继电器损坏 | 线路出错 | 83号机组报液压泵无反馈 | 更改线路
F1005233827 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 开关动作 |  |  | 重新紧固接线
F1005254323 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 | 接线松动 |  | 紧固接线
F1005254514 |  | 23#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2U1模块损坏 | 2U1模块损坏 |  | 23#风机调试完成后,风机报变流器紧急停机,然后我们做预充电试验时,机侧断路器无法吸合,然后我们现场人员对2U1进行了检查,发现2U1损坏,在更换新的模块后,故障消除,机组正常运行 | 更换2U1模块 |  |  | M1005256121
F1005233860 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  |  | 对触点进行短接
F1005234000 |  | C09机组液压无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | C09机组液压无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1005235873
F1005233791 |  | L#05机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 功率模块故障 | 断路器辅助触电虚接 | L#05机组报变流器紧急停机故障 | 重新紧固机侧断路器2的辅助触点
F1005305404 |  | 106#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器软件问题 | 无 | 无 | 风速5M/S,功率300KW，已停机，环境温度24℃ | 对变流器重新断电，上电后机组恢复正常
F1005264717 |  | E26液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | E26液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1006015961 |  | L5机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | L5机组液压泵无反馈 | 更换 |  |  | M1006017199
F1006015963 |  | L10机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | L10机组液压泵无反馈 | 更换 |  |  | M1006017201
F1006016027 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006078048
F1006056938 |  | 3号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 3号机组变流器紧急停机故障 | 检查电缆以及2U1接线紧固接线，恢复正常，待观察。
F1005315797 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 反馈回路存在虚接 |  | 液压泵无反馈，故障时间： | 对液压泵进行线路
F1006046700 |  | D03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | D03液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006047644
F1006118115 |  | G24#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | G24#机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1006128594
F1006026262 |  | 20:00该项目35#机组报出液压站反馈丢失，请安排人员处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 请参考故障案例集，进行处理并反馈处理结果。 | 对机组进行液压泵后正常
F1005315758 |  | 56#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力开关105S4机械触电碳化或者机械异常不断开 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现是由于压力继电器问题导致，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1006017101
F1006016061 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 更换压力继电器
F1006128255 |  | 28#机组报出液压泵无反馈故障，风速3.4M/S。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器反馈触点氧化接触不灵敏造成 | 28#机组报出液压泵无反馈故障，风速3.4M/S。现场人员登机进行查看，经排查是压力继电器触点氧化造成的，对其进行打磨后，工作正常。 | 对压力继电器触点进行打磨。
F1006016046 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚结 | 线路虚结 |  |  | 检查回路接线
F1006026186 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 没有技改 |  | 液压泵无反馈 | 进行
F1006026185 |  | 300MW场A09液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 300MW场A09液压泵无反馈 | 紧固接线
F1006046652 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 液压泵无反馈 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1006078018
F1006077305 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006078054
F1006026273 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 进行液压站
F1006128318 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 压力继电器损坏 | 机组液压泵无反馈故障处理 | 查看液压回路没有问题，更换压力继电器 |  |  | M1006128652
F1006118080 |  | 12:50该项目号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员检查 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器对应的故障号 | 1U1报78#故障，2U1/3U1报97#故障 | 检查1U1内部接线及器件 | 机组报变流器紧急停机故障，检查发现机组#故障，U1报97#故障，通过故障文件检查发现1U1的V相DRIVER板问题，更换后机组运行正常 | 检查发现机组1U1的，V相DRIVER板及保险损坏，更换后机组运行正常
F1006097749 |  | 32#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 32#液压泵无反馈 | 在大风天气报出32#液压泵无反馈，原因分析：经检查发现压力继电器已损坏，现已更换压力继电器，机组正常恢复正常。 |  |  | M1006118429
F1006138330 |  | T18机组报出液压泵无反馈故障，请现场及时处理。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 18#机组报液压泵无反馈故障，登机检查机组建压过程无异常，系统压力152BAR左右。点动刹车过程故障报出，检查机舱柜内接线反馈接线存在松动，重新紧固后机组恢复正常。 | 重新紧固反馈信号线。
F1006077293 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接
F1006087454 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常补断开 |  |  | 更换
F1006087519 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  |  | 对整个回路接线进行检查整理
F1006097726 |  | 53#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 紧固接线 | 紧固接线
F1006066974 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1报73故障 | 变流柜内继电器损坏一个 |  |  | 检查发现变流器柜内继电器SLI230CR损坏一个，更换继电器SLI230CR后故障消除，机组已经恢复运行 |  |  | M1006067922
F1006056793 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 浪涌保护器损坏 | 浪涌保护器反馈信号问题 |  |  | 更换浪涌保护器恢复正常 |  |  | M1006067829
F1006138417 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006138826
F1006036468 |  | 44#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器跳闸 |  | 44#机组变流器紧急停机故障 =10.10 | 检查发电机短路及定子电流测量回路
F1005315753 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换新的压力继电器。 |  |  | M1005316945
F1005315766 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1006107847 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 检查发现液压站压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站压力继电器使能回路及反馈回路接线是否正常，检查液压站压力继电器是否可以正常工作，检查模块通道是否有损坏
F1006107777 |  | 处理60#机组变流器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器湿度开关接线松动，重新调节灵敏度 | 变流器湿度开关接线松动，重新调节灵敏度 |  | 变流器警告故障 | 变流器警告故障，由于环境温度及湿度较大，重新禁锢湿度开关接线以及调节灵敏度，机组故障消除，再未报出。
F1006128254 |  | 1#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 1#机组液压泵无反馈故障，硬件后任然报液压泵无反馈故障 柜体编号：柜体编号： | 更换压力继电器 |  |  | M1006150101
F1006128266 |  | 78#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 压力继电器触点腐蚀 | 一、标题：78#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速4M/S 功率 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无 | 一、标题：78#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速4M/S 功率 KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无
F1006026241 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压站压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路和反馈回路接线是否正常，检查机组模块通道是否有损坏现象，检查液压站压力继电器是否失效。
F1006026242 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压站压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路和反馈回路接线是否正常，检查机组模块通道是否有损坏现象，检查液压站压力继电器是否失效。
F1006128297 |  | 马摆项目M9#机组1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 5度接近开关异常 |  | 更换5度接近开关后机组恢复正常。 | 更换5度接近开关后机组恢复正常
F1005315820 |  | 15#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器辅助触点氧化 |  | 15#机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1006148542 |  | 161#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 欠压脱扣线圈实效 | 电流传感器实效 |  |  | 检查了欠压脱扣线圈、电流传感器接线及继电器等控制回路，无异常
F1005315830 |  | 28#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 3 其他 | 其他 | 压力继电器损坏 | 28#机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1006015977 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 变流3U1问题 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，故障消除。
F1006077298 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接
F1006107951 |  | 21#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 | 线路虚接 | 21#液压泵无反馈 | 紧固接线
F1006016004 |  | F20液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F20报液压泵无反馈故障 | 检查接线，液压站改线，更换压力继电器
F1005315717 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈 | 更换圧力継电器 |  |  | M1005316943
F1006016057 |  | 第三场27#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场27#液压泵无反馈故障处理 | 检查接线
F1006046563 |  | 23#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器反馈干扰 | 压力继电器反馈干扰 |  | 对压力继电器进行
F1005315823 |  | 大整装项目68#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器不工作 | 线路硬件改造 |  | 大整装项目68#机组报液压泵无反馈故障 | 线路硬件改造
F1006036356 |  | 35号机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器触电氧化所致 | 压力继电器触电氧化所致 |  | 35号机组液压泵无反馈 | 对压力继电器触点进行打磨，机组正常运行。
F1006148621 |  | 55#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，液压泵反馈信号丢失，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换同一批次的压力开关。 |  |  | M1006190508
F1006148626 |  | 6号场21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1U1的驱动板损坏 |  |  | 更换驱动板
F1006046678 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006078050
F1006087540 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 检查反馈模块 |  |  | 进行处理
F1006097743 |  | 处理T44机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈触点问题 |  |  | 根据任务书
F1006118146 |  | 5#机组变流器网测逆变器损坏故障反馈单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主回路故障 | 机组模块损坏 |  | 天气晴，小风。机组并网一分钟之内报变流器紧急停机故障和电网故障，就地检查发现1U1失效，V相无管压降，且V相有烧毁痕迹。 柜体编号： 上电时间： | 检查确定为机组模块失效后应及时更换 |  |  | M1006118551,M1006190550
F1006046633 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006047600
F1006046704 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风扇失效 | 风扇失效 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈，检查发现变流风扇失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 更换风扇 |  |  | M1006047642
F1006046705 |  | 风机报变流器紧急停机故障，现场人员进行处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流控制柜线路虚接 | 1U1控制盒线路虚接 |  | 风机报变流器紧急停机故障，现场人员进行处理。 | 紧固接线
F1006026235 |  | 处理2#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查未发现异常，启机运行待观察 | 检查未发现异常，启机运行待观察 | 检查未发现异常，启机运行待观察 |  | 检查测量费回路，检查机械回路
F1006138506 |  | F27报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组报液压泵无反馈故障，对机组进行电路排查、油位正常，更换上电后指示灯正常并对液压站使能时机组不动作，更换电磁阀后机组恢复正常。 | 更换电磁阀 |  |  | M1006138806,M1006138808
F1006097672 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变桨5°接近开关损坏 | 线路接触不良 |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 变桨5°接近开关损坏，更换后故障消除
F1005315776 |  | F25液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F25液压泵无反馈故障 | 检查接线，液压泵改线
F1005315779 |  | F57液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F57液压泵无反馈故障 | 检查接线，液压泵改线
F1006118117 |  | 22#机组机侧整流器3U1质量反馈单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器主回路故障 | 变流器模块损坏 |  | 天气晴，大风。机组凌晨报变流器紧急停机故障和电网故障，就地检查发现3U1失效，W相无管压降，且W相有烧毁痕迹。 柜体编号： 上电时间： | 检查确定为机组模块失效后应及时更换 |  |  | M1006118529,M1006190548
F1006148627 |  | 14#机组报1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 14#机组报1#变桨位置传感器故障 | 检查接线松动、紧固接线后恢复正常
F1006148701 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压站压力继电器压力继电器由于长时间使用氧化或打火致微动开关触点变形，需要更换 | 液压站压力继电器压力继电器由于长时间使用氧化或打火致微动开关触点变形，需要更换 |  | 机组报液压泵无反馈故障，需要处理。 | 更换备件，备件已经更换。 |  |  | M1006210683
F1006056833 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压泵使能回路和反馈回路接线是否正常，检查液压泵压力继电器是否可以正常工作，检查液压泵反馈回路模块通道是否有损坏。
F1006097675 |  | C24机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | IGBT内部损坏 | 检测回路有问题 |  | C24机组网侧IGBT温度不平衡 | 重新接线
F1006066994 |  | 处理62#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 线路虚接 |  |  | 检查偏航液压使能及液压泵工作状态是否正常，发现使能及液压泵正常。检查反馈回路辅助触点，DI5工作是否正常。发现线路松动，重新接线，机组恢复正常。
F1006067090 |  | C#12机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | C#12机组液压泵无反馈故障处理 | 液压泵无反馈故障处理
F1006138467 |  | 19#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器触点异常 | 倍福模块KL1104（119DI9）失效 | 液压泵使能信号丢失 | 19#机组液压泵无反馈故障，现场风速5米，机组运行中报出液压泵无反馈故障。 | 打磨压力继电器辅助触点
F1006128249 |  | 20 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 圧力継电器损坏 |  | 20#液压泵无反馈故障 | 检查液压站系统压力反馈回路，更换圧力継电器
F1006128252 | [5 empty] | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正常反馈 | 液压站无反馈 |  | 22#液压泵无反馈故障 | 从新调节圧力継电器，从新调节圧力継电器接线
F1006117994 |  | 57机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 环境湿度大 | 温度开关和湿度开关损坏 |  | 请参考故障案例集，并反馈处理结果。 | 检查机组变流器湿度开关定值调节，发现定值选择错误，重新调节后故障消失。
F1006107859 |  | B29#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 液压站回路出现接线问题或模块出现损坏 | 液压站压力出现异常 | B29#机组液压泵无反馈 | 检查压力继电器，查看压力值，对液压站回路进行检测，对液压站的进行接线后，机组正常。
F1006077191 |  | 风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机停故障机变流器紧急 | 风机变流器预充电接线松动 |  |  | 紧固接线
F1006148736 |  | C22#机组报出液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C22#机组报出液压泵无反馈故障，经检查发现压力继电器损坏。 | 液压站。 |  |  | M1006160222
F1006138524 |  | C区场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | C区场液压泵无反馈故障处理 | 紧固线路
F1006138526 |  | C区场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | C区场液压泵无反馈故障处理 | 检查线路
F1006026162 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路有虚接 |  | 液压泵无反馈，故障时间： | 对液压泵线路进行
F1006067120 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006067886
F1006107867 |  | G22 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | G22 液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006108370
F1006107903 |  | A06号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 线路虚结 |  |  | 检查线路接线
F1006016045 |  | 大整装项目63#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器不动作 | 线路硬件改造 |  | 大整装项目63#机组报液压泵无反馈故障 | 线路硬件改造
F1006118081 |  | 机组报出变流器网侧控制器温度高故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器网侧控制器温度高 | 变流柜散热风扇失效 |  | 机组报出变流器网侧控制器温度高故障。检查发现变流柜内散热风扇1个失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 检查变流器，更换风扇 |  |  | M1006118471
F1006118101 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查线路，紧固接线。
F1006118109 |  | 6#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | KL1104模块损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 更换压力继电器
F1006148738 |  | C区场机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | C区场机组液压泵无反馈故障处理 | 检查接线
F1006097736 |  | 17变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器系统温度过高 | 变流器系统温度过高 |  | 17变流器紧急停机 | 清理散热风扇
F1006015965 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵反馈回路存在虚接 | 压力继电器损坏 |  | 液压泵无反馈 | 检查液压泵反馈回路是否正常
F1006118140 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 更新初始化文件 | 更新初始化文件 |  |  | 更新初始化文件
F1006056825 |  | D13#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | D13#机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1006057764
F1006077253 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈 |  |  | 更换电子器件
F1005315744 |  | 13#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器不灵敏 | 压力继电器不灵敏
F1006128287 |  | 15#机组液压泵无反馈故障反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器损坏 | 15#机组液压泵无反馈故障反馈 | 检查压力继电器
F1006158766 |  | 9#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统硬件故障 | 变流系统板路故 |  | 风速米，机组夜间报出变流器紧急停机故障。号故障，将U1的ASIC板进行了倒换。此机组在2月时报出该故障，当时将U相DRIVE板进行了倒换，此次再次报出，故障没有转移，所以这次进行了ASIC板的倒换。 | 检查线路、进行ASIC板的倒换。
F1006046627 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 | 压力继电器内部脏 | 液压泵无反馈故障 | 清理压力继电器
F1006148615 |  | C05 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | C05 液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006148920
F1006026280 |  | 3号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 2U1U相过流 |  | 3号机组夜间报变流器紧急停机故障，待第二天处理。 | 检查接线倒换2U1U相DRIVER板，待观察。
F1006046694 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接
F1006087457 |  | 该项目号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组变流器紧急停机，1U1模块失效、熔断器损坏 | 1U1模块失效、熔断器损坏 |  | 请参考故障案例集进行处理 并及时反馈。 | 1U1模块失效、熔断器损坏，目前业主无备件，机组暂时停机，已经通知业主购买备件，备件暂时未到
F1006148669 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1模块损坏 | 3U1模块损坏 | 3U1模块损坏 | 变流器紧急停机 | 更换3U1模块 |  |  | M1006148963,M1006148969,M1006150119
F1006148695 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接近开关故障 | 接近开关故障 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障处理。 | 更换接近开关 |  |  | M1006241152
F1006148722 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机故障 | 将复位按钮按进去
F1006046731 |  | 机组报出变流柜散热风扇故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风扇失效 | 风扇失效 |  | 机组报出变流柜散热风扇故障，检查发现风扇失效，风扇电容失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 更换风扇 |  |  | M1006047648,M1006200612
F1006036407 |  | 27#机组变流器黑色小继电器损坏故障的质量事务 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 控制回路问题 | 控制回路问题，继电器断不开 |  | 机组停机过程中机组报变流器紧急停机，变流器准备未完成，检查为机侧断路器未脱开。黑色继电器损坏。 柜体编号： 上电时间： | 对于像断路器未脱开、无法吸合这类问题，可以从控制回路方面查找。 |  |  | M1006037424
F1006128190 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 机组在满发状态下报出变流器紧急停机故障，3U1不能做吸合实验，1U1做预充电时，发现有火花产生，并伴随有咔咔的声响。故判断为1U1损坏 | 机组在满发状态下报出变流器紧急停机故障，3U1不能做吸合实验，1U1做预充电时，发现有火花产生，并伴随有咔咔的声响。故判断为1U1损坏，更换完1U1后机组恢复正常运行 |  |  | M1006138680,M1006138682,M1006138834
F1006015890 |  | 62#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机绝缘低 | 发电机绝缘低 | 发电机绝缘低 | 62#变流器紧急停机 | 反馈公司，等待处理意见
F1006138365 |  | 机组# 故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器不吸合 | 机械卡涩 |  |  | 手动储能吸合
F1006036478 |  | C33机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | C33机组报出液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器。 |  |  | M1006037448
F1006138419 |  | 网侧IGBT温度不平衡故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.3 变流板异常 | 干扰 | 网侧IGBT温度不平衡故障处理 | 检查发现IGBT8的温度异常，检查变流器与IGBT8链接的驱动电缆线，与IGBT7的电缆驱动线调换，后发现有报 IGBT7的温度异常，跟换IGBT8后 温度恢复正常。
F1006158851 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1006056747 |  | 19#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流内部故障 | 变流模块失效 |  | 19#机组报变流器紧急停机故障，变流器准备未完成 | 更换1U1、损坏的快熔 |  |  | M1006078082,M1006078088
F1006077184 |  | 该项目28号机组报出变流器紧急停机故障，请及时安排人员处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 请参展故障案例集进行处理，并及时反馈处理结果。 | 检查发电机断路器及母排
F1006138447 |  | A12故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1006015940 |  | 口西项目143#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 一、标题：口西项目143#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速.6米，气温17℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：登机进行检查，检查电机反馈回路无异常，检查液压反馈回路有虚接现象，对线路进行紧固，机组恢复正常运行 四、现场自诊断原因及建议方案：检查接线 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：口西项目143#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速.6米，气温17℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：登机进行检查，检查电机反馈回路无异常，检查液压反馈回路有虚接现象，对线路进行紧固，机组恢复正常运行 四、现场自诊断原因及建议方案：检查接线 五、旧件相关设备信息：无
F1006036336 |  | F17#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器报75号故障， | 机侧断路器复位按钮弹出， |  | 处理场F17#变流器紧急停机故障项目人员达到现场发现号故障，登记检查2号开关柜发现断路器复位按钮弹出，恢复后做吸合断开实验没有问题，故障消除机组恢复 | 发现号故障，登记检查2号开关柜发现断路器复位按钮弹出，恢复后做吸合断开实验没有问题，故障消除机组恢复
F1006138446 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器内部问题 | 器件故障 |  | 风速米，晴天，机组报变流器紧急停机故障，、报报8和97号故障，将4U1的ASIC板和32#机组进行倒换。并对7#机组变流程序刷新。由于号SYSTEM故障，光纤没有松动，所以进行了ASIC板的倒换，启机后机组运行，现在正在观察中。 | 确定光纤没有松动的情况下，进行4U1的ASIC板进行倒换
F1006056895 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 反馈点接线松动 |  | 液压泵无反馈故障，现场人员已及时前往现场处理 | 重新接反馈点接线
F1005130460 |  | 口西项目130#机组液压站压力警告问题排查 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 一、标题：口西项目130#机组液压站压力警告问题排查 二、故障描述：.现场风速6米，气温5℃，机组报出液压站压力警告故障 三、检查记录及初步处置过程：现象描述：口西130#机组液压站压力警告故障，机组可以正常的运行，但是在面板上显示是液压站压力警告故障，人员登机进行检查，检查液压站接线无问题，检查电磁阀的时候，发现电磁阀11溢流阀松紧无法正常调节，判定电磁阀11损坏，需更换电磁阀11 四、现场自诊断原因及建议方案：更换电磁阀11 五、旧件相关设备信息：旧件物料代码： 旧件所属哈维液压站，液压站编号为： 机舱柜体编号为：. 旧件名称：电磁阀11 | 一、标题：口西项目130#机组液压站压力警告问题排查 二、故障描述：.现场风速6米，气温5℃，机组报出液压站压力警告故障 三、检查记录及初步处置过程：现象描述：口西130#机组液压站压力警告故障，机组可以正常的运行，但是在面板上显示是液压站压力警告故障，人员登机进行检查，检查液压站接线无问题，检查电磁阀的时候，发现电磁阀11溢流阀松紧无法正常调节，判定电磁阀11损坏，需更换电磁阀11 四、现场自诊断原因及建议方案：更换电磁阀11 五、旧件相关设备信息：旧件物料代码： 旧件所属哈维液压站，液压站编号为： 机舱柜体编号为：. 旧件名称：电磁阀11 |  |  | M1005154857
F1006107901 |  | F20 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | F20 液压泵无反馈 | 跟换压力继电器 |  |  | M1006108344,M1007109001
F1006107911 |  | E06液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器触点接触不良 |  | E06液压泵无反馈 | 倒换接触器
F1006117960 |  | 24#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机开关柜内断路器复位按钮弹出 | 发电机开关柜内断路器复位按钮弹出 |  | 发电机开关柜内断路器复位按钮弹出 | 复位后机组恢复正常
F1005315680 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路及反馈回路接线是否正常，检查模块通道是否有损坏，检查液压站压力继电器是否可以正常工作。
F1005315681 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站使能回路及反馈回路接线是否正常，检查模块通道是否有损坏，检查液压站压力继电器是否可以正常工作。
F1006067011 |  | I29机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 接头松动 |  |  | 更换传感器
F1006148614 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器控制回路异常 | 机组报87号故障 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 现场检查变流器控制面板报78号故障，3U1电涌保护器损坏一个。 |  |  | M1006148880
F1006148635 |  | 机组报液压泵无反馈故障，登机检查压力继电器是否出现问题； |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵回路进行过硬件改造的线路重新接线 | 检查压力继电器 |  |  | 对液压泵回路进行过硬件改造的线路重新接线，检查压力继电器完好，故障消除。
F1006148631 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1006118049 |  | C23液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | C23液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006118555
F1006066996 |  | E01液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | E01液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006067948
F1006026252 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查液压泵线路 |  |  | M1006067863
F1006026167 |  | 大整装项目121#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器不动作 | 线路硬件改造 |  | 大整装项目121#机组报出液压泵无反馈故障 | 线路硬件改造
F1006128288 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4UI至1UI电缆损坏 | 4U1损坏 |  | 已完成最终交接，现在业主负责处理现场故障，合同规定大部件质保五年包括变流系统，因机组损坏了制动单元，因需要申请备件，创建故障工单。 | 检查4U1 |  |  | M1006128618
F1006067003 |  | L1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜风扇失效导致 | 变流柜风扇失效导致 |  |  | 更换变流柜风扇 |  |  | M1006128588
F1006138343 |  | 风机报液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站电磁阀触电问题 | 触电需要打磨 |  | 54号风机报液压泵反馈丢失故障 | 需要进行技术改造，由于程序未更新，无法同时进行
F1006148677 |  | 此机组上周发生变流器故障12次 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 预充电回路中的11K9接触器卡滞 | 预充电回路中的11K9接触器卡滞 |  |  | 辅助触点修复
F1006158744 |  | 机组在夜间报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 机组在大风天气报出，因在夜间，未能及时去处理，待第二天去处理，检查继电器正常，损坏，更换之后，机组恢复正常 |  |  | M1006150182
F1006158834 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1006150170
F1006168987 |  | 机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1变流器面板报78#故障 | 2U1、3U1变流器面板报73#故障 |  | 1U1变流器面板报78#故障，U1变流器面板报73#故障 | 1U1变流器面板报78#故障，U1变流器面板报73#故障，机侧断路器跳闸，检查变流器内继电器正常、机侧断路器复位按钮未弹出、发电机绝缘正常、断路器储能电机、线圈正常、后发现传感器插针需插。重新插紧后机组恢复正常。
F1006168956 |  | 23#机组报1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5.检查变桨减速器声音是否有异常响声。齿形带是否松动 | 变桨减速器在变桨时，减速器是否有异向；检查齿形带是否松动 |  | 23#机组报1#变桨5度接近开关故障，叶片角度一直在变化，变桨速度达7.7度/S，判定为齿形带断裂。 | 更换断裂的齿形带
F1006158848 |  | B07液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器触点融于度差 |  | B07液压泵无反馈 | 增加接触器融于度
F1006077299 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006078042
F1006046642 |  | C区场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C区场液压泵无反馈 | 虚报故障，复位故障消除
F1006036437 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 1#变桨5°接近开关故障 =54.86 | 重新紧固5°接近开关的接线。
F1006107955 |  | 35号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 35号机组液压泵无反馈故障 | 检查压力继电器损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M1006150072
F1006148633 |  | 1306#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 接线松动 |  | 1306#机组报出液压泵无反馈故障 | 检查液压泵系统控制回路，重新接线。
F1006097682 |  | L11机组变桨位置比较故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2.变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路.旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则通 |  |  | 更换Ｋ２继电器 |  |  | M1006098285
F1006016047 |  | 液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 柜体编号：，上电时间： 更换压力继电器后机组恢复正常。 | 更换压力继电器 |  |  | M1006027215
F1005315760 |  | 标题：M54#机组电容器散热风扇及电机损坏 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 风扇损坏 |  | 一、标题：M54#机组电容器散热风扇及电机损坏。 二、故障描述：项目M54组在号报出网侧IGBT温度不平衡故障，到风机进行检查发现柜顶风机的电容器冷却风扇其中一个有脱轴问题，经拆卸检查发现风扇轴损坏，需要及时申请轴流风机和风扇进行更换。 三、检查记录及初步处置过程： 检查发现柜顶风机的电容器冷却风扇其中一个有脱轴问题，经拆卸检查发现风扇轴损坏，需要及时申请轴流风机和风扇进行更换 四、现场自诊断原因及建议方案：更换电容器散热风扇及电机。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：不清楚 故障部件名称：电容器散热风扇及电机 柜顶风机编号：。 | 更换风扇。
F1006036410 |  | L#15机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1变流器模块失效 | 1u1模块Asic板 drive版故障 | 变流断电上电 | L#15机组报变流器紧急停机，1U1报系统总线故障 | 小风天气报出，对变流断电上电，机组恢复运行
F1006118108 |  | 1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动，线路虚接。 | 接线松动，线路虚接。 |  |  | 重新接线
F1006036318 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈信号异常 |  |  | 检查液压泵反馈信
F1006036321 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈信号异常 |  |  | 检查液压泵反馈信
F1006046580 |  | 20#机组5度接近开关故障处理 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 干扰问题 |  |  | 检查接地和屏蔽线
F1006056817 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压站压力继电器失效 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压泵使能回路和反馈回路接线是否正常，检查液压泵压力继电器是否可以正常工作，检查液压泵反馈回路模块通道是否有损坏。
F1006046562 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜风扇3M1损坏 | 变流柜3M1损坏 |  | 片区一项目，机组在满发状态，报变流器紧急停机故障，经检查发现1U1面板报61号故障，打开变流柜发现空开10F11跳闸，近一步检查发现变流柜冷却风扇3M1损坏，更换后恢复正常。 | 片区一项目，机组报变流器紧急停机故障，经检查发现1U1面板报61号故障，打开变流柜发现空开10F11跳闸，近一步检查发现变流柜冷却风扇3M1损坏，更换后恢复正常。 |  |  | M1006047568
F1006118048 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 叶片位置偏差 | 叶片位置偏差 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障 | 叶片对零
F1005315837 |  | 9#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力开关触点异常 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为压力继电器问题，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1006017103
F1006148587 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流轴流风扇和启动电容损坏 | 变流轴流风扇和启动电容损坏 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 | 检查轴流风扇和启动电容损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M1006150056,M1006150062
F1006015932 |  | 63故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 机侧断路器过流 |  | 机侧断路器过流，断路器复位按钮按回 | 机侧断路器过流，断路器复位按钮按回
F1006046667 |  | S机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | S机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006047618
F1006107918 |  | 号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器内部问题 | 变流器内部PLC死机 |  | 号机组报变流器紧急停机、有功功率高故障 | 重启变流器内部PLC
F1006077372 |  | 号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站反馈丢失 | 触点氧化 |  | 号机组液压泵无反馈故障处理 | 打磨触点
F1006046690 |  | 150#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一. 标题：150#机组报液压泵无反馈故障。 二. 故障描述：150#机组报液压泵无反馈故障，就地查看接触器有卡滞现象，更换接触器后，机组恢复正常。 三、检查记录及初步处置过程：就地查看接触器有卡滞现象，更换接触器后，机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：机组接触器有卡滞现象，导致反馈回路断开，机组报出液压泵无反馈故障。 建议方案：更换接触器后，机组恢复正常。 五、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： 故障部件名称： 接触器 | 现场自诊断原因及建议方案：机组接触器有卡滞现象，导致反馈回路断开，机组报出液压泵无反馈故障。 建议方案：更换接触器后，机组恢复正常 |  |  | M1006128582
F1006107781 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） |  |  | 更换
F1006097686 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 | 压力继电器内部脏 | 液压泵无反馈 | 清理压力继电器
F1006066982 |  | 3#机组报出液压泵无反馈故障，风速3.8M/S,机组处于故障停机。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-06 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器触点氧化触发不灵敏 | 3#机组报出液压泵无反馈故障，风速3.8M/S。现场人员登机进行查看，对液压站控制回路和反馈回路进行检查一切均正常，对压力继电器进行检查时发现压力继电器触点存在严重氧化的情况，对其进行打磨后故障消除，机组正常并网运行。 | 对压力继电器触点进行打磨
F1006128253 |  | 2号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 2号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行。
F1006128272 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型9 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1正确反馈 |  |  | 紧固反馈回路接线
F1006158905 |  | A08液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器触点融于度差 |  | A08液压泵无反馈 | 增加接触器触点融于度
F1006016071 |  | F25#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | F25#液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1006016033 |  | 大整装项目128#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器不动作 | 线路硬件技改 |  | 大整装项目128#机组报液压泵无反馈故障 | 线路硬件改造
F1006261834 |  | C03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器触点融于度差 |  | C03液压泵无反馈 | 做液压泵无反馈
F1006261838 |  | 101#机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K4反馈线路问题 | 1.1 继电器106K4的11.14触点存在问题 |  | 一、标题：机组频繁报偏航反馈丢失故障和液压泵无反馈故障，现场人员查看都是继电器损坏导致的，到目前为止累计损坏30个，现在马上到了小风期，机组会频繁偏航建压，还会损坏更多，为了不影响片区的指标，希望公司可以协助现场联系厂家解决目前的批量损坏问题。 二、故障描述：机组报液压泵无反馈故障和偏航反馈丢失故障，现场人员检查都是继电器损坏，时好时坏 三、检查记录及初步处置过程： 场机组频繁报偏航反馈丢失故障和液压泵无反馈故障，现场人员查看都是继电器损坏导致的，到目前为止累计损坏30个，现在马上到了小风期，机组会频繁偏航建压，还会损坏更多，为了不影响片区的指标，希望公司可以协助现场联系厂家解决目前的批量损坏问题。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换继电器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：继电器 旧设备编号： | 一、标题：101#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报液压泵无反馈故障，现场人员通过就地监控查看液压泵反馈信号灯不亮，上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：天气：晴 气温23℃ 功率：306KW 四、检查记录及初步处置过程： 现场人员首先测量119DI5模块上的5号端口的反馈信号没有24V,然后检查和14端口都没有24V，然后测量端口没有电，而测得11端口有电，判断是继电器损坏，更换后机组恢复正常运行。 五、现场自诊断原因及建议方案：更换继电器。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：继电器 旧设备编号： |  |  | M1006261482
F1006302800 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 | 现场检查压力继电器，待观察。
F1006231187 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） |  |  | 更换压力继电器
F1006210935 |  | 166号机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 更换1U1驱动板 | 更换1U1驱动板 |  | 166号机组报出变流器紧急停机故障 | 更换ASIC板
F1006160046 |  | D25#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | D25#机组报液压泵无反馈故障 | 更滑压力继电器 |  |  | M1006160270
F1006200796 |  | 20#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，液压泵反馈信号丢失，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1006210782
F1006272124 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器失灵 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压泵压力继电器是否失效，检查液压泵使能回路及反馈回路电压信号是否正常，检查模块通道是否有损坏。
F1006282181 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器机侧单元driver板损坏 | 机侧控制盒内光纤松动 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 更换机侧DRIVER板 |  |  | M1007053104
F1006302854 |  | 156号机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1Asic板损坏，更换2U1Asic板 | 2U1Asic板损坏，更换2U1Asic板 |  | 156号机组报出变流器紧急停机故障，现场人员检查发现2U1驱动板损坏。现场无备件等待备件更换。 | 2U1ASIC板损坏，更换2U1ASIC板 |  |  | M1006302225
F1006302865 |  | 155号机组发电机绝缘低，报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘低 | 发电机绝缘低 |  | 本机组发电机绝缘低，报出变流器紧急停机故障 | 发电机绝缘低
F1006302887 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3u1炸裂 | 3u1炸裂 |  | 6号机组变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障，检查发现为3U1炸裂，更换3U1后机组恢复运行。 |  |  | M1007032822,M1007063254
F1006210873 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈信号异常 |  |  | 检查反馈信
F1006170343 |  | 32号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 32号机组最近频繁报液压泵无反馈故障，对此故障进行检查。 | 检查发现压力继电器损坏，更换后恢复正常。
F1006231274 |  | 10#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 10#机组液压泵无反馈故障 | 接线时注意接线牢固，准确。
F1006170161 |  | 光子场机组变液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 测量模块损坏 |  | 请参考故障案例集进行处理，并反馈结果。 | 机组报98#湿度大故障，抵达机组后打开水冷循环和加热，待警告消除后机组恢复正常
F1006241396 |  | 7#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路异常 |  | 7#机组报出液压泵无反馈故障，现场人员进机舱查看，检查线路无异常，对其进行片区下发的液压泵无反馈工作，完工后，故障消除 | 出线接到端口，模块119DI9的8号端口接入端子排X端口
F1006272025 |  | 第三场44#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场44#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006271712
F1006272032 |  | 第三场59#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场59#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006271690
F1006241468 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1006241170
F1006272034 |  | 第三场60#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场60#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006271578
F1006160101 |  | D24#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 继电器损坏 | 线路虚接 |  | D24#液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006160232
F1006302676 |  | L#07机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | L#07机组报液压泵无反馈故障 | 液压泵无反馈
F1006190543 |  | 26号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流2u1问题 | 变流2u1问题 |  | 26号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线后恢复正常
F1006180432 |  | 45#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 45#报液压泵无反馈故障 | 检查反馈线，接牢固
F1006241491 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器损坏 | 变流系统出现错误 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障 | 更换发电机侧整流器3U1 |  |  | M1006241218
F1006241497 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 光纤插接不牢 | 机侧2U1、3U1报相同故障 |  | 处理场#机组变流器紧急停机故障 | 紧固光纤接口
F1006261722 |  | B#6机组报出变流器紧急停机故障，请现场及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 请参考故障案例集，并反馈处理结果。 | 需要就地检查
F1006292577 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈故障 =3.95 | 打磨触点
F1006292578 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈补建备件工单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 | driver板损坏 | 凌晨09：10报变流器紧急停机故障。首先检查U和4U1及柜体，没有发现明显烧坏迹象；网侧断路器下方母排上的快熔全部损坏，更换后启机，机组报70#故障，查看故障文件，发现1U1的V相DRIVER有问题，更换后启机，机组还报70#故障，查看发现直流母排短路，把直流母排和功率模块分开，进行排查，确认4U1的母排短路，拆除4U1前盖板，没有发现异常，打开侧板，右侧盖板有烧黑迹象，功率模块的右侧也有明显烧黑现象。更换4U1后故障消除，机组可正常运行，目前机组限功率运行。机组上电时间：，柜体编号： | 更换DRIVER板 |  |  | M1006292096,M1006292098
F1006292608 |  | 151#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统过流 | 变流系统模块实效 |  | 151#变流器紧急停机 | 更换了新的2U1，并对机组进行强制除湿 |  |  | M1007012529,M1007012538
F1006302764 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查一号叶片5度接近开关是否磨损，供电是否正常，与5度挡块的垂直距离是否合适 |  | 天气：晴 风速：6 | 重新调整5 度接近开关
F1006271978 |  | 2216机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 2216机组报出液压泵无反馈故障，现场需要登机检查 | 更换压力继电器
F1006292422 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报1号过流 | 变流器网侧逆变器报1号过流 |  |  | 更换逆变器U相IGBTDRIVE板
F1006160142 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 直流预充电失败 | 熔断器和二极管烧坏 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 更换2个熔断器和一个二极管，机组恢复正常运行 |  |  | M1006160268,M1006170320
F1006271901 |  | J23机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 接头松动 |  |  | 更换传感器
F1006200738 |  | T18机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1报出73号故障 | 黄色继电器松动 |  | T18机组变流器紧急停机故障处理 风速：7M/S 功率：500KW | 黄色继电器虚接，紧固黄色继电器。
F1006261822 |  | T24机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1控制器接线松动 | 1u1控制器接线松动 |  | T24机组变流器紧急停机故障处理 风速：1M/S 功率：0KW | 已处理 |  |  | M1006271668,M1006271746
F1006302740 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器融于度差 |  | 液压泵无反馈 | 1.倒换接触器后，故障第二天又报 2.进行液压泵无反馈后，液压泵使劲建压，直到200 3.倒换继电器后，故障消除，机组正常运行
F1006221121 |  | L#02机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器警告 | 塔底湿度大 |  | L#02机组变流器紧急停机故障 | 更换4U1制动单元 |  |  | M1006271636,M1007073416,M1007083570,M1007083572
F1006221125 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 主控柜3F4跳闸 | 主控柜3F4跳闸 |  |  | 检查无异常，机组恢复运行
F1006200752 |  | Q2变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统湿度大 | 变流系统湿度大 |  | Q2变流器紧急停机 | 启动除湿功能，湿度降低后机组恢复正常
F1006302761 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1006292428 |  | F1机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F1机组液压泵无反馈故障 | 压力继电器触点未吸和，由于压力继电器为刚更换新压力继电器故障观察后复位
F1006211003 |  | 26#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流侧故障 | 2U1内部故障 |  | 风速米，机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#S1故障，判断为DRIVER板损坏，先是将2U1的右侧DRIVER板与3U1的调换，故障转移至3U1，判断为发电机侧整流器右侧DRIVER板损坏，更换后机组恢复正常运行。 | 倒换2Ｕ１的驱动板路 |  |  | M1006220912
F1006302827 |  | 处理158号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器频繁动作触电氧化 |  | 处理158号机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1006210913 |  | 23#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵反馈触点接触不良 | 重新布置反馈触点 |  | 已处理
F1006302707 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 继电器松动 |  |  机组运行状态：4M/S 环境：20度  机组故障现象和器件损坏情况：压力继电器传感器松动，间歇性失效  机组检查和维修过程：紧固接线，打磨继电器  现场同事对故障原因的分析和判断：加强巡检。 |  机组运行状态：4M/S 环境：20度  机组故障现象和器件损坏情况：压力继电器传感器松动，间歇性失效  机组检查和维修过程：紧固接线，打磨继电器  现场同事对故障原因的分析和判断：加强巡检。
F1006231333 |  | E11液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器融于度差 |  | E11液压泵无反馈 | 1.重新插接接触器线后，机组过两天报液压泵无反馈 2.倒换接触器后，机组过两天又报液压泵无反馈 3.更换接触器后，观察几天后机组无液压泵无反馈故障报出 |  |  | M1006251272
F1006180402 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 水温低导致紧急停机 |  | 1、机组运行状态、环境：停机温度21°C 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：水温低导致紧急停机 4、机组检查和维修过程：机组加热 | 机组加热
F1006180406 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 水温低导致紧急停机 |  | 1、机组运行状态、环境：停机温度21°C 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、机组检查和维修过程：机组加热 4、对故障原因的分析和判断：水温低导致紧急停机 | 机组加热
F1006210961 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1006231339 |  | 18风机 变流进阀压力超低故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 水冷系统缺冷却液 | 线路问题 |  | 晚22点40分左右，报水冷压力超低故障停机，现场查看，发现为水冷系统缺水，补充冷却液后恢复运行。且检查并无漏点、缺陷。 | 添加冷却液
F1006261872 |  | 机组巡检中发现风扇及风扇电容失效。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风扇失效 | 风扇失效 |  | 机组巡检中发现风扇及风扇电容失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 更换风扇及风扇电容 |  |  | M1006261504,M1006261508
F1006170205 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 74号主断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 =26.00 | 机组紧固主断路器反馈信号接线
F1006231317 |  | 66#机组报出液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  |  | 紧固接线
F1006200709 |  | T08机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1报73号故障 | 黄色继电器松动 |  | T08机组变流器紧急停机故障处理 风速：6M/S 功率：300KW | 紧固黄色继电器
F1006221067 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压站使能且无故障时，自动建压但无液压泵工作反馈；或液压站不建压却有液压泵工作反馈，持续4S | 检查反馈线，接牢固
F1006272029 |  | 第三场45#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 第三场45#液压泵无反馈故障处理 | 检查接线 |  |  | M1006271710
F1006200687 |  | 至该项目19#机组停机超过8小时，请处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 | 压力继电器设定值过低 | 请项目同事参考案例集，进行处理并反馈结果。 | 调整压力继电器设定值至160BAR左右
F1006302791 |  | 10#风机液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 10#风机凌晨报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1007032894
F1006231275 |  | 11#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 11#机组液压泵无反馈故障 | 时注意接线准确牢固
F1006271890 |  | 94#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 登机检查手动偏航，测量#端子无24V电压，测量口无24V电压，系统压力表显示压力在100BAR以下。压力继电器编号：，柜体编号：A.，机组上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1006281970
F1006170201 |  | 凌晨机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站继电器不灵敏导致 | 液压站压力继电器损坏 |  | 凌晨机组报液压泵无反馈故障 | 经过登机检查发现， 检查为发现液压站继电器损坏，后打磨液压站压力继电器后机组恢复正常。
F1006200854 |  | 报1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 接近开关松动 |  | 报1#变桨位置传感器故障 | 紧固松动的5°接近开关，并对整个变桨系统进行了预防性排查。
F1006261842 |  | 第三场41#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 第三场41#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006261541
F1006261870 |  | F49机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | F49机组报液压泵无反馈故障 | 检查接线是否松动，技术改进
F1006180382 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器 | 变流器 |  | 无 | 断路器复位按钮复位
F1006180385 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站 | 液压站触点 |  | 无 | 打磨触点
F1006302863 |  | 处理变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜内湿度大。 | 机组变流器报64#柜体温度故障。 |  | 处理场16#变流器紧急停机故障检查柜体及塔筒门密封，除湿机等，未发现明问题，从新封堵后，启机恢复，运行 | 处理场16#变流器紧急停机故障检查柜体及塔筒门密封，除湿机等，未发现明问题，从新封堵后，启机恢复，运行
F1006210998 |  | 145#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2u1报87号故障 | 电泳保护器失效 |  |  | 更换了失效的电涌保护器 |  |  | M1006231048
F1006302875 |  | G07机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 1、机组运行状态：大功率 2、环境：高温、大风 3、机组故障现象和器件损坏情况：机组报液压泵无反馈故障，检查其他回路正常，判断是压力继电器损坏导致； 4、机组检查和维修过程：机组报液压泵无反馈故障，检查其他回路正常，判断是压力继电器损坏导致，更换之后机组恢复正常 5、对故障原因的分析和判断：出厂质量问题； | 更换压力继电器 |  |  | M1006302276
F1006231300 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 无 |  | 风速7.15米 功率为0KW 雷雨天气 | 无
F1006180409 |  | 10#机组变流器紧急停机故障，变流器报73#发电机断路器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机断路器故障 |  | 10#机组变流器紧急停机故障，变流器报73#发电机断路器故障 =11.30 | 检查发电机定子测量回路
F1006302661 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流系统内部问题 | 主控系统虚报 |  |  | 检查发现2U1失效，需要对该模块进行更换
F1006221120 |  | 155#机组报变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器柜体湿度较大 | 变流器柜体湿度感应器测量有误差 |  | 155#机组报变流器警告故障 | 变流柜体水冷管路接头处渗水，使用胶水对渗水处进行临时密封处理，并个更换除湿盒
F1006190654 |  | 第三场39#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场39#液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006261407
F1006138332 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧逆变器驱动版损坏 | 熔断器损坏 |  | 1、标题：25#机组变流器紧急停机故障。 2、故障描述：现场人员到现场查看变流模块小面板，发现1U1报出41#和4#故障温度过高，拆开模块发现发现网侧逆变器U相DRIVER板出现过流痕迹，初步判断检测网侧逆变器U相DRIVER板损坏，更换新网测逆变器DRIVER板后故障消除障。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看变流模块小面板，发现1U1报出41#和4#故障温度过高，拆开模块发现发现网侧逆变器U相DRIVER板出现过流痕迹，初步判断检测网侧逆变器U相DRIVER板损坏，更换新网侧逆变器DRIVER板后故障消除。 4、现场自诊断原因及建议方案：备件质量问题，更换网侧逆变器DRIVER板。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：网侧逆变器DRIVER板 数量：1个 旧件设备编号：S/N:793D AS | 1、标题：25#机组变流器紧急停机故障。 2、故障描述：现场人员到现场查看变流模块小面板，发现1U1报出41#和4#故障温度过高，拆开模块发现发现网侧逆变器U相DRIVER板出现过流痕迹，初步判断检测网侧逆变器U相DRIVER板损坏，更换新网测逆变器DRIVER板后故障消除障。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看变流模块小面板，发现1U1报出41#和4#故障温度过高，拆开模块发现发现网侧逆变器U相DRIVER板出现过流痕迹，初步判断检测网侧逆变器U相DRIVER板损坏，更换新网侧逆变器DRIVER板后故障消除。 4、现场自诊断原因及建议方案：备件质量问题，更换网侧逆变器DRIVER板。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：网侧逆变器DRIVER板 数量：1个 旧件设备编号：S/N:793D AS |  |  | M1006160186
F1006190640 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 线路虚接、松动，重新连接线路、紧固，机组恢复正常。
F1006292523 |  | E11#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 晴，气温33℃，风速8M/S,机组正常并网发电。 | E11#机组报液压泵反馈丢失故障，首先怀疑压力继电器损坏的可能性最大，于是一个人在机舱柜这侧通过手柄刹车后然后松开，观察跳开的时间，一个人在液压站旁边观察压力表的指示，于是发现结果是压到160BAR后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，确定为压力继电器的问题。更换压力继电器之后，机组恢复正常。 |  |  | M1006292130
F1006170294 |  | 该项目日号机组报出液压泵无反馈故障请安排人员处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 对机组液压泵进行技改后机组运行正常 | 请参考故障案例集进行处理并反馈处理结果 | 对机组进行液压泵后，机组运行正常
F1006241348 |  | 6月24号超长停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报变流器紧急停机 | 电涌保护器损坏 |  | 该项目号机组报变流器紧急停机故障，停机超过8小时，请参照故障案例进行处理，并及时反馈。 | 更换电涌保护器
F1006241361 |  | 29#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流报出接地故障'过流故障'IJBT过温故障 | 内部问题 |  | 29#机组变流器紧急停机 | 2U1损坏，更换2U1； |  |  | M1006241250
F1006221114 |  | 机组报变流器紧急停机故障，请知悉 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 变流器故障 | 3U1控制盒至ASICK板光纤一个松动 | 机组报变流器紧急停机故障，现场人员检查发现3U1面板报8号故障，怀疑控制盒至ASICK或者ASICK板至DRIVER板之间的光纤或者器件损坏 | 紧固3U1控制盒至ASICK板之间的光纤后机组运行正常
F1006241457 |  | B017#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查1U1报78对主断路器与机侧断路器进行吸和实验均正常 | 检查1U1报78对主断路器与机侧断路器进行吸和实验均正常 | 检查1U1报78对主断路器与机侧断路器进行吸和实验均正常 | 检查对主断路器与机侧断路器进行吸和实验均正常，启机待观察。 | 检查4U1主断路器吸和情况
F1006180482 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1 损坏 | 1u1 损坏 |  | 机组在满发状态报出变流器紧急停机故障，通过故障文件发现V相DRIVE板损坏，更换后机组并网运行，运行半小时左右，机组报出电压低故障，经过检查发现，业主箱变跳闸，网侧断路器下面的快熔有两组弹出。检查发现1U1内部电路板已炸黑。并有黑色粉末状物体脱落。更换后机组恢复正常运行 | 更换1U1 |  |  | M1006180450,M1006180452
F1006180493 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 线路虚接，重新紧固，恢复正常
F1006292421 |  | 风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报液压泵无反馈故障 | 模块接线松动 |  |  | 紧固模块接线
F1006190680 |  | 40号机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 40号机组液压泵无反馈 | 检查反馈线，接牢固
F1006302737 |  | 7#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 更换压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1006302171
F1006302739 |  | 21#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 更换压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1006302173
F1006302743 |  | 15#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 更换压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1006302175
F1006200783 |  | 7#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器故障 | 4u1故障 |  | 风速米，30度。机组在运行过程中报变流器紧急停机故障，检查光纤没有松动，打光正常。将4U1控制盒通讯板和32#机组倒换，控制盒底板和6#机组倒换。启动机组 | 检查光纤，倒换控制盒底板
F1006200755 |  | C20液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 接触器触点融于度差 |  | C20液压泵无反馈 | 倒换接触器，增加触点融于度。
F10062060038 |  | C11液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 接触器触点融于度差 |  | C11液压泵无反馈 | 倒换接触器
F1006261789 |  | 10#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障 | U相电压偏低 | 熔断器熔断 | 10#机组报变流器紧急停机故障，电网三相电压不平衡，U相较低为173V，检查测量发现1F8处U相熔断器熔断 | 更换1F8处熔断器 |  |  | M1006281996
F1006302868 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | PT100警告 | X12端子排连接松动 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 紧固X12端子排接线
F1006302745 |  | 16#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 更换压力继电器 | 更换压力继电器 |  |  | M1006302177
F1006261791 |  | 23#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器电机侧故障 | 断路器故障 |  | 23#机组报变流器紧急停机故障，检查发现1U1面板显示78号电机侧故障，2U1变流面板显示73号电机侧断路器故障 | 更换电机侧断路器内脱扣线圈 |  |  | M1006281998
F1006170250 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线问题 | 线路虛接 |  |  | 重新接线
F1006170251 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 反馈信号问题 | 接线问题 |  |  | 重新接线
F1006231258 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 天气：阴 风速：6M/S | 重新调整5度接近开关
F1006160124 |  | G2#机组报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器异常 | 无 |  | 业主维护机组，更换新的压力继电器 | 业主处理故障，更换新的压力继电器
F1006190676 |  | A22故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 紧固接线
F1006261814 |  | 3#机组网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  |  | 检查冷却系统和风道。
F1006261841 |  | 第三场40#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场40#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器。 |  |  | M1006261543
F1006200780 |  | G11液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 接触器融于度差 |  | G11液压泵无反馈 | 倒换接触器，增加触点融于度。
F1006210919 |  | 24#机组报变流器紧急停机故障，变流器74#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器故障 | 主断路器复位按钮弹出 |  | 24#机组报变流器紧急停机故障，变流器74#故障 | 检查主断路器无异常，启机后报转速比较1故障，更换GPULSE模块后机组恢复。 |  |  | M10062134352
F1006200757 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2U1炸毁 | 网侧熔断器烧毁 |  | 处理场#机组变流器紧急停机故障 | 更换块熔和U1 |  |  | M1006210744,M1006210756
F1006170206 |  | 53#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题:53#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员登机检查发现液压泵无反馈已经完成，检查控制回路及反馈回路工作不正常，打磨触点后效果不明显，于是更换压力继电器。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：压力继电器旧设备编号：无 | 更换压力继电器，机组恢复运行。 |  |  | M1006241172
F1006261844 |  | DT44网侧IGBT温度不平衡故障处理。 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.4 测量模块（KL3204）异常 |  | DT44网侧IGBT温度不平衡故障处理。 | 2.4 检查测量模块KL3204
F1006272041 |  | 30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器不吸合引起 | 更换变流模块后，程序未更新 |  | 机组在更换变流模块4U1后，预热一晚上起机报变流器紧急停机故障，号故障，需要具体排查原因 | 重新刷新4U1控制程序后恢复正常
F1006282173 |  | 106#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1u1模块损坏 | 湖边机组湿度大导致 | 湖边湿度大导致 | 一、标题：106#机组报出变流器紧急停机故障 二、故障描述：1U1报出85号 MAIN FUSES，U1报出，经检查主熔断器烧毁，网侧逆变器炸毁 三、检查记录及初步处置过程： 1、 初期检查1U1有明显有烧毁痕迹。 2、 检查供电线路无异常、相序无异常。 3、 检查主熔断器烧毁。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换1U1。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧逆变器旧设备编号： 旧件物料代码： 故障部件名称：熔断器¦PC33UD69V10CTFR 690VAC 1000A S | 一、标题：106#机组报出变流器紧急停机故障 二、故障描述：1U1报出85号 MAIN FUSES，U1报出，经检查主熔断器烧毁，网侧逆变器炸毁 三、检查记录及初步处置过程： 1、 初期检查1U1有明显有烧毁痕迹。 2、 检查供电线路无异常、相序无异常。 3、 检查主熔断器烧毁。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换1U1。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：网侧逆变器旧设备编号： 旧件物料代码： 故障部件名称：熔断器¦PC33UD69V10CTFR 690VAC 1000A S |  |  | M1006302250,M1006302254
F1006190551 |  | 3#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机损坏 | 发电机损坏 |  | 3#变流器紧急停机故障 | 发电机损坏更换发电机 |  |  | M1008272991
F1006282262 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006281932
F1006190557 |  | 34变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 =8.39 | 检查定子测量回路
F1006221056 |  | F16#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度大 | 电涌保护器损坏 |  | 晚上9点，雷雨天气，机组报变流器紧急停机故障。 | 申请备件更换 |  |  | M1006220818
F1006180459 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 模块接线虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查继电器和模块119DI5。紧固线路后故障消除
F1006190666 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | KL1104模块损坏 | 液压站内部损坏 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 更换KL1104模块 |  |  | M1006190502
F1006282340 |  | BX4一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损 |  | BX4一号变桨5度接近开关故障 | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。
F1006282178 |  | 7#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 7#机组变流器紧急停机故障 | 发电机侧断路器跳闸，合闸复位。
F1006231315 |  | L11机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 系统压力低 | 变流水冷系统压力低 |  | L11机组变流器紧急停机 | 补充系统压力补充冷却液
F1006241359 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器控制系统故障 | 检查机侧电涌保护器 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 检查发现变流器机侧电涌保护器损坏，更换新备件后故障消除。 |  |  | M1006251266
F1006241389 |  | F17机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 判断机组变流部分的接线以及模块是否有损坏 | 检查变流柜内控制板以及驱动板的好坏 |  | F17机组报变流器紧急停机故障，经过登机检查未发现变流柜内接线松动，进一步检查发现1U1变流柜内驱动板损坏。更换完毕后机组恢复正常。 | 更换驱动板后机组恢复正常 |  |  | M1006271550
F1006251688 |  | 30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 前期检查30#机组4u1模块损坏 | 业主购买变流模块到场，计划进行更换 |  | 机组在之前运行中，报变流器紧急停机故障，现场检查发现是4U1模块损坏引起，目前备件已经到场进行更换 | 更换新的变流器4U1和PC熔断器2套后，机组正常
F1006180452 |  | 23#机组变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电器 | 变流器故障 | 变流器内部除湿盒失效 | 机组报变流器紧急停机故障，现场风速5米，天气晴 | 更换变流器内部除湿盒，并对变流器内部温度传感器进行检查
F1006210931 |  | C11液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 接触器触点反应不灵敏 |  | C11液压泵无反馈 | 根据方案，进行液压泵接触器
F1006231256 |  | G13 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | G13 现在机组状态为小功率发电 今天温度偏高 机组反复报液压泵无反馈故障经检查发现接线回路正常，通过故障文件和现场检查确定为压力继电器损坏 初次报出在中控复位掉，不就还会报出，经过故障文件分析发现压力继电器偶尔会不发生动作故而怀疑本故障与压力继电器有关，机组检查发现模块接线没有问题，确定需要更换压力继电器 我们风场已经批量报此类故障，所以认定是压力继电器的质量问题。 | 更换压力继电器 |  |  | M1006231055
F1006180454 |  | M5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流冷却系统压力低 | 变流冷却系统压力低 |  | M5机组变流器紧急停机 | 补充系统压力和冷却液
F1006282260 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006281914
F1006190588 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 错误反馈 | 液压站逻辑使用缺项 |  |  | 等待新版程序下发
F1006190592 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-06-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 错误反馈 | 液压站使用逻辑缺项 |  |  | 等待新版程序下发
F1006170360 |  | F04液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器融于度差 |  | F04液压泵无反馈故障工单 | 1.重新插装线后，机组过两天仍然报液压泵无反馈 2.倒换接触器后，机组过两天仍然报液压泵无反馈 2.更换接触器后，观察几天，机组正常运行 |  |  | M1006241186
F1006180490 |  | E27液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | E27液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006180448
F1006272030 |  | 第三场58#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场58#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006281928
F1006261843 |  | 第三场43#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场43#液压泵无反馈故障处理 | 检查接线 |  |  | M1006261466
F1006261840 |  | 第三场42#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场42#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1006261490
F1006271928 |  | 号风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器 | 电网掉电 |  |  | 线路恢复上电，机组故障停机，断电上电，恢复正常运行
F1006271932 |  | 号风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器 | 电网故障 |  |  | 线路恢复上电，机组故障停机，断电上电恢复正常
F1006170272 |  | 处理G10#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 定子电流监测模块整定值低导致 |  |  | 调节定子电流检测模块整定值
F1006180489 |  | C06#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路有虚接 |  | C06#机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1006180439
F1006261851 |  | 5#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机回路虚接造成 | 需要排查线路找到虚接点 |  | 机组在正常运行状态下报变流器紧急停机故障，初步判断是检测错误造成，需要就地排查具体原因 | 紧固线路，发现端子虚接，重新紧固后恢复正常
F1006210982 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1006221112 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器反馈触点接线松动 | 断路器反馈触点接线松动 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 | 紧固触点及接线后机组恢复运行
F1006180470 |  | 08#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 接线松动 | 08#液压泵无反馈 | 紧固接线
F10062146131 |  | 26#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流模块失效 | 2U1内板路故障 |  | 风速米，机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#S1故障，判断为DRIVER板损坏，先是将2U1的右侧DRIVER板与3U1的调换，故障转移至3U1，判断为发电机侧整流器右侧DRIVER板损坏，更换后机组恢复正常运行。 | 倒换板路后，如果故障转移，在进行备件更换
F1006261775 |  | Q8机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器跳开 | 机侧断路器跳开 |  | Q8机组变流器紧急停机 | 手动复位
F1006231260 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧测量套件接线松动 | 线虚接 |  |  | 重新紧固接线
F1006251625 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1和3U1报出73号故障。 | 继电器01K11和02K11失效。 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 风速：4M/S 功率：110KW | 更换继电器、整流桥、预充电保险 |  |  | M1006251274,M1006251298,M1006251300,M1006271674
F1006251627 |  | T33#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1和3U1报出73号故障 | 继电器、欠压脱扣线圈失效 |  | T33#机组变流器紧急停机故障处理 风速：5M/S 功率：250KW | 更换继电器、欠压脱扣线圈 |  |  | M1006251302,M1006251304,M1006251318
F1006261780 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-06-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 天气：晴 风速：5M/S | 检查接线是否松动 紧固接线
F1006170286 |  | B03报液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器融于度差 |  | B03报液压泵无反馈故障工单 | 1.重新插接线路后，过两天机组又报液压泵无反馈 2.倒换接触器后，过两天机组又报液压泵无反馈 3.更换接触器后，观察几天发现机组正常运行 |  |  | M1006241208
F1006180502 |  | 8号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器问题 | 主断路器跳闸 |  | 8号机组夜间报出变流器紧急停机故障，待第二天处理。 | 检查紧固接线，机组正常运行。
F1006282264 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-28 | [10 empty] | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场液压泵无反馈故障处理 | 检查接线 |  |  | M1006281916
F1006221058 |  | F16#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 湿度大 |  | 请及时完结工单！ | 复位
F1006221083 |  | E62#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4K1接线松动 | 4K1接线松动 |  | 请及时完结工单！ | 重新紧固4K1继电器接线
F1006180478 |  | 19#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 模块有问题 |  | 19#机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器触点
F1006241422 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报柜体风扇故障，1F10跳开 | 变流柜风扇3M1短路损坏 |  |  | 更换变流柜风扇一个 |  |  | M1006251326
F1006180485 |  | I31机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | UPS损坏 | DP线松动 |  |  | 更换UPS
F1006200701 |  | 45#机组变流器紧急停机故障，变流器75#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器跳闸 |  | 45#机组变流器紧急停机故障，变流器75#故障 | 检查定子电流测量回路
F1006302905 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器过流引起 | 复位按钮弹开 |  | 1#变流器通过DP给出变流器故障信号，或者通过硬接点反馈的变流器故障信号为低电平 | 复位按钮复原后恢复正常
F1006210903 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-06-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 水冷UPS故障 | ascia板损坏 |  | 变流器急停故障，10#子站电源故障，检查供电回路，检查控制盒内线路。 | 检查水冷UPS，更换网侧ASIC板 |  |  | M1006251330
F1006302878 |  | 该项目4#机组报液压泵无反馈故障，请知悉。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.2 倍福模块KL1104（119DI9）失效 |  | 请现场同事参考故障案例集进行处理，并反馈结果。 | 倒换1104模块，启动模块工作不稳定造成
F1006231238 |  | 74#机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-06-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 4 液压泵反馈信号异常 |  | 1、检查记录：项目74#机组报液压站无反馈故障。机组基本情况是机组报液压站无反馈故障，机组液压泵无反馈进行了电气硬件的，但是依然报液压泵无反馈故障，后期对其更换了压力继电器后，机组恢复正常。 2、初步处置过程：更换压力继电器 。 4、现场自诊断原因及建议方案： 无。 建议方案：无。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息：物料编码： 故障部件名称： 压力继电器 备件编号： 数量： 1 | 1、检查记录：项目74#机组报液压站无反馈故障。机组基本情况是机组报液压站无反馈故障，机组液压泵无反馈进行了电气硬件的，但是依然报液压泵无反馈故障，后期对其更换了压力继电器后，机组恢复正常。 2、初步处置过程：更换压力继电器 。 4、现场自诊断原因及建议方案： 无。 建议方案：无。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息：物料编码： 故障部件名称： 压力继电器 备件编号： 数量： 1 |  |  | M1006230980
F1005108752 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-05-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器发电机侧断路器故障 | 发电机侧1#开关柜断路器没有吸合。 | 霍尔传感器接线松动 | 一、标题：20#机组变流器紧急停机故障处理 二、故障描述：机组在场20#风机报出变流器紧急停故障。 三、检查记录及初步处置过程：经过现场工作人员到风机检查，从变流柜面板上检查发现报发电机侧断路器故障，登机检查发现是1#开关柜内传感器接线松动。紧固好传感器接线后，做机侧断路器吸合实验，机侧断路器吸合成功。 四、现场自诊断原因及建议方案：。传感器接线松动，紧固传感器接线。 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：20#机组变流器紧急停机故障处理 二、故障描述：机组在场20#风机报出变流器紧急停故障。 三、检查记录及初步处置过程：经过现场工作人员到风机检查，从变流柜面板上检查发现报机侧断路器故障，登机检查发现是传感器接线松动。紧固好传感器接线后，做机侧断路器吸合实验，机侧断路器吸合成功。 四、现场自诊断原因及建议方案：。传感器接线松动，紧固传感器接线。 五、旧件相关设备信息：无
F1008030739 |  | 94#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 94#机组液压泵无反馈故障。 | 更换继电器机组恢复正常。
F1007023227 |  | 21MW场 变流网侧逆变器损坏质量反馈事务 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 1U1模块损坏 | 环境因素，线路问题 |  | 上电时间： 柜子编号： 故障描述：，#47机组报变流器紧急停机故障。到现场检查变流系统，发现网侧块融跳出，网侧断路器复位按钮弹出。网侧逆变器W相模块底部发黑，下端铜排上有黑色粉末。怀疑1U1模块损坏。用万用表测量1U1管压降，发现U相，V相0.26，W相0.05，确定1U1模块损坏。更换后正常。 | 更换1U1，机组恢复正常 |  |  | M1007053032
F1007023267 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1007032702
F1007013051 |  | 第三场64#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场64#液压泵无反馈 | 检查对应回路接线 |  |  | M1007012375
F1007013089 |  | 第三场97 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 第三场97 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012377
F1007013110 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012497
F1007013054 |  | 第三场78#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场78#液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012349
F1007013093 |  | 第三场80 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 The feadback signal is abnormal(the starting feedback signal of motor is abnormal or the feedback signal of hydraulic pump is abnormal). | 1.1 There are problems with the contacts of replay106K3 13.14 |  | 第三场80 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012429
F1007013026 |  | G05机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | G05机组报液压泵无反馈故障，环境温度：25.70度，风速：4.4M/S，天气：晴。故障现象：登机检查发现一直得电，导致一直吸合，液压站一直在建压。 | 登机检查发现一直得电，导致一直吸合，液压站一直在建压。断电后检查接触器接线并倒换了模块，故障解除。判断应该是由于接线问题引起的长时间减压，在液压站系统压力建压达到整定系统压力值后，持续4秒钟液压站电机反馈信号没有消失，报此故障。
F1007033329 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器失效 | 反馈信号异常 | 模块问题 | 液压泵无反馈 | 对液压泵回路进行
F1007033330 |  | 7#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器接触不灵敏 | 线路续接 |  | 液压泵无反馈故障，检查接线无松动虚接现象，检查模块无问题，检查发现系统压力不正常，更换压力继电器后机组恢复正常。 | 更换压力继电器后，机组正常 |  |  | M1007063274
F1007013099 |  | 45#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 1、 故障现象详细描述：机组报报液压站压力预警，原因一般有两种。一是液压泵没有建压，第二种原因是反馈回路出现问题。 2、检查记录及初步处置过程：登机后发现液压站无压力，液压站回路无任何反馈，分析压力继电器已经损坏，于是对压力继电器进行更换。 3、现场自诊断原因及建议方案：对压力继电器进行更换。 | 1、 故障现象详细描述：机组报报液压站压力预警，原因一般有两种。一是液压泵没有建压，第二种原因是反馈回路出现问题。 2、检查记录及初步处置过程：登机后发现液压站无压力，液压站回路无任何反馈，分析压力继电器已经损坏，于是对压力继电器进行更换。 3、现场自诊断原因及建议方案：对压力继电器进行更换。
F1007023157 |  | L#5号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器温度高 | 变流器散热不好 |  | L#5号机组变流器温度高，散热效果不好 | 冲洗变流器管路散热翘板，散热风扇
F1007033340 |  | 30#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 液压站压力开关辅助触点不断开。 | 一、标题：30#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：机组在#风机报出液压泵无反馈故障， 三、检查记录及初步处置过程：凭以往的工作经验，现场工作人员登机打磨液压站压力继电器的辅助触点，打磨后故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：打磨液压站压力继电器的辅助触点 五、旧件相关设备信息：无。 | 一、标题：30#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：机组在#风机报出液压泵无反馈故障， 三、检查记录及初步处置过程：凭以往的工作经验，现场工作人员登机打磨液压站压力继电器的辅助触点，打磨后故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：打磨液压站压力继电器的辅助触点 五、旧件相关设备信息：无。
F1007145914 |  | 53#报液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：53#机组液压泵无反馈处理 二、故障描述：.风速5M，气温5℃，机组报出液压泵无反馈 三、检查记录及初步处置过程：现场人员登机进行检查，对液压站回路进行检查，发现压力继电器损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器 五、旧件相关设备信息：DG35 1311 | 更换压力继电器 |  |  | M1007144688
F1007013058 |  | C07#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 风速8M/S，天气晴，气温26度，机组正常并网 | C07#机组报液压泵反馈丢失故障，首先怀疑压力继电器损坏的可能性最大，于是一个人在机舱柜这侧通过手柄刹车后然后松开，观察跳开的时间，一个人在液压站旁边观察压力表的指示，于是发现结果是压到160BAR后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，确定为压力继电器的问题。更换压力继电器。 |  |  | M1007012487
F1007013091 |  | 第三场79 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第三场79 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012415
F1007023215 |  | A22故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  |  | 紧固光纤
F1007012966 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接线松动，虚接 | 106k3辅助触点接线松动 |  |  | 紧固辅助触点接线
F1007033337 |  | F15机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部元器件损坏造成 | 变流器接线松动造成 | 变流器功率模块损坏造成 | F15机组报变流器紧急停机故障，经过登机检查未发现接线松动，以及功率模块损坏，经过近一步检查发现网侧功率模块内部一电压互感器损坏造成，更换后机组恢复正常 | 经过登机检查未发现接线松动，以及功率模块损坏，经过近一步检查发现网侧功率模块内部一电压互感器损坏造成，更换后机组恢复正常
F1007023246 |  | G25机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 1、机组运行状态：小功率 2、环境：高温、 3、机组故障现象和器件损坏情况：机组报液压泵无反馈故障，检查其他回路正常，判断是压力继电器损坏导致； 4、机组检查和维修过程：机组报液压泵无反馈故障，检查其他回路正常，判断是压力继电器损坏导致，更换之后机组恢复正常 5、对故障原因的分析和判断：出厂质量问题； | 更换压力继电器，并且该机组 |  |  | M1007022618
F1007023210 |  | C03液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 线路虚接 | C03液压泵无反馈故障工单 | C03机组报液压泵无反馈故障，经检查两个触点虚接，将两个触点的线重新接后故障消除，机组正常运行
F1007023211 |  | G03液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 线路虚接 | G03液压泵无反馈故障工单 | G03机组报液压泵无反馈故障，经检查继电器.14触点存在问题，将两个触点重新接后故障消除，机组正常运行
F1007033403 |  | 县场14#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 反馈回路虚接 |  | 1、县场14#机组07:10报出液压泵无反馈故障，10:23完成处理 2、当前风速5M/S，环境温度44℃，机组故障可复位，液压站接线回路接线无松动，继电器工作正常，液压站硬件已完成； 3、现场处理人员：、赵建鹏学员 ； 4、需就地进行检查，判断为压力继电器失效导致，更换压力继电器后，机组后续2天再无报出此故障； 5、遗留问题：无 | 1、县场14#机组07:10报出液压泵无反馈故障，10:23完成处理 2、当前风速5M/S，环境温度44℃，机组故障可复位，液压站接线回路接线无松动，继电器工作正常，液压站硬件已完成； 3、现场处理人员：、赵建鹏学员 ； 4、需就地进行检查，判断为压力继电器失效导致，更换压力继电器后，机组后续2天再无报出此故障； 5、遗留问题：无 |  |  | M1007042906
F1007023284 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器灵敏度失准 |  | 机组报液压泵无反馈故障，环境温度42℃，风速2.8M/S，机组处于高温停机状态，初步判断为压力继电器质量问题，建议检查液压泵使能和反馈回路接线检查，对液压泵使能回路按照指导方案进行。 | 检查机组液压泵使能回路及反馈回路是否正常，检查压力继电器能否正常动作，检查模块 通道是否正常。
F1007023285 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 压力继电器失准 |  | 液压泵无反馈故障，环境温度42℃，风速3.2M/S，机组处于高温停机状态，初步判断为压力继电器质量问题，建议检查液压泵使能和反馈回路接线检查，对液压泵使能回路按照指导方案进行。 | 检查机组液压泵使能回路及反馈回路是否正常，检查压力继电器能否正常动作，检查模块 通道是否正常。
F1007023200 |  | 39#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.2 有电网故障 |  | 1、 故障现象详细描述：机组报报液压站压力预警，原因一般有两种。一是液压泵没有建压，第二种原因是反馈回路出现问题。 2、检查记录及初步处置过程：登机后发现液压站无压力，液压站回路无任何反馈，分析压力继电器已经损坏，于是对压力继电器进行更换。 3、现场自诊断原因及建议方案：对压力继电器进行更换。 | 1、 故障现象详细描述：机组报报液压站压力预警，原因一般有两种。一是液压泵没有建压，第二种原因是反馈回路出现问题。 2、检查记录及初步处置过程：登机后发现液压站无压力，液压站回路无任何反馈，分析压力继电器已经损坏，于是对压力继电器进行更换。 3、现场自诊断原因及建议方案：对压力继电器进行更换。
F1007033397 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 天气：晴 风速：3M/S | 1.2 检查查看并确认119DIDIDO3三个模块，更换损坏模块
F1008040873 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1 炸毁 | 1u1 炸毁 |  | 报变流器紧急停机故障 | 更换1U1模块
F1007013033 |  | 5#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈 |  | 紧固线路 | 紧固线路
F1007013084 |  | E08液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压泵接触器触点融于度差 |  | E08机组报液压泵无反馈故障，风速5.34M/S小功率状态，进行液压泵无反馈任务 | 进行液压泵无反馈任务
F1007013092 |  | 第三场81#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 第三场81#液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1007012463
F1007023186 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 PLC数字量输入或输入模块损坏 |  |  | 机组打维护状态，使液压站建压，建压完成后故障消除
F1007125533 |  | 7C03机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 检查DO3等接线回路，紧固接线，倒换120DO3KL2134模块，故障消除。
F1007125574 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.3 有低电压穿越情况 |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1007144547
F1007145901 |  | A22故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.3 有低电压穿越情况 |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1007144545
F1007135636 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器3u1损坏 |  | 1、机组运行状态：停机，环境：20 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：3U1损坏 4、机组检查和维修过程：更换3U1 | 更换3U1
F1007064160 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 液压泵无反馈 | 进行。 |  |  | M1007083562
F1007074375 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 对17#机组进行液压泵无反馈故障处理，风速：6.9M/S；环境温度:23—11℃ | 更换压力继电器
F1007145821 |  | 6号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器问题 | 压力继电器损坏 |  | 6号机组液压泵无反馈故障 | 检查压力继电器损坏，更换之后机组恢复正常。 |  |  | M10071938429
F1007043484 |  | 2#报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障 | 业主线路停电检修 |  | 2#报变流器紧急停机 | 业主线路停电检修，机组先报出变流器紧急停机故障，线路上电后恢复
F1007064140 |  | 5#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 确定变流侧故障信息 | 根据变流侧故障信息进行处理 |  | 变流侧1U1报出72号主断路器故障 | 进行变流实验后，初步判断由于柜体温度高，导致系统检测出现误差。
F1007094794 |  | T37#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路松动 | 线路虚接 |  | T37#机组报变流器紧急停机故障 风速：3M/S 功率：35KW | 紧固接线
F1007115336 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 | 复位机侧断路器后机组恢复运行。
F1007074209 |  | L#25机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开
F1007125423 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 防雷触点反馈接线松动 |  | 1、机组运行状态：停机、环境温度：29℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：防雷触点反馈接线松动 4、机组检查和维修过程：紧固接线 | 紧固接线
F1007043510 |  | 1F04机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 1F04机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1007033435 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1007042966
F1007176473 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈故障 | 线路，恢复正常。
F1007053834 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网波动造成3U1损坏 | 电网波动造成3U1损坏 |  | 1. 该机组报变流器紧急停机故障。按照一贯排除该故障的方法，首先查看4U1下方的快熔，发现有2组弹出，说明有过流现象，首先断开风机电源，断开箱变低压侧开关，更换2组快熔。第二步，测量母排是否从在短路现在，发现母排存在短路现象。隔离开每一个功率模块分别进行测量，发现3U1的母排有短路。拆开3U1的盖板，发现有明显炸毁迹象，随更换3U1。第三步，查看变流故障文件，没有发现DRIVER板或ASIC板以及其他损坏情况。第四部，上电。上电后号故障，怀疑是光纤有问题，随后查到是3U1的光纤在更换3U1时损坏，更换光纤后，再次上电，机组报10#子站总线故障，发现水冷柜的BK#常亮，更换BK3150后，机组故障消除，恢复正常运行。已提供变流柜柜体编号：，水冷柜柜体编号：.，机组上电时间： | 更换快熔以及3U1 |  |  | M1007134486,M1007134488,M1007134494
F1007115129 |  | 9#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流侧问题 | 3U1问题 |  | 机组报出变流器紧急停机故障。号故障，将U1的ASIC板进行了倒换。此机组在2月时报出该故障，当时将U相DRIVE板进行了倒换，再次报出，故障没有转移，所以进行了ASIC板的倒换。此次检查了3U1侧面板路，没有明显异常，或烧毁的痕迹。现场检查3U1控制盒板路没有明显异常，启动机组。 | 倒换ASIC板、DRIVE板，检查控制盒，检查模块本体
F1007196591 |  | G07机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | G07机组液压泵无反馈故障；故障时刻风速：2.6M/S，有功功率：13KW，天气：晴，环境温度：26℃；该机组主控程序版本为1500_FR_V，并且在前期已经进行过针对液压泵无反馈故障的，登机检查断路器、接触器、继电器无线路虚接、触点不动作的情况，但登机时液压站一直在建压，现场判断是由于压力继电器损坏导致。 | 该机组主控程序版本为1500_FR_V，并且在前期已经进行过针对液压泵无反馈故障的，登机检查断路器、接触器、继电器无线路虚接、触点不动作的情况，但登机时液压站一直在建压，现场判断是由于压力继电器损坏导致。更换压力继电器后故障排除。 |  |  | M1007205282
F1007156064 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统问题 | 2U1问题 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行。
F1007053804 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 技改液压泵无反馈故障 |  | 液压泵无反馈故障 | 将偏航与液压的Q5的33号端子口短接掉。将液压泵启动模块的119DI9的8号端子口与号口短接掉。
F1007104851 |  | 7月10号超长停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧熔断器故障 | 1U1变流模块故障 |  | 60号机组报出变流器紧急停机，停机超过8小时，请参考故障案例进行处理，并及时反馈处理结果。 | 更换1U1变流模块
F1007125341 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1模块损坏 | 1U1模块损坏 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 更换1U1模块 |  |  | M1007255964
F1007125342 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1损坏 | 3U1损坏 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 更换3U1模块 |  |  | M1007255970,M1007255978
F1007125343 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 更换机侧逆变器模块 | 更换机侧逆变器模块 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 更换机侧逆变器模块 |  |  | M1007255972,M1007255982
F1007104988 |  | L11风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路跳闸 | UPS损坏 |  | 一、标题：#L11风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速8M/S、功率1000KW、温度30度。 月10日项目#L11风机处理变流器紧急停机故障，初步断定是UPS过流引起的水冷柜开关跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:UPS损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：UPS损坏，更换。 | 更换UPS
F1007105008 |  | 9#机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 11.2 |  | 9#机组报用稳压泵无反馈，现场人员需就地进行检查，当前风速4M/S，机组小功率运行，液压本无反馈已，人员登机检查发现液压泵应处于松动状态的11.2处于紧固状态，处理后故障消除 | 拧松11.2
F1007176474 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 处理F11号机组液压泵无反馈故障 | 打磨压力继电器触点
F1007176475 |  | 机组报出液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器失效 | 压力继电器失效 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，检查发现液压站压力继电器失效，需要更换。 上电时间:；机舱柜编号： | 更换压力继电器 |  |  | M1007266139
F1007064033 |  | 16#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 16#机组报液压泵无反馈故障。机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，液压泵反馈信号丢失，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器机组恢复正常。 |  |  | M1007083518
F1007063973 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报1号过流 | 变流器网侧逆变器报1号过流 |  |  | 检查变流
F1007115099 |  | L08风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 霍尔传感器失效 |  | 一、标题：#L08风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速8M/S、功率1000KW，温度20度。 月11日项目#L08风机处理变流器紧急停机故障，变流器2U1上面板报73号、75号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： | 更换传感器
F1007156194 |  | T31变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 脱口线圈损坏 |  | T31变流器紧急停机故障处理 风速3M/S 功率130KW | 更换脱口线圈 |  |  | M1007154847
F1007074379 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发现液压站持续工作 | 系统压力接近190bar左右 | 106K4继电器灯不亮 | 33#机组报液压泵无反馈，环境温度37度，风速8M/S，损坏继电器1个 | 更换继电器 |  |  | M1007103807
F1007196602 |  | A13故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1007145858 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障 | 液压泵技术改造。 |  | 液压泵无反馈 | 将119DI9的8号端子口与号端子口短接。与号端子口与102Q的33端子口短接掉。
F1007156068 |  | 一场1C07变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障 | 电涌保护器损坏 |  | 一场1C07变流器紧急停机 | 检查回路，更换电涌保护器 |  |  | M1007154819
F1007074360 |  | L#29机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸
F1007084490 |  | LB0212#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 干扰 | 干扰 |  |  | 就地检查发现2U1内B相防雷模块损坏，更换后机组正常。 |  |  | M1007083546
F1007094786 |  | L#30机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块故障 | 测量版故障 |  | 更换NG5 | 更换NG5 |  |  | M1008108964
F1007043541 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组误报 | 自复位起机运行 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 机组自复位启机运行
F1007084470 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报1号过流 | 变流器网侧逆变器报1号过流 |  |  | 检查变流器
F10071612301 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  | 机组报出液压泵无反馈故障。 | 检查液压泵反馈回路接有松动，再次进行紧固。
F1007094647 |  | 28#风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 | 106K4继电器11、14触点异常 | 23时，项目28#机组报液压泵无反馈故障 | 紧固压力继电器接线
F1007145976 |  | 21#机组液压泵无反馈故障压力继电器更换 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器损坏 | 21#机组液压泵无反馈故障压力继电器更换 | 更换压力继电器 |  |  | M1007205276
F1007206789 |  | 变流器警告 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜内3M2风扇损坏 | 变流柜内3M2风扇损坏 |  | 机组报出变流器警告故障，查看1U1小面板发现报65#故障，项目人员做启动风扇实验，风扇3M1能正常运转，风扇3M2不动作，故判断3M2风扇损坏，更换风扇后机组恢复正常 | 更换3M2风扇后机组恢复 |  |  | M1007215420
F1007084632 |  | 号机组报出变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主复位，查看历史故障是2U1报73号故障引起 | 业主复位，查看历史故障是2U1报73号故障引起 |  | 请参考故障案例进行处理，并及时反馈处理结果。 | 业主自行复位，无法进一步判断具体原因，已经告知业主，再报禁止复位，需要查找具体原因
F1007115141 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 | 机侧断路器跳闸复位后机组恢复运行。 |  |  | M1007154774,M1007154778
F1007063927 |  | 年6:00该项目129#机组停机超过8小时，请及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器反馈信号接线松动 | 变流器反馈信号接线松动 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 紧固接线
F1007206751 |  | 6号场变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组储气罐气压低 | 机组储气罐气压低 | 机组储气罐气压低 | 1、机组运行状态、环境 停机，温度：18℃。 风速：5M/S 2、机组故障现象和器件损坏情况描述 机组缺水，检查发现气罐压力低 3、机组检查和维修过程 检查机组无漏水，放水补气 4、对故障原因的分析和判断 气罐运行时间长，缺气。 | 气罐补气
F1007104930 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵反馈继电器或其触电损坏 |  | 液压泵无反馈故障，风速3.4M/S，环境温度34摄氏度，机组小功率运行，初步判断该机组未做液压泵无反馈故障，液压站压力继电器失效所致，建议对该机组进行液压泵无反馈故障，后查看机组故障是否还会报出。 | 初步判断该机组未做液压泵无反馈故障，液压站压力继电器失效所致，建议对该机组进行液压泵无反馈故障，后查看机组故障是否还会报出。
F1007043615 |  | 19号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 湿度控制器损坏 | 湿度控制器损坏 |  | 19号机组变流器紧急停机故障 | 湿度控制器损坏，更换湿度控制器后机组恢复正常运行。
F1007043527 |  | L#30机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 辅助触电接线松动 |  |  | 紧固接线
F1007115157 |  | 6#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 湿度开关失效导致机组报次故障 | 变流器柜内湿度较高。 |  | 1、标题：6#变流器紧急停机故障故障 2、机组信息：风速3M/S 温度25度 3、故障描述：机组报变流器紧急停机故障，从监控面板上看，变流系统故障子为98#故障，为湿度开关故障 4、现场自诊断原因及建议方案：A、湿度开关失效，导致机组报次故障，对湿度开关进行调节，并检查柜内有无漏水。 | 湿度开关失效，导致机组报次故障，对湿度开关进行调节，并检查柜内有无漏水。
F1007053837 |  | 1H12液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器触点氧化 | 无 |  | 1H12液压泵无反馈 | 更换压力继电器
F1007094662 |  | 处理#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流器紧急停机 | 2U1变流器温度低 | 处理#机组变流器紧急停机故障 | 经检查后，无异常，现场启机。
F10072007663 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 正确反馈 | 液压泵压力继电器损坏 |  | 机组报液压泵无反馈故障，环境温度：30℃，风速：5.6M/S,机组处于小功率运行状态，进入网页监控查看机组数据发现液压泵系统压力为138BAR，液压站不能正常建压，初步判断为液压站压力继电器损坏，建议现场进行液压泵无反馈或更换压力继电器。 | 检查液压泵使能回路与反馈回路接线是否正常，检查液压站压力继电器是否可以正常工作，检查模块通道是否损坏，检查继电器及接触器是否良好。
F1007104899 |  | 49#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 49#机组液压泵无反馈故障.机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，液压泵反馈信号丢失，需要更换备件。液压站编号：RP。上电时间： | 更换压力继电器。机组恢复正常。 |  |  | M1007114007
F10072018975 |  | 16#风机变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度传感器损坏 | 控制线松动 | 除湿超时 | 16#风机变流器警告处理 | 强制加热除湿后故障消除
F1007125522 |  | A08#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 湿度大 | 湿度大 |  | A08#报变流器紧急停机故障 | 湿度开关重新接线
F1007196661 |  | 巴盟川井1号二至场机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电磁继电器老化 | 电磁继电器老化 |  |  | 更换电磁继电器
F1007196666 |  | C25#机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | C25#机组报液压泵无反馈故障，经检查压力继电器损坏。 | 检查控制回路接线。 |  |  | M1007255898
F10072013444 |  | 17#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 17#报液压泵无反馈故障 | 偏航制动器变径直通头损坏，更换后正常
F1007166362 |  | 1I04液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 106K4接线口损坏 |  | 1I04液压泵无反馈 | 更换压力继电器，重新接线
F1007064135 |  | F1机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组完成后运行后期报液压泵无反馈故障。 | 1、对其触电进行打磨处理2、压力继电器进行更换
F1007074323 |  | 32#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机侧整流器右侧Driver | 熔断器ATQ8损坏 |  | 32#机组变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看变流模块小面板，发现3U1报出3#接地故障和31#故障IGBT过温，现场人员判定是3U1过流，模块内部DRIVER板损坏，更换新电机侧整流器右侧DRIVER板后故障消除。 | 32#机组变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看变流模块小面板，发现3U1报出3#接地故障和31#故障IGBT过温，现场人员判定是3U1过流，模块内部DRIVER板损坏，更换新电机侧整流器右侧DRIVER板后故障消除。 |  |  | M1007144551,M1007144555
F1007104852 |  | 5#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 106K4继电器触电粘合 |  | 一、标题：5#机组液压泵无反馈故障 二、故障描述：，5#机组报出液压泵无反馈故障，通过就地监控观察，液压泵工作反馈信号灯一直是高电平，说明液压泵一直处于工作状态，并且对机组进行复位，机组立即会再次报出此故障。人员登机检查，发现液压泵一直处于建压状态，接触器也处于吸合状态，测量接触器线圈A1、A2接口，有24V直流电压；检查继电器，指示灯未亮，测量继电器线圈A1、A2接口没有24V电压，测量继电器触点11、14接口，有24V电压；检查液压泵工作模块120DO3的4号通道和液压泵反馈模块119DI5KL1104的2号通道指示灯均亮着。根据以上检查结果判断，是继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 三、检查记录及初步处置过程：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息： 无 六、项目需求：无 | 更换继电器
F1007094810 |  | 新60老32#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧熔断器故障 | 1U1变流模块故障 |  | 新60老32#机组报变流器紧急停机故障 | 更换变流模块1U1 |  |  | M1007103886,M1007114125
F1007206747 |  | 处理58#风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  |  | 检查液压泵反馈模块相关信号和功能是否正常
F1007043672 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 更换轴流风扇和电容 |  |  | M1007053126,M1007053128
F1007064167 |  | 4#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 | 4#机组变流器紧急停机 | 检查无问题，合闸复位
F1007145824 |  | 风机报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报液压泵无反馈故障 | 106k4继电器损坏 |  |  | 更换继电器
F1007053883 |  | 95#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1驱动板损坏 | 1U1驱动板损坏 |  | 95#机组变流器紧急停机故障 | 更换1U1驱动板 |  |  | M1007063224
F1007196689 |  | C23机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 1、机组运行状态：满发 2、环境：常温、 3、机组故障现象和器件损坏情况：项目在C23#机组报液压泵反馈丢失故障，首先怀疑压力继电器损坏的可能性最大，于是一个人在机舱柜这侧通过手柄刹车后然后松开，观察跳开的时间，一个人在液压站旁边观察压力表的指示，于是发现结果是压到160BAR后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，这样看起来问题比较明了，的确压力继电器的问题，在压到额定值后期触点1、2没有跳开导致，为了进一步确认，从端子排X处测量结果也是一样端子一直有24V电存在，更换压力继电器，机组正常并网； 4、机组检查和维修过程：项目在C23#机组报液压泵反馈丢失故障，首先怀疑压力继电器损坏的可能性最大，于是一个人在机舱柜这侧通过手柄刹车后然后松开，观察跳开的时间，一个人在液压站旁边观察压力表的指示，于是发现结果是压到160BAR后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，这样看起来问题比较明了，的确压力继电器的问题，在压到额定值后期触点1、2没有跳开导致，为了进一步确认，从端子排X处测量结果也是一样端子一直有24V电存在，更换压力继电器，机组正常并网； 5、对故障原因的分析和判断：出厂质量问题； | 更换压力继电器 |  |  | M1007205275
F1007135783 |  | 新63老27#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流模块1U1故障 | 1U1损坏 |  | 新63老27#机组变流器紧急停机故障 | 更换1U1变流模块 |  |  | M1007144598,M1007154795
F1007064169 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 打磨压力继电器 |  |  | 打磨压力继电器
F1007125406 |  | 33#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器警告故障 | 湿度故障 |  | 一、标题：33#机组报变流器警告故障。 二、故障描述：机组报变流器警告故障，1U1面板报98#湿度故障。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：4米每秒 300KWH 天气、环境温度：阴雨天气 23摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：机组报变流器警告故障，1U1面板报98#湿度故障，无备件损坏。 五、检查记录及初步处置过程：现场检查变流柜内冷却管道无漏水情况，温度为26°，湿度开关调制100%时，听到开关动作，现场判断为湿度开关问题，现场重新对湿度开关校准，安装后，机组恢复正常。 六、现场自诊断原因及建议方案：现场判断为湿度开关问题，现场重新对湿度开关校准，安装后，机组恢复正常。 | 现场检查变流柜内冷却管道无漏水情况，温度为26°，湿度开关调制100%时，听到开关动作，现场判断为湿度开关问题，现场重新对湿度开关校准，安装后，机组恢复正常。
F10072015350 |  | 机组变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度大故障 | 湿度开关长闭触点跳开 |  |  | 变流柜烘潮，定期检查除湿盒。
F1007206745 |  | L#18机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器准备未完成 | 变流器准备未完成 |  | L#18机组变流器紧急停机故障 | 对机组进行了预充电吸合实验成功后重新启机
F1007064032 |  | 7#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧断路器故障。 | 发电机绝缘失效。 |  | 一、标题：7#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：7#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查机组报出发电机侧断路器故障。 三、检查记录及初步处置过程：经检查机组在并网时报出1#开关柜发电机侧断路器故障，机组做空开吸合实验，断路器可以正常吸合，观察K2继电器正常，检查K9继电器正常，对发电机绝缘进行检查，发现发电机绕组对地导通 ，绝缘失效，确认故障原因为发电机绝缘失效。 四、现场自诊断原因及建议方案：原因，发电机绝缘失效，方案，更换发电机。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：发电机¦1500¦低温 旧设备编号：BTDJ | 更换发电机。 |  |  | M1007266161,M1007269018,M1007269019,M1007269020,M1007269021,M1007269022,M1007269023,M1007269024,M1007269025,M1007269026,M1007269027,M1007269028,M1007269029,M1007269030,M1007269031,M1007269032,M1007269033,M1007269034,M1007269035,M1007269036,M1007269037,M1007269038,M1007269039,M1007269040,M1007269041,M1007269042,M1007269043,M1007269044,M1007269045,M1007269046,M1007269047,M1007269048,M1007269049
F10071750317 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压站编号：， 机组报液压站无反馈故障，检查控制回路无异常，更换压力继电器后机组恢复正常 | 更换压力继电器 |  |  | M10071926510
F1007125351 |  | F24机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.3 环境温度高，散热不理想 |  | F24机组网侧IGBT温度不平衡故障 | 检查发现IGBT风扇滤网及散热片上再次积灰较多，清理后恢复正常
F1007156196 |  | 18#机组在14点35分报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 电源开关跳闸 |  | 18#机组在14点35分报出液压泵无反馈故障，复位后机组再次报出故障，需要登机进行检查 | 18#机组在14点35分报出液压泵无反馈故障，检查接线无异常后更换压力继电器。 |  |  | M1007154841
F10071970519 |  | 15#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器报61#风扇故障， | 变流柜内散热风扇及启动电容损坏 |  | 处理场机组变流器紧急停机故障，检查发现变流器报61#风扇故障，变流柜内散热风扇及启动电容损坏更换后故障消除。 | 处理场机组变流器紧急停机故障，检查发现变流器报61#风扇故障，变流柜内散热风扇及启动电容损坏更换后故障消除。 |  |  | M1007225474,M1007225476
F10071954957 |  | 同机组同故障大于10次 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组真实湿度大 | 除湿机工作异常 |  | 区\固本场\2#馈线\B08 变流器警告故障 10次 | 现场检查未发现异常，怀疑温湿度传感器存在故障。目前已登请求，等待公司给出答复并处理。
F1007053884 |  | 20#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器内部问题 | 3U1电涌保护器问题 |  | 20#机组变流器紧急停机故障 | 更换电涌保护器 |  |  | M1007053118
F1007186557 |  | 79#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障 | 电动泵密封圈 |  | 79#机组报液压泵无反馈故障,，人员登机检查发现液压站电动泵密封圈损坏，更换后机组恢复正常运行 | 更换液压站电动泵密封圈
F1007115242 |  | 1号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1损坏 | 2U1损坏 |  | 1号机组变流器紧急停机故障 | 2U1损坏，更换2U1后机组恢复运行。 |  |  | M1007144640,M1007144642,M1007144644,M1007144648,M1007175048,M1007185097
F1007084466 |  | 网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 散热效果差 | IGBT散热效果差 |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 清理IGBT模块灰尘
F1007043614 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 改动接线后恢复。
F1007064172 |  | J22风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 霍尔传感损坏 |  | 一、标题：#J22风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速8M/S、功率1000KW，温度25度。 月06日项目#J22风机处理变流器紧急停机故障，变流器3U1上面板报73号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： | 更换传感器
F1007135606 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报1号过流 | 变流器网侧逆变器报1号过流 |  |  | 更换逆变器U相IGBTDRIVE板
F1007176485 |  | 风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报液压泵无反馈故障 | 106K4继电器损坏 |  |  | 更换继电器
F1007166428 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 22#机组报液压泵无反馈故障 | 对反馈回来接线进行检查并紧固
F1007064095 |  | 24#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流侧故障 | 反馈回路问题 |  | 现场全场停电，业主站内接线工作。上电，24#机组报变流器紧急停机，检查为1U1报出85号故障，查看为V相690V快熔的触点弹出，但检查电压是正常的。在将触点底座拆下后，发现有一侧断裂，怀疑是在对变流柜防火泥补充封堵时，由于人为操作问题导致此处断裂，现场用固体胶进行了修复，机组暂时工作。备件到货后进行了更换。 | 检查供电是否正常，箱变是否跳闸、检查690V快熔是否烧毁、检查反馈回路是否出现问题 |  |  | M1007103892
F1007145915 |  | 风机报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报液压泵无反馈故障 | 开关跳闸 |  |  | 闭合开关
F1007094792 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 | 线路虚接 |  | 检查反馈回路，虚接线路进行紧固
F1007104881 |  | 19号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4u1程序故障 | 4u1程序故障 |  | 19号机组变流器紧急停机故障 | 4U1程序出错，更新程序后机组正常运行。
F1007105071 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1报出73号代码 | 判断为检测问题 |  | 主控制PLC检测到的VERTECO 变流系统信号接口的故障通道的信号由高电平变为低电平，风机立即报此故障 | 更换2U1 ASICK板
F1007033456 |  | 1C04机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电机侧断路器跳闸 | 发电机开关柜断路器复位按钮弹出 |  |  | 复位2号发电机开关柜断路器复位按钮
F1007156181 |  | 13#机组变流器二极管整流桥损坏故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 预充电未完成故障 | 预充电回路故障 | 预充电二极管失效 | 天气阴，小风机组起机时报变流器紧急停机、直流充电失败故障。 | 检查整条预充电回路是否正常 |  |  | M1007154853,M1007154855
F10071865505 |  | 整装100MW场#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 |  | 整装100MW场#液压泵无反馈故障 | 重新紧固液压站反馈回路接线。
F1007186506 |  | G05机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | G05机组报液压泵无反馈故障；故障时刻风速：3M/S，天气：晴，环境温度：27℃；该机组主控程序版本为1500_FR_V，并且在前期已经进行过针对液压泵无反馈故障的，登机检查断路器、接触器、继电器无线路虚接、触点不动作的情况，但登机时液压站一直在建压，现场判断是由于压力继电器损坏导致。 | 该机组主控程序版本为1500_FR_V，并且在前期已经进行过针对液压泵无反馈故障的，登机检查断路器、接触器、继电器无线路虚接、触点不动作的情况，但登机时液压站一直在建压，现场判断是由于压力继电器损坏导致。更换压力继电器后故障消除。 |  |  | M1007205280
F1007115290 |  | 9#机组报变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 9#机组报变流器警告故障 | 该机组1U1损坏，更换1U1后该机组恢复 |  |  | M1007124356
F1007196633 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号异常 | 电源开关跳闸 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，需登机检查。 | 经检查，压力继电器异常，更换压力继电器 |  |  | M1007215426
F1007166254 |  | 3#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块损坏 | 接线松动 |  | 3#机组变流器紧急停机故障 | 更换发电机侧整流器右侧DRIVER板，8K9继电器 |  |  | M1007195235,M1007195237
F1007186502 |  | 5#机组压力继电器失效质量反馈单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器损坏 | 机组运行中报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M10071920580
F1007135730 |  | 68#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换继电器 |  |  | M1008037657
F1007104957 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1007164891
F1007115230 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组D28#液压泵无反馈，现场人员需就地进行检查。当前风速5M/S，机组小功率运行，环境温度37℃，机组故障现象，需就地进行检查，故障原因分析，物件损坏 | 更换压力继电器 |  |  | M1007134364
F10071748146 |  | 9号变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 框架断路器损坏 | 框架断路器损坏 |  | 9号变流器紧急停机故障 | 框架断路器损坏，更换框架断路器后机组恢复运行。 |  |  | M1007175040
F1007186553 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 滤波器损坏 | 滤波器损坏 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 | 滤波器损坏，更换滤波器后机组恢复运行。 |  |  | M1007185111
F1007074212 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 驱动板损坏 | 驱动板损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换驱动板 |  |  | M1007255992,M1007255996
F1007145899 |  | C03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 液压站压力继电器损坏 |  | C03液压泵无反馈 | 现场人员到现场后：1.更换接触器，故障不消除； 2.进行继电器以及回路接线检查，没有问题； 3.升级主控程序，并且做液压站任务，故障不消除； 4更换液压站压力继电器后，故障消除 |  |  | M1007154839
F1007186522 |  | 159号机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 缺水进行补水 | 变流器防雷模块损坏 |  | 159号机组报出变流器紧急停机故障，缺水，。检查变流接线 | 检查1U1电路板，检查变流系统，检查变流接线
F1007125356 |  | F043机组报出变流器紧急停机故障，请现场及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器未跳开 | 主断路器未跳开 |  | 请参考案例集，并反馈处理结果。 | 手动将断路器断开
F1007094756 |  | 县场14#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 106K4继电器损坏 |  | 1、县场14#机组09:00报出液压泵无反馈故障，11:30完成处理 2、当前风速2.6M/S，环境温度42℃，机组故障可复位，液压站接线回路接线无松动，继电器损坏，液压站硬件已完成； 3、现场处理人员：马涛、赵建鹏学员 ； 4、需就地进行检查，判断为继电器失效导致，更换继电器后，机组后续2天再无报出此故障； 5、遗留问题：无 | 检查压力继电器为刚刚换过的，无问题；检查启动的控制回路发现继电器输出端异常无24V，更换继电器后机组恢复正常 |  |  | M1007113996
F1007156095 |  | 4B05变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器侧 故障 | 器件异常 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 检查轴流风扇
F1007104992 |  | 17#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查发现机组1u1报78，2u1报87，检查由于电涌保护器上口2f11、2f12插头松动导致，插紧后机组恢复正常 | 检查发现机组1u1报78，2u1报87，检查由于电涌保护器上口2f11、2f12插头松动导致，插紧后机组恢复正常 | 检查发现机组1u1报78，2u1报87，检查由于电涌保护器上口2f11、2f12插头松动导致，插紧后机组恢复正常 | 检查发现机组，，检查由于电涌保护器上口F12插头松动导致，插紧后机组恢复正常 | 检查电涌保护器
F1007043662 |  | J18风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控报故障引起的 | 变流器急停继电器8k9损坏 |  | 一、标题：#J18风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速7M/S、功率1000KW，温度20度。 月04日项目#J18风机处理变流器紧急停机故障，主控柜开关跳闸。 三、检查记录及初步处置过程：继电器损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：继电器，更换。 | 更换主控柜变流器急停继电器8K9 |  |  | M1007063228
F1007104839 |  | L#12机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电机侧断路器跳闸 | 断路器准备合闸线圈损坏 |  | L#12机组变流器紧急停机 | 更换发电机侧断路器准备合闸线圈
F1007104866 |  | F15机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  | F15机组故障处理 | 液压泵电机触点反馈接线重新接线
F1007145996 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007196694 |  | F44液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 反馈回路异常 | 继电器接口失效 |  | F44液压泵无反馈故障处理 | 更换继电器接口
F1007043477 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 3U1报73 |  | 机组变流器紧急停机故障 | 更换开关柜断路器 |  |  | M1007042968,M1007042970,M1007042972,M1007042978
F1007094785 |  | ERROR_HYDRAULIC_MOTOR_FEEDBACK |  |  |  | error_hydraulic_motor_feedback | 21 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部9 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 | 1.1 测试继电器106K3的13、14触点能否正常吸合，更换继电器 | ， | 由于是当地时间午夜机组故障，项目人员暂时进行了复位处理。
F1007115196 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 106k4继电器损坏 | 106k4继电器损坏 | 106k4继电器损坏 | 液压泵无反馈 | 更换继电器
F1007156060 |  | 28#报变桨位置故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  |  | 更换K2继电器 |  |  | M1007154762,M1007175025
F1007115280 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型12 | [11 empty] | 控制回路异常 | 液压泵动力电缆L3续接 |  | 机组液压泵无反馈 | 重新接线，机组恢复正常
F1007135596 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 PLC数字量输入或输入模块损坏 |  |  | 手动解缆
F1007104878 |  | 7#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器3u1报87号故障 | 电涌保护器失效 | 内部触点断开 | 机组在停机状态，报出变流器紧急停机故障，变流器号故障，号故障，U1没有报故障，现场人员检查电涌保护器绿色指示正常，测量过程中发现V相电涌保护器内部触点断开，更换V相电涌保护器后机组恢复正常。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1007103920
F1007084499 |  | 监控到，该项目机组报变流器紧急停机故障，请知悉。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电器 | 变流系统故障 | 4U1模块损坏 | 机组报变流器紧急停机故障，现场人员检查发现，机组、82、85号故障，检查发现机组4U1模块损坏，主熔断器跳开4个，由于现场属于代维机组，备件由业主自行采购，采购周期较长，至到现场后，进行更换 | 更换个块熔后机组正常
F1007115333 |  | 20号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 检查2U1接线 |  | 20号机组变流器紧急停机故障 | 20号机组变流器紧急停机故障
F1007196688 |  | 1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 1#变桨位置传感器故障 | 无
F1007145816 |  | 63机组报出变流器准备未完成故障，请现场及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 网侧IGBT温度高 | 1U1模块实效 |  | 请参考案例集，并反馈处理结果。 | 更换1U1模块
F10071713910 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2 偏航液压系统使能信号异常 |  |  | 进行液压系统
F10071916465 |  | 同机组同故障大于10次 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.3 环境温度高，散热不理想 |  | 区\一、场\3\LC05变流器紧急停机故障 11次 区\一、场\6\YC05变流器警告故障 10次 | 对变流系统进行整体除湿
F1007043644 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查了反馈回路，重新紧固线。
F1007053855 |  | F30#机组在小风天气频繁报液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） |  | F30#机组在小风天气频繁报液压站无反馈故障，现场人员将液压站所有接线重新紧固后，在小风天气还是频繁报液压站无反馈故障，将其压力继电器更换后，在小风天气没有报出此故障。 | 更换压力继电器 |  |  | M1007053092
F1007094824 |  | YC02机组报出变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 检查水冷系统除湿机及柜体密封 | 检查水冷系统除湿机及柜体密封 | 检查水冷系统除湿机及柜体密封 | 请参考故障案例进行处理，并及时反馈处理结果。 | 检查水冷系统湿度是否正常，检查除湿机工作情况是否正常
F1007104836 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气原因 | 变流柜潮湿导致模块炸毁 |  | 变流器紧急停机 | 更换1U1模块。 |  |  | M1007103928
F1007145922 |  | CC24机组1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移5°接近开关距离不合适及插头松动 |  |  | 更换5度接近开关和87度接近开关 |  |  | M10071669926
F10071901197 |  | L08风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  |  | 更换传感器
F1007156035 |  | F07机组报出变流器紧急停机故障，请现场及时处理。 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度大，机组进行加热除湿 | 湿度大，机组进行强制加热造成 |  | 请参考案例集，并反馈处理结果。 | 湿度大，机组进行加热除湿造成，此机组多次报变流器警告故障，使用湿度测试仪测试柜内湿度确实偏高。现场检查发现凝露传感器无问题，检查柜体内无渗水，检查柜内除湿盒正常，并且多放了几个，重新做电缆出线孔防火泥，还是频繁报出最后将塔筒中多放一个除湿机后恢复正常。
F1007104872 |  | 30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器3u1报87号故障 | 电机侧电涌保护器失效 | 电涌保护器内部触点断开 | 机组运行过程中，报出变流器紧急停机故障，变流器号故障，号故障，U1没有报故障，现场人员检查发现3U1柜内V相电涌保护器绿色指示变红，更换后，机组恢复正常。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1007103918
F1007156079 |  | 巴盟川井1号二至场机组处理完故障后，转子制动器一直抱死 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 其他 | 转子控制阀组损坏 |  |  | 更换转子控制阀组 |  |  | M1007154784
F1007053753 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流器紧急停机 | 电涌保护器损坏 |  | 更换电涌保护器
F1007125428 |  | L#6机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | L#6机组液压泵无反馈故障
F1007166348 |  | L#26机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 功率模块故障 | 断路器故障 | 断路器辅助触电氧化 |  | 紧固接线
F1007186541 |  | 47#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 47#机组液压泵无反馈故障。 | 重新紧固线路，机组恢复正常。
F1007064093 |  | 29#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 压力继电器、106k4继电器失效 | 压力继电器、106k4继电器失效 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1007124192
F1007064051 |  | G09液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | G09液压泵无反馈 | 压力继电器 |  |  | M1007073316
F1007310034 |  | 2号风机报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 旋转编码器损坏 | 旋转编码器损坏 |  | 对场2号风机报一号变桨5度接近开关故障处理 | 更换旋转编码器 |  |  | M1007317080
F1008010262 |  | I28机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 接头松动 |  |  | 更换传感器 |  |  | M1008017283
F1007227052 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007247473 |  | T15机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 反馈回路故障 | 接线松动 |  | T15机组变流器紧急停机故障处理 风速4.8M/S 功率191KW | 接线紧固
F1007237183 |  | 18#机组变流器警告故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 湿度大 | 湿度开关检测不准 |  | 18#机组变流器警告故障处理 | 湿度开关校准
F1007226998 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  |  | 更换电涌保护器 |  |  | M1007266171
F1008020543 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 106K4继电器损坏 |  | 机组报液压泵无反馈故障，现场登机检查。 | 更换继电器
F1007257648 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 电源开关跳闸 |  | 10#机组报液压站无反馈故障，检查发现跳闸，检查各继电器并紧固接线后机组恢复正常 | 检查继电器，紧固接线
F1008010060 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机组复位按钮弹出 | 机组复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机 | 调整复位按钮
F1007318989 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  |  | 电涌保护器损坏，更换模块
F1007237313 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007237317 |  | 54#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 线路虚接 | 主接触器卡涩 |  |  | 重新接线
F1007278096 |  | L#08机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 模块失效 |  |  | 更换新的4U1备件 |  |  | M1008058089,M1008058091,M1008058095
F1007257697 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 变流 |  | 号机组报变流器警告故障，由于近日天气连续阴雨，环境潮湿，导致变流柜内除湿盒大部分失效 | 检查发现机组除湿盒失效，由于近日天气连续阴雨，导致现场湿度较大，机组运行环境潮湿，重新更换加装除湿盒，待后续观察
F1007216847 |  | 19#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 19#机组液压泵无反馈故障。 | 更换压力继电器，机组恢复正常。 |  |  | M1007225462
F1007257700 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 变流柜 |  | 号报变流器警告故障，由于近日天气连续阴雨，环境潮湿，导致变流柜内除湿盒大部分失效 | 更换除湿盒，并对塔筒门密封圈进行更换，防止湿气加重
F1007257721 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气 | 变流柜内除湿盒失效 |  | 该项目号机组报变流器紧急停机故障，通过故障文件检查发现，机组报65号故障，现场怀疑机组内湿气较大，导致机组频繁加热除湿 | 由于近日连续阴雨天气，空气湿度较大，更换变流柜内除湿盒，并对塔筒门密封圈进行更换，待后续观察
F1008040833 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网测逆变器报1号过流 | 变流器网测逆变器报1号过流 |  |  | 更好逆变器U想IGBTDRIVE板
F1007267733 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 变流柜内除湿盒失效 |  | 该项目号机组报出变流器警告故障，通过故障文件检查发现机组报65号柜体温度故障 | 由于近日连续阴雨天气，空气湿度较大，导致现场变流柜内除湿盒失效，机组频繁除湿加热，重新更换除湿盒，并对塔筒门密封损坏处进行更换，待后续观察
F1007308704 |  | F11机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚接造成故障发生 | 控制版及驱动板损坏造成 | 功率模块损坏造成 | F11机组报变流器紧急停机故障，经过现场人员登机检查未发现功率模块及控制板和驱动板损坏，进一步检查后对机组变流程序进行重新制作后机组恢复正常。 | F11机组报变流器紧急停机故障，经过现场人员登机检查未发现功率模块及控制板和驱动板损坏，进一步检查后对机组变流程序进行重新制作后机组恢复正常。
F1007216952 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1007225460
F1008040874 |  | 机组报液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1008047824
F1007227014 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 水冷UPS未启动 | 水冷UPS未启动 |  | 变流器紧急停机故障 =2.44 | 断电重启后恢复正常
F1007216826 |  | F13#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 断路器不吸合 |  |  | 机侧断路器重新吸合
F1008051117 |  | /:59报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 线路问题 |  | 一、标题：/:59报液压泵无反馈故障 二、故障描述：场/:59报液压泵无反馈故障，登机检查并液压泵无反馈的接线，完毕机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、机组报出液压泵无反馈故障 2、现场检查并接线。 四、现场自诊断原因及建议方案： 。 五、旧件相关设备信息：无 | 接线
F1008020500 |  | 17#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器系统出现错误 | 变流单元损坏 |  |  | 更换网侧逆变器DRIVER
F1007227068 |  | F034#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | F034#报液压泵无反馈故障 | 检查DP头
F1007298456 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 机侧电涌保护器实效 |  |  | 更换机侧3U1电涌保护器 |  |  | M1008027496
F1007288226 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1008020364 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 变流器紧急停机 | 紧固接线
F1008020369 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报 1号过流 | 变流器网侧逆变器报 1号过流 |  |  | 更换逆变器U相IGBTDRIVE版
F1007227016 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2K12继电器损坏 | 过流保护模块损坏 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 | 检查过流保护模块及K9继电器接线
F1008020461 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器散热风扇损坏 | 变流器散热风扇损坏 |  | 变流器报出61#故障 需更换风扇 | 更换风扇
F1008051053 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 紧固接线
F1008010136 |  | 25#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 25#报变流器紧急停机故障 | 更换备件恢复正常 |  |  | M1008242462
F1008010141 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主箱变检修 | 业主箱变检修 |  | 报变流器紧急停机故障 | 业主箱变停电导致
F1007257591 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4U1损坏 | 4U1损坏 | 4U1损坏 | 风速6M/S,机组报出变流器紧急停机故障，U1小面板报出95号故障，4U1报出41号故障，现场驱动板和ASK板后，机组未恢复，最后更换4U1模块后机组恢复 | 更换4U1后机组恢复正常运行
F1007237352 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1007235711
F1008010130 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器报出 | 变流器报出故障 |  | 报变流器紧急停机故障 | 业主停电导致，要求业主打维护
F1007318955 |  | 报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 106K4继电器损坏 |  |  | 更换继电器
F1007247472 |  | F82号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 早07:30，场F82号机组报出液压泵无反馈故障，现场人员已登机进行相关操作。 场F82机组频繁报出液压泵无反馈故障，现场检查线路无虚接，起初更换KL1104模块，但机组仍然报出液压泵无反馈故障，经过检查发现压力继电器的损坏导致反馈回路和主回路无法供电，更换压力继电器后机组恢复正常。 | 更换压力继电器。 |  |  | M1007255939
F1008010297 |  | 29#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1控制盒接线松动 | 主控开跳闸 |  | 29#机组报出变流器紧急停机故障 | 检查1U1控制盒内接线是否松动，并全部紧固。
F1007278181 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块损坏 | 线路松动 |  | 机组报变流器紧急停机故障，查看变流器故障，发现号故障GEN PROTECTION。 | 更换机侧电涌保护器1个 |  |  | M1007276482
F1008061259 |  | 年6:00，该项目22号机组停机超过8小时，请及时处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1避雷器接线松动，导致机组2U1报87号故障。 | 2U1避雷器接线松动，导致机组2U1报87号故障。 |  | 一、标题：22#变流器紧急停机故障处理。 二、故障描述：机组在8月06号报出变流器紧急停机故障。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：4米每秒 300KWH 天气、环境温度：晴 26摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：机组报出变流器紧急停机故障，查看变流器2U1面板显示87号故障 五、检查记录及初步处置过程：号故障一般为防雷模块问题，查看防雷模块指示未变红，工作人员检查防雷模块正常，接线有松动现象 六、现场自诊断原因及建议方案：紧固防雷模块松动接线 | 故障一般为防雷模块问题，查看防雷模块指示未变红，工作人员检查防雷模块正常，接线有松动现象，紧固防雷模块松动接线
F1008061265 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1模块损坏 | 3U1模块损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换3U1模块 |  |  | M1009065133
F1007227026 |  | 机组变流器警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度大 | 3U1水管渗水 |  |  | 紧固水管、更换干燥盒
F1007308667 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器报78号故障 | 检查机组变流器紧急停机回路接线是否正常 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 检查发现变流器紧急停机回路接线松动，紧固接线后故障消除。
F1008061266 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1008108938
F1008061282 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  |  | 紧固接线
F1007227028 |  | 38#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机断路器跳闸 |  | 38#机组变流器紧急停机故障 = | 发电机断路器复位
F1007227029 |  | 61#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器复位按钮弹出 |  | 61#机组变流器紧急停机故障 = | 发电机断路器复位
F1008061286 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报变流器紧急停机故障 | 风机变流柜接线松动 |  |  | 紧固变流柜接线
F1007288419 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 模块KL2134损坏 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换KL2134 |  |  | M1007296730
F1007227097 |  | 机组报液压泵无反馈故障，该机组硬件改造已改造过，初步怀疑压力继电器损坏； |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 更换压力继电器损坏后机组恢复正常 |  |  | M1007276358
F1008030796 |  | 15#机组变流器紧急停机故障隐患处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 反馈回路问题 | 线路虚接 |  | 机组在正常运行状态下报变流器紧急停机故障，可以复位，说明信号虚接引起，需要进一步排查 | 重新紧固线路，继续观察处理
F1008040848 |  | 57#液压泵无反馈故障处理工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 57#液压泵无反馈故障处理工单 | 检查继电器，确认信号过去是否能够吸合。
F1007237248 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈线路虚接 |  | 天气：晴 风速：3M/S | 检查反馈线，并进行紧固
F1008030680 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器不吸合 | 接线松动 |  |  | 紧固接线
F1008051022 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧逆变器损坏 | 网侧逆变器损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换1U1 及熔断器 |  |  | M1008078510,M1008150796,M1008150800
F1007298515 |  | 43#机组10号子站电源故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | UPS供电出现问题 | UPS没有输出电压 | UPS内部出现错误 | 一、标题：43#机组10号子站电源故障处理 二、故障描述：机组在场43#风机报出10号子站电源故障.通过远程监控界面发现变流数据丢失。 三、检查记录及初步处置过程：经过现场工作人员到风机检查，发现水冷柜的UPS指示灯显示不正常。重启水冷柜UPS后显示正常。故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：。重启水冷柜UPS 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：43#机组10号子站电源故障处理 二、故障描述：机组在场43#风机报出10号子站电源故障.通过远程监控界面发现变流数据丢失。 三、检查记录及初步处置过程：经过现场工作人员到风机检查，发现水冷柜的UPS指示灯显示不正常。重启水冷柜UPS后显示正常。故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：。重启水冷柜UPS 五、旧件相关设备信息：无
F1007227150 |  | 156号机组报出IGBT温度故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1损坏 | 2U1损坏 |  | 156号机组报出IGBT温度故障，经现场人员确认，2U1损坏。 | 更换2U1模块 |  |  | M1007276364
F1007278075 |  | 11#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 技改不到位，导致故障报出 | 液压站确实存在故障 |  | 该机组经过液压泵无反馈，就地查看故障原因 | 机组液压泵工作正常，反馈回路接线正常，在后期进行过液压泵无反馈，检查接线，有松动，紧固接线后，机组恢复正常
F1008010138 |  | 28机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1008017245
F1007267758 |  | 8#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 一、标题：8#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述：现场人员登机检查发现液压站主回路空开断路器跳闸。 三、检查记录及初步处置过程：项目人员首先检查断路器上口电源是否有缺相，发现电压正常，测量液压站油泵电机绕组，绕阻阻值也正常，检查接线是否有接地或者短路，均没有问题后合闸，测试液压站工作，发现工作正常，没有在出现跳闸。 四、现场自诊断原因及初步处置过程：判断是由于液压站电机瞬间过载导致空开被顶跳。将空开合上后机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息：无 六、项目需求：无 | 断路器跳闸，检查电源回路无问题后合闸，机组恢复正常
F1008051082 |  | F04#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器不吸合 | 脱扣线圈损坏 |  | 小风天气，业主线路停电，线路恢复上电后机组报变流器紧急停机故障。变流小面板报78号故障，号故障，断路器吸合失败。多次做吸合实验，断路器仍然吸合不上。经过排查发现断路器无法正常断开，更换欠压线圈后机组恢复正常。 | 更换脱扣器 |  |  | M1008058053
F1007298579 |  | 该项目号机组 12:40报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气 | 变流系统 |  | 机组报变流器紧急停机故障，到现场检查发现机组报U1报95号故障，检查4U1模块及其接线无异常，启机正常运行 | 检查发现机组报U1报95号故障，检查4U1模块及其接线无异常，启机正常运行
F1007237255 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 天气：晴 风速：3M/S | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。
F1007278052 |  | 机组压力继电器失效。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器失效 | 压力继电器失效 |  | 机组压力继电器失效，需要更换压力继电器。 上电时间：；机舱柜编号： | 更换压力继电器 |  |  | M1007276347
F1007308763 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007247421 |  | 20#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 一、标题：20#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速5米，气温21℃，机组报液压泵无反馈故障处理 三、检查记录及初步处置过程：现场人员登机进行检查，首先检查液压站上的电磁阀和溢流手阀都无异常，对反馈回路进行检查，发现反馈模块的线路有虚接的现象，对线路进行了紧固后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：检查电磁阀和压力继电器，紧固接线 五、旧件相关设备信息：无 六、现场需求：无 | 一、标题：20#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速5米，气温21℃，机组报液压泵无反馈故障处理 三、检查记录及初步处置过程：现场人员登机进行检查，首先检查液压站上的电磁阀和溢流手阀都无异常，对反馈回路进行检查，发现反馈模块的线路有虚接的现象，对线路进行了紧固后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：检查电磁阀和压力继电器，紧固接线 五、旧件相关设备信息：无 六、现场需求：无
F1008051233 |  | N5机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 进阀压力低 | 缺冷却液 |  | N5机组变流器紧急停机 | 添加冷却液
F1007237306 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵反馈继电器或其触电损坏 |  | 液压泵无反馈故障 风速4M/S 小功率运行 机组在偏航时报液压泵故障 检查液压泵回路 液压泵压力继电器触点未弹开 断电上电机组正常 | 检查液压泵继电器是否损坏及反馈触点是否弹开。
F1007227134 |  | 157#处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 报87#故障 | 3U1浪涌保护器损坏 |  | 157#处理变流器紧急停机故障，更换浪涌保护器一个 | 已完成
F1008051250 |  | D33#机组出现液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | D33#机组出现液压泵无反馈故障 | 检查模块是否正常，检查压力继电器是否正常
F1008051251 |  | D08#出现液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | D08#出现液压泵无反馈故障 | 检查压力继电器，检查控制模块
F1007216844 |  | 15#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型10 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 15#机组报液压泵无反馈故障，环境温度36，风速10M/S，登机检查发现反馈回路正常，刹车后，机组建压一直无反馈，更换压力继电器后机组恢复正常。 | 更换压力继电器 |  |  | M1007225468
F1007308780 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机 | 调整复位按钮
F1007288209 |  | 一、标题：65#机组变流器准备未完成故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 10子站通讯中断 | 10子站供电异常 |  | 一、标题：65#机组变流器准备未完成故障。 二、故障描述：65#机组在机组上电后报出变流器准备未完成故障，10子站总线故障。 三、检查记录及初步处置过程：就地检查，塔底变流器UPS未能正常启动，处于电池供电模式，且电池电已经耗尽，对UPS重启后，UPS处于逆变工作模式，故障复位后消除。 四、现场自诊断原因及建议方案：机组上电后UPS未能正常启动，重启UPS机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息：无。 | 重启塔底水冷柜UPS。
F1007257713 |  | 19#机组网测IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 采集问题 | IGBT模块异常 |  | 1.现场信息：项目 2.现场故障描述：,A19机组报网测IGBT温度不平衡故障新增，现场检查发现6#IGBT温度为26度，其他IGBT温度为43度左右，检查变流版、接线、模块等未发现异常，调换IGBT后故障转移，现场怀疑IGBT内部温度采集问题，更换IGBT后恢复正常。 现场怀疑IGBT内部温度采集异常，导致该IGBT温度一直为26度左右，切温度采集为IGBT内部，无明显PT现场无法维修，故进行更换IGBT . 3.现场需求：请判责 4.柜体编号：.机组上电时间：4月 | 更换IGBT |  |  | M1007256037
F1008020426 |  | 3B11机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 5 信号线路虚接 |  |  | 5号信号新虚接，重新紧固接线
F1007278051 |  | 整装100MW场号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 干扰问题 |  | 整装100MW场号变桨5度接近开关故障 | 5度接近开关线缆线皮磨损，导致放电，24V电压不能正常反馈。
F1007257696 |  | F15机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部接线松动造成 | 变流器内部元器件损坏造成 | 变流器内功率模块损坏造成 | F15机组报变流器紧急停机故障，经过现场人员登机检查1U1变流柜内的功率模块未发现损坏，进一步检查发现1U1变流柜内驱动板损坏，更换后机组恢复正常。 | F15机组报变流器紧急停机故障，经过现场人员登机检查1U1变流柜内的功率模块未发现损坏，进一步检查发现1U1变流柜内驱动板损坏，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1007276360
F1007257616 |  | F088#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵接线盒内接线虚接 |  | 晴风速3M/S温度25~40度小功率运行F088#机组报液压泵无反馈故障，经现场人员检查发现液压泵接线盒内线虚接。 | 重新紧固液压泵线路
F1007288414 |  | 24#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 风速：1M 温度：27 功率：0 | 更换压力继电器故障消除
F1007216825 |  | 6:58该项目F22#机组报变流器紧急停机故障，请安排人员检查 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 检查变流柜散热
F1007308740 |  | 10号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1变流柜电涌保护器损坏 | 3u1变流柜电涌保护器损坏 |  | 10号机组变流器紧急停机故障 | 更换电涌保护器 |  |  | M1007317114,M1007317120,M1007317122
F1008020495 |  | 1#A17#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 模块继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 1#A17#机组报出液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1007318987 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器，恢复正常
F1007267743 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 元器件失效引起 | 线路虚接或松动引起 | 湿度大等环境因素引起 | 出变流器紧急停机故障，61号故障字 | 更换轴流风扇，启动电容
F1008030687 |  | 18#机组报变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧故障造成 | 3u1报87号故障 |  | "上电时间：上电；柜体编号： 故障描述：项目18#报变流器紧急停机故障，检查发现是号故障，进行电涌保护器备件更换后机组恢复正常。" | 检查发现是号故障，进行电涌保护器备件更换后机组恢复正常。" |  |  | M1008140571
F1008040811 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器复位按钮弹出 | 主断路器复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机 | 调整复位按钮
F1007216950 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007298530 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 电气 | 偏航系统 | 模块卡死 |  | 因模块卡死，倒换模块后故障消除
F1007318816 |  | 155#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流柜体湿度大 | 塔筒门密封不好 |  |  | 重新密封塔筒门
F1007247437 |  | 63#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 63#机组报液压泵无反馈故障，上机检查更换继电器后机组恢复正常。柜体编号：-。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1008058065
F1007247440 |  | 10号机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 由于中控暂时搜索不到故障发生时间，所以填写时间为我方人员发现时间，存在偏差。 | 检查液压泵反馈回路，发现继电器存在线路虚接情况，对接线进行紧固。
F1007298482 |  | 4#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K4的触点存在问题 |  | 一、标题：4#机组液压泵无反馈故障 二、故障描述：4#机组报液压泵无反馈故障，登机后发现液压站一直处于工作打压状态，打开机舱柜发现模块120DO3指示灯不亮，说明并没有输出偏航液压系统使能信号，而且继电器上的指示灯也没有亮，但是液压泵接触器一直处于吸合状态。 三、检查记录及初步处置过程：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：继电器¦RB121A 24VAC/DC 六、项目需求：无 | 更换继电器 |  |  | M1007306875
F1007227157 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 更换风扇电容和风扇 |  |  | M1008098781,M1008098783
F1008051225 |  | 28#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 业主箱变损坏，上电后报液压泵无反馈故障，复位不掉，初步判断压力继电器损坏引起 | 更换新的压力继电器
F1007318869 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1007237351 |  | 处理18#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报出3#接地故障，对倒ASIC板，Driver板后，重新刷新变流参数 | 3U1报出3#接地故障，对倒ASIC板，Driver板后，重新刷新变流参数 |  | 3U1报出3#接地故障，过流故障，将2U1的ASIC板、DRIVER板对倒，机组依旧报出，测量500V保险正常，重新刷3U1变流参数后机组恢复，再未报出 | 3U1报出3#接地故障，过流故障，将2U1的ASIC板、DRIVER板对倒，机组依旧报出，测量500V保险正常，重新刷3U1变流参数后机组恢复，再未报出
F1008020383 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 开关柜接线松动 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：30℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：开关柜接线松动 4、机组检查和维修过程：紧固接线 | 紧固接线
F1008061284 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器报1号过流 | 变流器网侧逆变器报1号过流 |  |  | 更换逆变器U相IGBT DRIVE板
F1007257585 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器急停 | 网侧逆变器损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，变流器报85#主熔断器故障、1#过流故障，检查发现3组块熔弹出，测量不导通。测量功率模块发现1U1单元功率模块的W相管压降异常，同时W相有烧过的痕迹，判断网侧逆变器失效，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 更换网侧逆变器 |  |  | M1007256053,M1007256055,M1007266307,M1008047896
F1007308675 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 水温低导致变流器紧急停机 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：29℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机故障 3、对故障原因的分析和判断：水温低导致变流器紧急停机 4、机组检查和维修过程：加热水温 | 加热水温
F1007278091 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇损坏 | 启动电容损坏 |  |  | 更换变流柜内风扇
F1008061287 |  | 22机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查变流器2u1面板报出87号故障 | 观察2u1侧防雷器正常，检查接线有松动现象 |  | 一、标题：22#变流器紧急停机故障处理。 二、故障描述：机组在8月06号报出变流器紧急停机故障。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：4米每秒 300KWH 天气、环境温度：晴 26摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：机组报出变流器紧急停机故障，查看变流器2U1面板显示87号故障 五、检查记录及初步处置过程：87号故障一般为防雷模块问题，查看防雷模块指示未变红，工作人员检查接线有松动现象 六、现场自诊断原因及建议方案：紧固防雷模块松动接线 | 检查防雷模块，紧固松动接线
F1007308776 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 73#故障 |  |  | 对模块进行接线紧固。
F1008061317 |  | 1C05机组上电报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 水冷柜UPS损坏 | 水冷柜UPS损坏 | 水冷柜UPS损坏 |  | 更换UPS |  |  | M1008078426
F1007247415 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换1U1 |  |  | M1007306905,M1007306917
F1008010294 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1008047832
F1007247511 |  | 26#机组报液压站无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-24 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 压力继电器损坏 |  | 1.机组夜间报出故障，无法复位，业主到现场将机组打成维护，第二天处理。 | 更换压力继电器 |  |  | M1007255933
F1008061318 |  | 1B09机组上电报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 水冷柜UPS损坏 | 水冷柜UPS损坏 |  |  | 更换UPS |  |  | M1008078424
F1008061320 |  | 1A05机组上电报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 水冷柜UPS损坏 | 水冷柜UPS损坏 | 水冷柜UPS损坏 |  | 更换UPS |  |  | M1008078422
F1007278136 |  | L08风机变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 密封圈损坏 | 油嘴损坏 |  |  | 更换密封圈
F1008051047 |  | 63#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 元器件损坏 | 线路老化，虚接 |  | 运行中报出变流器紧急停机故障，61号故障字 | 更换轴流风扇，启动电容
F1008051055 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵反馈触点动作不灵敏 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：29℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：液压泵无反馈 3、对故障原因的分析和判断：液压泵反馈触点动作不灵敏 4、机组检查和维修过程：并联辅助触点 | 并联辅助触点
F1008010065 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 塔底断路器未断开 | 塔底断路器未断开 |  |  | 修复脱扣线圈
F1008040915 |  | 机组报出变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 发电机断路器不吸合 | 程序问题 | 机组报出变流器紧急停机，2U1面板上报出73#发电机断路器断开故障。 | 检查发电机断路器回路未发现异常，更新主控程序后，机组恢复正常。
F1007227107 |  | 24#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 接线松动 | KL1104模块损害 |  | 24#报液压泵无反馈故障 | 已重新紧固接线，机组恢复正常。
F1008010180 |  | 紫项目40#机组压力继电器质量反馈单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 继电器辅助触点氧化 |  | 故障信息：紫项目40#机组报液压泵无反馈故障，检查发现是压力继电器损坏，更换后故障消除。 上电时间： | 更换压力继电器 |  |  | M1008017217
F1007216857 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 压力继电器 | 液压泵回路 |  | 液压泵无反馈故障 风速4M/S 小功率运行 温度27℃ 现场人员在就地模式偏航系统压力20 人员登机排查液压泵回路 并检查线路有无虚接 经过检查线路的确有虚接现象 | 将机组做偏航，压力上升，机组正常
F1007216859 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1模块损坏 | 2u1模块损坏 |  | 13#机组报出变流器紧急停机故障，天气晴，风速4M/S,功率0，停机，检查变流柜内1U1未发现异常，检查快熔保险已经弹出，检查U1发现，2U1模块有熏黑现象，有烧焦味道，打开塑料防护板，发现本体内有熏黑迹象，更换2U1模块后机组恢复正常 | 更换2U1模块后机组恢复正常 |  |  | M1007225578,M1007276450
F1008051149 |  | 5#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 过流保护模块损坏 | 霍尔传感器接线松动 |  | 5#报变流器紧急停机故障 | 重新紧固传感器插头
F1007237369 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜体内部湿度较大 | 空气潮湿 |  | 该项目YE01包变流器警告故障，请参考故障案例进行处理，并反馈结果。 | 变流柜内湿度较大，加装除湿盒及柜体密封后机组恢复正常
F1007257682 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 重新连接线路，恢复正常 |  |  | M1007255988
F1007278164 |  | W1机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 接线问题 | 无技改 |  | W1机组液压泵无反馈故障 | 根据公司下发的任务书实施
F1007237191 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | DP接线松动 | DP接线松动 |  |  | 禁锢接线
F1008020442 |  | 48#机组欠压脱口线圈损坏质量反馈单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 欠压脱扣线圈损坏 | 欠压脱扣线圈烧毁 |  | 48#工程号9#机组报变流器紧急停机故障，变流显示屏显示为73故障字，检查发现欠压脱口线圈损坏。 | 更换欠压脱口线圈 |  |  | M1008027387
F1007277988 |  | 7月27号超长停机告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器湿度大 | 塔筒门密封不严 |  | 该项目F10、F22号机组报出变流器警告故障，停机超过8小时，请参考故障案例进行处理，并及时反馈处理结果。 | 重新密封塔筒门
F1007308658 |  | 3#机组报出变流器紧急停机故障，变流器报87电机保护故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电泳保护器损坏 | 电泳保护器损坏 |  | 3#机组报出变流器紧急停机故障，变流器报87电机保护故障 | 检查发现电涌保护器损坏，更换后机组恢复。 |  |  | M1007306883
F1008020478 |  | Y14机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 黄色继电器不亮 | 黄色继电器损坏 |  | Y14机组变流器紧急停机故障处理 风速14M/S 功率1500KW | 更换黄色继电器 |  |  | M1008078456
F1008040827 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 |  | 变流器紧急停机 | 闭合1F10
F1008040826 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 |  | 变流器紧急停机 | 闭合1F10
F1008040825 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 | 业主停箱变电源滤油后未闭合1F10就启机 |  | 变流器紧急停机 | 闭合1F10
F1008040889 |  | 138#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 浪涌保护器失效 |  | 处理场138#变流器紧急停机故障 | 通过湿度测量仪实际测量机组湿度，确定更换机组湿度传感器 |  |  | M1008191330
F1008040896 |  | 该项目号机组 10:50报出 变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2u1报73号故障 | 运行中报出，初步判断虚接引起 |  | 请参考故障案例集进行处理，并反馈处理结果 | 紧固2U1线路相关回路
F1007227143 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 开关跳闸 | 开关跳闸 |  |  | 检查接线
F1008040887 |  | F088#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器 | 液压站回路 |  | 晴风速6M/S小功率运行温度38度F088#机组报液压泵无反馈故障，待现场人员检查。 | 从新紧固液压回路接线
F1007288425 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1炸毁 | 网侧熔断器烧毁 |  |  | 更换1U1和块熔 |  |  | M1007306808,M1007306838,M1008017309,M1008017311
F1007216853 |  | F036#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵未技改 |  | F036#液压泵无反馈， 晴 温度40° 风速3M/S 小功率运行 人员去现场处理发现液压泵正常，安全链继电器的K1灯不亮，与倒换后发现故障转移，故判断为安全链继电器损坏。 | 更换安全链继电器 |  |  | M1007235695
F1008030780 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器吸合不了 |  |  | 打磨压力继电器
F1008030595 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 复位按钮弹出 | 复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机 | 调整复位按钮
F1008010064 |  | 155#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流柜体湿度大 | 塔筒门密封不严 |  | 机组变流控制柜内湿度传感器一直闪烁，机组1U1一直报98#故障。 | 更换湿度传感器 |  |  | M1008191328
F1008040902 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1008048011
F1007257596 |  | A06#风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1模块损坏 | 熔断器损坏 |  | A06#风机变流器紧急停机故障 | 更换3U1，更换熔断器 |  |  | M1007256017,M1007256023,M1007276434
F1008122692 |  | A04#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组进行在线绝缘检测 | 机组进行在线绝缘监测 |  | A04#报变流器紧急停机故障 | 复位、启机
F1008102157 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵启动模块线虚接 |  | 液压泵无反馈 | 将偏航和液压的33端子口短接。
F1008061452 |  | 一场项目机组-变流器接地故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器报82急停 | 机侧2u1损坏 |  |  | 更换备件，机组正常运行。 |  |  | M1008088689
F1008061453 |  | 一场JIA105#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器报紧急停机故障 | 3U1模块损坏 |  | 一场JIA105#机组变流器紧急停机故障 | 现场更换备件，机组正常。 |  |  | M1008181115
F1008163378 |  | 本台机组夜间报出湿度大故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 更换新的干燥剂 | 更换新的干燥剂 |  | 本台机组夜间报出湿度大故障，初步判断有渗水现象 | 更换新的干燥剂
F1008163379 |  | 本台机组爆出变流器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 更换新的干燥剂 | 更换新的干燥剂 |  | 本台机组爆出变流器故障，夜间上电后报出的故障 | 更换新的干燥剂
F1008153270 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1008150760
F1008173548 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  |  | 检查紧固回路接线
F1008224517 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流风扇损坏 | 启动电容损害 |  |  | 更换风扇和启动电容
F1008234760 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压站使能且无故障时，自动建压但无液压泵工作反馈；或液压站不建压却有液压泵工作反馈，持续4S | 检查接线
F1008102249 |  | F130#机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 叶片机械对零不准确 |  | F130#机组报一号变桨5度接近开关故障，机组停机，人员登机检查发现叶片机械对零不准确，重新对叶片机械对零调整后故障消除机组恢复正常运行 | 重新对叶片机械对零调整
F1008091889 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  |  | 进变桨柜端哈定投松动，重新接线
F1008061380 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 变流器紧急停机 | 建议发货更换 |  |  | M1008068270,M1008181161,M1008181163
F1008122732 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 变流器紧急停机 |  |  | 更换发电机及ASIC板后机组恢复正常 |  |  | M1008129044,M1008129045,M1008129046,M1008129047,M1008129048,M1008129049,M1008129050,M1008129051,M1008129052,M1008129053,M1008129054,M1008129055,M1008129056,M1008129057,M1008129058,M1008129059,M1008129060,M1008129061,M1008129062,M1008129063,M1008129064,M1008129065,M1008129066,M1008129067,M1008129068,M1008129069,M1008129070,M1008129071,M1008129072,M1008129073
F1008071459 |  | 24#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器机侧整流器模块失效 | 直流母排电压不正常 |  |  | 更换发电机侧整流器2U1，机组恢复正常 |  |  | M1008098727
F1008091907 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通 | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通 |  | 49#机组变流器紧急停机故障，到风机下面检查变流器显示板，发现2U1显示板显示73#故障。 | 发现2U1显示板显示的是73#故障，查看故障解释手册，发现73#故障是发电机断路器故障。手动测试发电机侧断路器发现2号开关柜断路器不吸合。但是K2继电器都能吸合。上风机打开开关柜用万用表测量发现是K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。手动给K9线圈重新上电后，常开触点21口24口导通。然后进行断路器吸合实验，吸合成功。下风机启机并网，故障排除。
F1008173574 |  | 41#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 一、标题：41#机组报出液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：.风速6M，气22℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：现场人员登机进行检查，对液压站回路进行检查，安全继电器无异常，对液压站回路的线路，重新紧固，未发现问题 四、现场自诊断原因及建议方案：检查继电器 打磨继电器 五、旧件相关设备信息：无 | 打磨压力继电器
F1008143036 |  | 17#液压泵无反馈问题处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 | 电源开关辅助触点损坏虚接，更换备件后恢复正常 | "上电时间：上电；柜体编号：故障描述：项目17#报液压泵无反馈故障，检查发现电动机保护断路器辅助触电损坏，进行备件更换后恢复正常。" | 更换辅助触点 |  |  | M1008283273
F1008071653 |  | 13#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机侧整流器损毁 | 发电机侧整流器损毁，网侧块熔损坏 |  | 一、标题：13#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：机组在晚间运行过程中报出变流器紧急停机故障。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：3米每秒 70.9KWH 天气、环境温度：晴 24.3摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：13#机组报变流器紧急停机故障后箱变跳闸失电，现场人员立即去风机查看；发现网侧快速熔断器烧坏4个，检查变流系统发现2U1外部黄色外壳有烧黑痕迹，打开黄色外壳发现内部板子已烧坏，2U1内部也有烧黑痕迹，柜底有炸坏的黑色残留物，使用万用表测量IGBT，V相管压降值异常，断定2U1损坏。 六、现场自诊断原因及建议方案：更换发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200；熔断器¦PC33UD69V20CA 690VAC 1000A 七、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：熔断器 发电机侧整流器 | 排查机组故障原因，更换发电机整流器及块熔 |  |  | M1008108922,M1008140533
F1007310023 |  | F09#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流模块损坏 | 变流模块损坏 |  | 9#机组报出变流器紧急停机故障，检查变流柜内1U1未发现异常，检查快熔保险已经弹出，检查U1发现，2U1模块右侧有炸裂现象，有烧焦味道，打开塑料防护板，发现本体内有熏黑迹象，更换2U1模块后机组恢复正常 | 更换变流模块 |  |  | M1008047852
F1008112353 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1侧报出87故障电涌损坏 | 3u1侧报出87故障电涌损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换电涌保护器 |  |  | M1009034566
F1008112386 |  | Y28#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机侧断路器吸合失败 | 供电电压不稳 | 接线松动 |  | 检查回路接线
F1008142949 |  | F31液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | F31液压泵无反馈 | 31#机组报出液压泵无反馈故障，检查未发现异常，而且已经完成液压泵无反馈优化改造。项目人员对调了119DI9模块，目前机组运行正常。
F1008183756 |  | 37号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 电涌保护器损坏 |  | 37号机组变流器紧急停机故障 | 电涌保护器损坏，更换之后恢复正常
F1008091931 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1008071464 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1侧报87#故障电涌保护器动作 | 3u1侧报87#故障电涌保护器动作 |  | 变流器紧急停机 | 更换电涌保护器 |  |  | M1009034588
F1008183758 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行
F1008061396 |  | K04风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 电流互感器失效 |  | 一、标题：#K04风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、风速4M/S、功率1000KW、温度35度。 月06日项目#K04风机处理变流器紧急停机故障，变流器3U1上面板报73号、75号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： | 更换电流互感器
F1008224618 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2U1报73号故障 |  |  | 更换OCURRENT |  |  | M1008221993
F1008163496 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 电磁阀故障 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障工单 | 更换电磁阀。 |  |  | M1008181258
F1008163397 |  | 139#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  | 139#机组报液压泵无反馈故障，需前去处理 | 标题：139#机组报液压泵无反馈故障 处理进展：项目139#机组报液压泵无反馈故障，前去处理发现开关跳开，上电后，机组恢复正常，检查线路并未发现虚接短路现象，启机机组恢复正常
F1008163417 |  | 一场1A02液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈丢失 | 压力继电器损坏 |  | 一场1A02液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1008160940
F1008091975 |  | 13号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 13号机组变流器紧急停机故障 | 复位机侧断路器
F1008071564 |  | 1C11变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器不吸合 | 断路器不吸合 |  |  | 更换断路器 |  |  | M1008150746,M1008150748
F1008153121 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 开关柜接线端子松动 |  |  | 紧固接线端子
F1008132874 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130437
F1008142925 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜中均热风散接线松动 | 变流柜中均热风散接线松动 |  | 变流器紧急停机 | 检查接线
F1008092068 |  | L#26机组发电机绝缘数值低问题反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机绝缘低 | 发电机绝缘低 |  | 问题汇总：项目L#26机组发电机绝缘数值低问题反馈 问题说明： 项目日常发电机绝缘数值测量时突然发电机绝缘值下降较大，N1绕组绝缘值15S为6.3MΩ、60S为6.6MΩ，根据以往机组运行情况可能发电机N1绕组绝缘易被击穿，机组运行无较大异响，需要公司协助解决，目前机组处于运行状态。 机组信息： 机组信息：L#26机组发电机已于更换完毕，更换后机组再次绝缘下降，该运行无较大异响 故障现象描述： 近期测量该机组绝缘值偏低，机组现在处于运行状态。 L#26机组发电机编号@ NCJS，定子总成原因分析及解决建议： 1、现场人员建议L#26机组与L#01、L#04机组发电机机组同时更换，希望公司给出相关意见。 2、上传：L#26机组机组近期的发电机绝缘值数据 3、项目在8月初已经将机组维护业务交付给业主方。 | 绝缘处理
F1008122566 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 直流过电压保护 | 电网电压高 |  |  | 等待业主调制电压
F1008061330 |  | 300MW场A49液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.2 有电网故障 |  |  | 检查线路。 |  |  | M1008068264
F1008132876 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130439
F1008132877 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130443
F1008132879 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130445
F1008132883 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130447
F1008183864 |  | 300MW场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 300MW场液压泵无反馈 | 更换继电器端子 |  |  | M1008221873
F1008143024 |  | 处理机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 处理机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1008140547
F1008081786 |  | 一场机组模块损坏-故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2u1模块损坏 | 模块本体质量问题 |  | 一场机组模块损坏-故障反馈 | 更换备件，机组正常 |  |  | M1008242519
F1008153130 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 | 机组在下午报变流器紧急停机故障，登机检查发现#故障，#故障，根据故障手册，87#故障为电涌保护故障，查看电涌保护器，发现有一项电涌保护器损坏，更换后后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： | 更换电涌保护器 |  |  | M1008181129
F1008122694 |  | F18#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 出阀压力高 | 气温太高 |  | F18#报变流器紧急停机故障 | 防水
F1008132790 |  | 风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 风机报变流器紧急停机 | 变流柜继电器松动 |  |  | 紧固变流柜控制盒接线 |  |  | M1008181147
F1008142954 |  | 1#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 1#机组液压泵无反馈故障处理 | 1.1 测试继电器、14触点不能正常吸合，检查发现，接线虚接，重新接线后，机组恢复正常。
F1008081718 |  | 液压系统油位低 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 紧固接线
F1008102260 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器故障 | 主断路器故障 |  | 报变流器紧急停机故障 | 主断路器脱扣器导致故障
F1008071615 |  | 11号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1u1驱动板损坏 | 1u1驱动板损坏 |  | 11号机组变流器紧急停机故障 | 更换1U1驱动板
F1008214460 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换轴流风扇和电容 |  |  | M1008242560,M1008242562
F1008102149 |  | K04机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 接头松动 |  |  | 更换传感器
F1008214413 |  | F26机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F26机组液压泵无反馈故障 | 检查压板继电器、为新更换的压力继电器，对线进行紧固。
F1008143028 |  | T32机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 黄色继电器损坏或断路器内部问题，接线松动导致。 | 定子电流监测模块处霍尔传感器接线松动 |  | T32机组变流器紧急停机故障 风速：11M/S 功率：1200KW | 重新紧固传感器接线
F1008224498 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 回路接线松动 | 回路接线松动 |  |  | 紧固回路接线
F1008224523 |  | J#06号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4U1有明显的烧糊痕迹 | 4U1损坏 |  | J#06号机组报变流器紧急停机故障 | 更换4U1模块
F1008143082 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS损坏 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008140608
F1008153262 |  | 11#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 端子接线松动 |  | 11#报液压泵无反馈故障 | 重新接线恢复正常
F1008163327 |  | 40#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧熔断器损坏 | 网侧逆变器损坏 |  | 42#机组21:00报出变流器紧急停机故障，现场人员于分到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，管压降为U相0.48，V相0.39，W相0.39，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换完网测逆变器模块后，预充电无法完成，检查发现预充电电阻损坏，更换2个新的预充电电阻后故障消除。 | 42#机组21:00报出变流器紧急停机故障，现场人员于分到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，管压降为U相0.48，V相0.39，W相0.39，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换完网测逆变器模块后，预充电无法完成，检查发现预充电电阻损坏，更换2个新的预充电电阻后故障消除。 |  |  | M1008181087,M1008181088,M1008181090
F1008112457 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气接线问题 | 断路器反馈线路问题 | 反馈线问题 | 变流器紧急停机 | 紧固接线
F1008112540 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 轴流风扇损坏 |  |  | 更换两个风扇一个电容 |  |  | M1008273163,M1008273165,M1008273167
F1008163466 |  | 60#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.2 15针线驱动线故障 |  | 一、标题:项目60#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路发现PT100板已经损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换PT100板 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：PT100板¦NXOPTB8 | 更换PT100板。 |  |  | M1008211666
F1008204194 |  | L02风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 电涌保护器损坏 |  | 一、标题：#L02风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、天气：晴，温度：27度，功率：0KW,风速：4M/S。 月20日项目#L02风机处理变流器紧急停机故障，变流器3U1上报87号故障。现场检查发现3U1柜，V相电涌保护器损坏。 三、检查记录及初步处置过程:更换电涌保护器，更换后机组恢复正常。 四、检查记录及初步处置过程:电涌保护器损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电涌保护器 旧设备编号：无 | 更换3U1,V相电涌保护器。 |  |  | M1008211670
F1008122576 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查发现是1U1控制盒光纤松动导致 | 检查发现是1U1控制盒光纤松动导致 | 检查发现是1U1控制盒光纤松动导致 | 检查发现是1U1控制盒光纤松动导致，紧固光纤后机组正常运行。 | 检查发现是1U1控制盒光纤松动导致，紧固光纤后机组正常运行。
F1008132894 |  | F055机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵启动模块线虚接 |  | 晴，温度39°，风速7M/S，小功率运行，F055机组报液压泵无反馈故障，待现场人员到现场处理。
F1008112432 |  | C06B12#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 低电压穿越超时 | 网侧电压0V | 网侧测量套件损坏 | C06B12#报变流器紧急停机故障 | 更换网侧测量套件 |  |  | M1008120334
F1008163337 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1U1保险损坏 |  | 变流器紧急停机 | 检查1U1保险损坏 |  |  | M1008211726,M1008293588
F1008163341 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 内部光纤线路异常 | 内部光纤线路异常 |  |  | 检查内部光纤线路
F1008122575 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2 偏航液压系统使能信号异常 |  |  | 检查紧固线路检查紧固线路
F1008092059 |  | 21MW场47#风机变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 安全链回路线有虚接 | 24V电源模块损坏 |  | 上电时间： 柜体编号： 故障描述：，#47机组报变流器紧急停机故障。到现场检查变流系统，发现控制柜内电源模块指示灯不亮，用万用表测量发现模块的输入电压正常，没有输出，因此判断该24V电源模块损坏，更换电源模块后，机组恢复正常。 | 更换24V电源模块。 |  |  | M1008098791
F1008071482 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路松动虚接 | 线路松动虚接 |  | 变流器紧急停机 | 检查线路 紧固接线
F1008163385 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 此台机组报液压泵无反馈故障，初步判断为压力继电器不吸合导致，现场人员登机进行触点打磨。 | 初步判断为压力继电器不吸合导致，现场人员登机进行触点打磨。
F1008163389 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 继电器触电存在问题 |  | 此台机组报液压泵无反馈故障，初步判断为压力继电器不吸合导致，现场人员登机进行触点打磨。 | 初步判断为压力继电器不吸合导致，现场人员登机进行触点打磨。
F1008122752 |  | T33机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器反馈信号丢失 | 机侧断路器跳开 |  | T33机组变流器紧急停机故障 风速12.3M/S 功率1480KW | 机侧断路器定子电流监测模块接线松动，重新接线后，机组恢复正常。
F1008122741 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 错误反馈 | plc模块数字量输入错误 |  | 液压泵无反馈故障 | 检查发现为程序内解缆和偏航时出现冲突
F1008122745 |  | 49#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 106K4继电器问题 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现是由于继电器吸合异常所致，更换后机组恢复正常。柜体编号：。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1008150673
F1008071613 |  | 13#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1损坏 | 3U1损坏 |  | 及6日电场停电，上电后发现13#机组报出PLC端故障，次日检查发现箱变跳闸。下午17:03箱变上电后机组报出变流器紧急停机故障，远程连接中央监控，进入就地监控软件连接机组发现机组报出74号主断路器跳闸故障及85号网侧熔断器故障。登机检查发现快熔弹出，检查功率模块，发现3U1模块侧面挡板已脱落，挡板上有明显熏黑痕迹，3U1下方有黑色碎渣，测量3U1管压降异常，确定3U1模块炸裂损坏。检查其他功率模块及电抗器等备件未发现异常。 | 及6日电场停电，6日晚上电后发现13#机组报出PLC端故障，次日检查发现箱变跳闸。下午17:03箱变上电后机组报出变流器紧急停机故障，远程连接中央监控，进入就地监控软件连接机组发现机组报出74号主断路器跳闸故障及85号网侧熔断器故障。登机检查发现快熔弹出，检查功率模块，发现3U1模块侧面挡板已脱落，挡板上有明显熏黑痕迹，3U1下方有黑色碎渣，测量3U1管压降异常，确定3U1模块炸裂损坏。检查其他功率模块及电抗器等备件未发现异常。 |  |  | M1008120357,M1008120359
F1008173669 |  | 31#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统出现错误 | 变流器控制盒出现问题 |  | 31#机组报出变流器紧急停机故障 | 检查变流器接线是否有松动
F1008122635 |  | D02Y12#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 主断路器内部结构失效 |  | D02Y12#报变流器紧急停机故障 | 更换主断路器 |  |  | M1008273151
F1008071480 |  | 17#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1w相drive板损坏 | 2u1w相drive板损坏 |  |  | 更换2U1W相DRIVE板
F1008204235 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 | 检查接线，机组正常运行。
F1008214447 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 轴流风扇损坏，电容损坏 |  |  | 更换风扇和电容 |  |  | M1008211722,M1008211724
F1008061424 |  | 巴盟川井1号场机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电磁继电器氧化 | 电磁继电器氧化 |  |  | 打磨电磁继电器
F1008122684 |  | 1#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障代码为87 | 电涌保护器损坏 |  |  | 更换电涌保护器 |  |  | M1008232247
F1008132865 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  |  | 更换水冷UPS |  |  | M1008130423
F1008132870 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130429
F1008132871 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  |  | 更换水冷UPS |  |  | M1008130435
F1008255317 |  | K01风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2U1，V相电涌保护器接线处松动 |  | 一、标题：#K01风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、天气：晴，温度：25度，功率：0KW,风速：3M/S。 月25日项目#K01风机处理变流器紧急停机故障，变流器2U1上报87号故障。现场检查发现2U1柜，V相电涌保护器线缆松动。 三、检查记录及初步处置过程:紧固电涌保护器线缆，紧固后机组恢复正常。 四、检查记录及初步处置过程:紧固电涌保护器线缆。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 紧固2U1，V相电涌保护器线缆。
F1008112359 |  | 16#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 | 液压站压力开关触点表面氧化虚接。 | 一、标题：16#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：机组在16#机组报出液压泵无反馈故障，凭经验判断是液压压力开关触点吸合不好导致。 三、检查记录及初步处置过程：到风机登机对液压站压力开关触点进行打磨。打磨后故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：对液压站压力开关触点进行打磨 五、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：16#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：机组在16#机组报出液压泵无反馈故障，凭经验判断是液压压力开关触点吸合不好导致。 三、检查记录及初步处置过程：到风机登机对液压站压力开关触点进行打磨。打磨后故障排除。 四、现场自诊断原因及建议方案：对液压站压力开关触点进行打磨 五、旧件相关设备信息：无
F1008092049 |  | 23#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 106K4继电器失效 | 106K4继电器失效 |  |  | 更换继电器 |  |  | M1008160855
F1008122642 |  | 一风项目JIA064机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧熔断器烧坏 | 网侧熔断器烧坏 |  | 一风项目JIA064机组报出变流器紧急停机故障处理 | 更换熔断器
F1008142938 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 1.4 检查反馈线，接牢固
F1008204269 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 PLC数字量输入或输入模块损坏 |  | 液压泵无反馈故障 | 解缆时与偏航余压设置冲突
F1008142948 |  | 22#机组报变桨位置比较故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3、干扰问题，检查接地和屏蔽线； | 检查变桨到主控的通信是否正常。 |  | 机组三只叶片主旋偏差大 | 检查接线是否虚接
F1008224538 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 | 复位机侧断路器
F1008132904 |  | 4A04变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网掉电 | 电网掉电 |  | 4A04变流器紧急停机故障 | 更换快融
F1007298480 |  | L#28机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-07-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器故障 | 反馈触点氧化 |  |  | 断变流器电源，机组恢复运行 |  |  | M1008027437,M1008058097,M1008108883
F1008142980 |  | 54变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 变流器紧急停机故障 =43.44 机组3U1报出87号故障，判断为电涌保护器失效，需要更换。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1008140602
F1008091897 |  | 3#A19机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内湿度大 | 电涌保护器损坏 |  | 3#A19机组变流器紧急停机故障处理 | 更换电涌保护器 |  |  | M1008110142
F1008081738 |  | N6机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 湿度大造成 | 机组未除湿加热 |  | N6机组变流器紧急停机 | 打开机组除湿加热功能
F1008183825 |  | Y27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧断路器故障引起 | 网侧断路器接线松动，反馈信号不通 |  | Y27机组报变流器紧急停机故障 风速：14M/S 功率：1500KW | 接线松动导致，重新连接后机组恢复正常。
F1008143090 |  | S081#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | S081#机组液压泵无反馈故障 | 多次吸合该继电器可以 最后可以吸合
F1008081845 |  | 故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 运行过程中断路器断开 |  | 请现场按照故障那里进行处理，并及时反馈处理结果。 | 检查继电器、接线、开关柜内过流保护模块
F1008224591 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查模块接线，禁锢接线，故障消除
F1008092002 |  | 13#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流器报98号故障 | 变流柜内有渗水管路，导致湿度大 |  | 一、标题：13#机组变流器警告故障处理 二、机组运行状态功率80KW、环境24度 风速5.29M/S 三、机组故障现象和器件损坏情况：:机组报出子站总线故障，工作人员就地排查，发现变桨内DP线存在断点 时断时通，导致机组报故障 四、机组检查和维修过程：检查发现变流器面板报98号故障，为湿度大引起。打开变流柜检查发现水管处有轻微渗水现象。 五、现场同事对故障原因的分析和判断：该故障由于柜内湿度大引起报出变流器警告 六、现场处理：紧固水冷管路，清理水渍，安放除湿盒 | 紧固水冷管路，清理水渍并安放除湿盒
F1008132778 |  | 20#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组液压泵反馈回路问题 | 液压泵反馈触点问题 |  | 处理20#机组液压泵无反馈故障，检查机组液压泵反馈回路反馈触点正常 | 处理20#机组液压泵无反馈故障，检查机组液压泵反馈回路反馈触点正常
F1008112428 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 检查模块接线
F1008204280 |  | 145#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报出变流器警告 | 机组变流器内湿度过大 |  | 处理场145#变流器紧急停机故障 | 更换除湿盒，对机组塔筒门做封堵对百叶窗做做密封。对机组除湿机做检查确保塔筒整体环境做除湿。
F1008204282 |  | 148#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报变流器警告 | 机组变流器内湿度过大 |  | 处理场148#变流器紧急停机故障 | 更换除湿盒，对机组塔筒门和塔筒百叶窗做密封
F1008204283 |  | 152#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报变流器警告 | 机组变流器内部湿度过大 |  | 152#机组在运行过程中，报出变流器警告故障，现场检查发现1U1报出98#故障，现场使用湿度测试仪检测机组湿度在70%以上，实际存在湿度过大现象，现场及时更换除湿盒对机组做了强制加热，同时检查机组有无漏水情况。 | 加强机组内除湿，更换除湿盒，密封塔筒门百叶窗和塔筒门边缝。
F1008204284 |  | 162#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报变流器警告 | 机组变流器内部湿度过大 | 机组变流柜内有漏水现象 | 处理场162#变流器紧急停机故障 | 机组内部增加除湿盒，同时对机组变流柜内漏水情况进行处理。
F1007135683 |  | 21Z6#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-07-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  机组运行状态：100KW，35度，5M/S  机组故障现象和器件损坏情况：复位后可运行，之前已更换过压力继电器，未见好转，一直未进行，因为项目功率提升。  机组检查和维修过程：复位处理  现场同事对故障原因的分析和判断：程序升级后即刻，消除故障。 |  机组运行状态：100KW，35度，5M/S  机组故障现象和器件损坏情况：复位后可运行，之前已更换过压力继电器，未见好转，一直未进行，因为项目功率提升。  机组检查和维修过程：复位处理  现场同事对故障原因的分析和判断：程序升级后即刻，消除故障。
F1008204211 |  | 处理3#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1008221953
F1008061427 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1008068366
F1008194038 |  | 机组凝露传感器失效。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 机组报出变流器紧急停机，检查发现凝露传感器指示灯不闪烁，柜内湿度正常，凝露传感器异常，需要更换。 上电时间：；变流柜编号： | 更换凝露传感器 |  |  | M1008191374,M1008222123,M1008222125,M1008222127
F1008194039 |  | 机组变流柜凝露传感器失效。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 凝露传感器失效 | 凝露传感器失效 |  | 机组报报变流器急停，检查发现变流柜报98#故障，同时凝露传感器1个失效。 上电时间：；变流柜编号： | 更换凝露传感器 |  |  | M1008191381
F1008102301 |  | 一二场机组压力继电器损坏 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 机组报液压泵无反馈故障，现场人员检查液压泵反馈回路，未发现异常，初步判定为液压站压力继电器损坏。更换压力继电器后机组恢复正常。全场有93机组20台，业主要求全部更换，现在已经更换完成。请公司协调解决。 | 更换压力继电器
F1008163407 |  | 17号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1问题 | 检查紧固接线 |  | 17号机组变流器紧急停机 | 检查紧固接线机组正常运行
F1008163454 |  | 27#机组报液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵的控制回路接线错误 | 液压泵的反馈回路存在虚接 |  |  | 对照图纸，检查液压泵的控制回路和反馈回路接线是否正确
F1008122666 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 机组一号变桨5度接近开关故障处理 | 紧固接线，检查无异常后启机
F1008224593 |  | 机组出现液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈回路虚接 | 反馈回路虚接 |  | 机组出现液压泵无反馈故障 | 检查反馈线路
F1008102252 |  | 36#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 |  | 36#机组变流器紧急停机故障，到风机下面检查变流器显示板，发现2U1显示板显示73#故障。 | 发现2U1显示板显示的是73#故障，查看故障解释手册，发现73#故障是发电机断路器故障。手动测试发电机侧断路器发现2号开关柜断路器不吸合。但是K2继电器都能吸合。上风机打开开关柜用万用表测量发现是K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。手动给K9线圈重新上电后，常开触点21口24口导通。然后进行断路器吸合实验，吸合成功。下风机启机并网，故障排除。
F1008214357 |  | Y33机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报41号故障 | 1U1的ASIC板失效 |  | Y33机组变流器紧急停机故障处理 风速：2M/S 功率：0KW | 更换1U1ASIC板 |  |  | M1009014247
F1008173693 |  | 3F27报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 满发 |  | 3F27报出液压泵无反馈故障处理 | 1. 机组运行状态：满发等； 2. 环境：高温、大风，等关联因素； 3. 机组故障现象和器件损坏情况：以现场检查所发现的现象和问题出发记录； 4. 机组检查和维修过程：该机组报出故障，发现压力继电器已损坏，维护人员经过协商制定解决方案，更换压力继电器，该机组故障已消除。 5. 对故障原因的分析和判断：高温导致冷却能力下降、器件质量问题、或者其他因素等等
F1007206710 |  | 31#机组报°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 旋转编码器跳变，导致机组5度接近开关检测不准确。 | 旋转编码器跳变，导致机组5度接近开关检测不准确。 |  | 一、标题：31#机组报°接近开关故障。 二、故障描述：机组桨叶角度在3.5°时，5°接近开关为低电平，导致机组报5度接近开关故障； 三、机组运行状态：故障时风速及功率：11米每秒 1400KWH 天气、环境温度：阴雨天气 23摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：机组桨叶角度在3.5°时，5°接近开关为低电平，导致机组报5度接近开关故障； 五、检查记录及初步处置过程：通过故障文件B文件查看桨叶无跳变，到桨叶角度在3.5度时，5度接近开关为低电平，导致机组报故障，重新将桨叶变至0°，发现监控面板显示桨叶角度为，对桨叶重新清零，机组恢复正常。. 六、现场自诊断原因及建议方案：重新桨叶清零，并观察桨叶角度是否发生跳变。 | 因旋转编码器跳变，导致机组发生故障，将桨叶角度重新清零，机组恢复正常。
F1008214414 |  | 121#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧1控制器温度高 | 光纤松动 |  | 121#机组故障处理完毕，恢复正常 | 检查2U1的接线是否正常，有无松动虚接
F1008112461 |  | 13#A11#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块损坏 | 接线松动 |  | 13#A11#机组变流器紧急停机故障 | 更换3U1模块 |  |  | M1008130451
F1008183767 |  | 14变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机绝缘失效 | 绝缘击穿 |  | 变流器紧急停机故障 =11.33 | 更换发电机 |  |  | M1008303728,M1008313877,M1008313879,M1008313883,M1008313885,M1008313891,M1008313893,M1008313895,M1008313897,M1008313899,M1008313901,M1008313907,M1008313911,M1008313913,M1008313915,M1008313919,M1008313923,M1008313925,M1008313927,M1008313931,M1008313933,M1008313935,M1008313937,M1009065106
F1008102304 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 断路器损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换发电机侧断路器。 |  |  | M1008150662,M1008232323
F1008071465 |  | 年6:00该项目F41#机组故障停机超过8小时，请安排人员处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜均热风散接线松动 | 变流柜均热风散接线松动 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 检查接线
F1008183885 | [5 empty] | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 100#机组报出变流器紧急停机故障 | 电涌保护器损坏，更换新的电涌保护器后机组恢复 |  |  | M1008201633
F1008224608 |  | 52#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵电磁阀损坏 |  | 52#机组于，风速2M/S小风停机，天气晴温度34°。报出液压泵无反馈及建压超时故障，现场人员检查发现液压站12.6阀口螺栓松动，人员紧固时发现12.6拧不紧，将螺栓取出检查时发现电磁阀上螺纹脱落，将12.6拧上复位液压泵建压到50帕，压力不在升高，当报建压超时故障后压力瞬间降低为0，判断为12.6松动内螺纹脱落造成该故障故需更换电磁阀。 | 更换电磁阀 |  |  | M1008273179
F1008122554 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流柜中继电器把2K11、2K12与3K11、3K12对倒并且对倒2U13U1A板 | 检查变流柜中继电器把2K11、2K12与3K11、3K12对倒并且对倒2U13U1A板 |  | 变流器紧急停机 | 检查变流柜中继电器把K、3K12对倒并且对倒A板，机组恢复正常
F1008122557 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查变流柜无异常机组重新断电上电机组恢复正常 | 检查变流柜无异常机组重新断电上电机组恢复正常 |  | 变流器紧急停机 | 检查变流柜无异常，给机组从新断电上电机组恢复正常
F1008122611 |  | 该项目号机组 8:30报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器 | 2U1 |  | 请参考故障案例集进行处理 并反馈处理结果 | 检查发现2U1接线盒光纤头虚接，重新插拔紧固后恢复机组正常运行
F1008071644 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 机侧单元电涌保护器损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，查看变流器面板，机侧单元#故障，检查发现机侧电涌保护器损坏 | 更换变流器机侧电涌保护器 |  |  | M1008088632
F1008224526 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2u1ask板损坏 | 2u1ask板损坏 |  |  | 2U1更换新的ASK版
F1008132900 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器准备合闸触点损坏 | 断路器准备合闸触点损坏 |  | 11#机组报出变流器紧急停机故障，检查发现3U1面板上报出73号故障，现场人员做机侧断路器吸合实验，发现K2信号能发出，但是3K12未收到吸合反馈信号，登机检查发现，机侧断路器不能吸合，测量吸合瞬间电压均正常，但是断路器不能吸合。将断路器拆下后，检查发现断路器合闸信号损坏，更换后机组恢复。 | 更换断路器合闸信号后机组恢复 |  |  | M1008140579
F1008194021 |  | 12#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 查看主控和变流器的故障代码进行判断 | 检查变流器元器件是否有损坏 |  | 12#机组在10：19报出变流器紧急停机故障，当时风速2.3米/秒，功率0KW，环境温度22.24度，阴天，没有雷阵雨，没有电网波动，需要到现场查看具体的变流器代码进行处理。 | 检查并判断发现1U1模块损坏更换后恢复正常。
F1008173598 |  | H09液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | H09液压泵无反馈故障，天气：晴，风速：9M/S，环境温度：20℃，故障时刻未满发，登机检查液压泵一直在工作，此机组已经进行过液压站工作，现场判断是继电器失效导致，更换后故障消除。 | H09液压泵无反馈故障，天气：晴，风速：9M/S，环境温度：20℃，故障时刻未满发，登机检查液压泵一直在工作，此机组已经进行过液压站工作，现场判断是继电器失效导致，更换后故障消除。
F1008092033 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 运行过程中断路器跳开 |  |  | 检查接线、继电器、开关柜内部，调整过流保护模块
F1008183876 |  | A12报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | A12报出液压泵无反馈故障处理 | 1. 机组运行状态：满发等； 2. 环境：低温、高温、大风，等关联因素； 3. 机组故障现象和器件损坏情况：以现场检查所发现的现象和问题出发记录； 4. 机组检查和维修过程：处理故障过程中可能是根据排除法进行处理，在满发情况下，A12机组报出液压泵无反馈故障，项目人员经过协商意见一致制定解决方案，更换压力继电器机组恢复正常。 5. 对故障原因的分析和判断：高温导致冷却能力下降、器件质量问题、或者其他因素等等
F1008173613 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压站使能且无故障时，自动建压但无液压泵工作反馈；或液压站不建压却有液压泵工作反馈，持续4S | 检查反馈线，接牢固
F1008234809 |  | 处理项目G10，G09变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 70号预充电故障 | 预充电回路16A小保险损坏 |  |  | 更换16A小保险 |  |  | M1008232319
F1008112513 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器存在异常 | 机舱柜模块接线存在虚接现象 |  | 液压泵无反馈故障-现场人员需就地进行检查。当前风速3M/S，机组故障停机，环境温度28℃，机组故障现象，需就地进行检查，故障原因分析，线路虚接 | 检查119DI5模块及接线
F1008163489 |  | 152#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流柜湿度大 | 塔筒门密封不严 |  | 处理场152#变流器紧急停机故障 | 重新密封塔筒门
F1008143025 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器湿度高 | 湿度开关不灵敏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，登机后通过变流器面板检查发现是湿度故障。 | 对机组进行检查后发现，变流器湿度开关检查后发现湿度开关长时间使用导致湿度开关不灵敏导致报出故障。调整变流器湿度开关，机组恢复正常。
F1008183791 |  | 60#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 60#机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为继电器问题，需要更换备件。柜体编号：-。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1008181244
F10081716728 |  | 300MW场A48一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 300MW场A48一号变桨5度接近开关故障 | 检查线路，重新调5°接近开关
F1008081686 |  | 38#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 一、标题：38#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速4M/S 功率KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无 | 一、标题：38#机组报液压泵无反馈故障。 二、故障描述：，机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 三、机组运行状态：风速4M/S 功率KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路和本身都没问题，最后拆下压力继电器检查，发现里边的辅助触点有腐蚀，不吸合，现场人员判定是压力继电器触点腐蚀导致，现场人员从新打磨压力继电器触点后机组恢复正常。 五、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器触点。 六、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号：无
F1008214420 |  | 6#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路松动 | 压力继电器损坏 |  | 6#机组液压泵无反馈故障，现故障原因不明，需要上机处理 | 检查回路，压力继电器 |  |  | M1008283251
F1008194095 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 轴流风扇电容损坏 |  |  | 更换风扇电容 |  |  | M1008191435,M1008191437
F1008061329 |  | F030机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压站未技改 |  | 晴风速6M/S小功率运行F030机组报液压泵无反馈，现场人员检查发现未液压站未，后故障消除。
F1008061332 |  | F084机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器灵敏度不够 |  | 晴风速7M/S小功率运行F084机组报液压泵无反馈，现场人员检查发现为液压站的压力继电器灵敏度不够，更换压力继电器故障消除。 | 更换压力继电器
F1008183722 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 等待电压降低
F1008183836 |  | 一场项目机组制动电阻进出线接地线烧损 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气接线未按要求 | 验收不合格 |  | 一场项目机组制动电阻进出线接地线烧损 | 更换备件机组正常 |  |  | M1008313966
F1008194112 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 2错误反馈 | 2.1 PLC数字量输入或输入模块损坏 |  | 液压泵无反馈故障 | 解缆时与偏航余压设置相冲突
F1008204306 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器触点异常 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障，现场申请更换压力继电器，故障解决。 | 更换压力继电器。 |  |  | M1008232353
F1008214386 |  | 18号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） | 压力继电器损坏 |  | 检查119DI9模块是否损坏，检查线路是否虚接打火现象。
F1008112384 |  | 10变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报73#故障 | 1U1报73#故障 |  | 变流器紧急停机故障 =14.65 | 检查回路无问题后风机起机
F1008112385 |  | 43变流器紧急停机故障。 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1报73#故障 | 1U1报73#故障 |  | 变流器紧急停机故障 =13.91 | 检查回路无问题后风机起机
F1008102091 |  | 8月10号故障超长停机告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1机侧断路器复位按钮跳闸 | 3U1机侧断路器复位按钮跳闸 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，登机检查发现3U1侧断路器复位按钮弹出，复位后机组恢复正常运行 | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，登机检查发现3U1侧断路器复位按钮弹出，复位后机组恢复正常运行
F1008214430 |  | 8#机组报变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 接近开关松动磨损 | 更换接近开关 | 8#机组报1号变桨5度接近开关故障，查看故障文件显示叶片角度在0.63度时信号丢失，查看B文件未发现选编跳变迹象，叶片收桨正常。上机检查发现接近开关松动，有损伤，更换备件后正常 | 8#机组报1号变桨5度接近开关故障，查看故障文件显示叶片角度在0.63度时信号丢失，查看B文件未发现选编跳变迹象，叶片收桨正常。上机检查发现接近开关松动，有损伤，更换备件后正常 |  |  | M1008211692,M1008211696
F1008234773 |  | 18#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：18#机组液压泵无反馈故障 二、故障描述：4#机组报液压泵无反馈故障，登机后发现液压站一直处于工作打压状态，打开机舱柜发现模块120DO3指示灯不亮，说明并没有输出偏航液压系统使能信号，而且继电器上的指示灯也没有亮，但是液压泵接触器一直处于吸合状态。 三、检查记录及初步处置过程：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建：继电器的触点出现粘合现象，人员对继电器轻轻敲打一下，液压泵立即停止工作，接触器立即跳开，液压泵工作模块和液压泵反馈模块指示灯也都熄灭。更换继电器后，机组恢复正常。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：继电器¦RB121A 24VAC/DC 六、项目需求：无 | 更换继电器
F1008132889 |  | 23#A06#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 模块损坏 | 接线松动 |  | 23#A06#机组报出变流器紧急停机故障 | 更换3U1模块。 |  |  | M1008130455,M1008130457,M1008130459,M1008130461
F1008071550 |  | F18机组液压无反馈泵故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F18机组液压无反馈泵故障，对压力继电器进行更换。 | 1 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器 |  |  | M1008078428
F1008153258 |  | 60#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 系统压力偏高 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现系统压力偏高，调节系统压力后机组恢复正常。 | 调节液压站系统压力
F1008234774 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器轴流风扇烧坏 | 变流器轴流风扇轴承烧死 |  | 无 | 更换变流器轴流风扇
F1008112392 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 此台机组报液压泵无反馈故障，初步判断为压力继电器不吸合导致，现场人员登机进行触点打磨。 | 打磨压力继电器，或更换压力继电器
F1008081658 |  | 1:50该项目B04号机组故障停机，请安排人员处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器不吸合 | 继电器接线松动 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 继电器接线松动，紧固接线
F1008234783 |  | 25#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 25#机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器，恢复正常 |  |  | M1008232331
F1008234795 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主箱变检修 | 业主箱变检修 |  | 报变流器紧急停机故障 | 复位后机组恢复正常
F1008112356 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 反馈回路接线松动 | 反馈回路接线松动 |  |  | 紧固接线
F1008122608 |  | T7液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 线路虚接，从新紧固
F1008173555 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器网测逆变器报1号过流 | 变流器网测逆变器报1号过流 |  |  | 更换逆变器U相IGBTDRIVE板
F1008071622 |  | 102#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电器类 | 压力继电器损坏 | 线路松动 | 102#机组报液压泵无反馈故障 | 检查线路并紧固
F1008143035 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  | 机组#故障 | E05机组报液压泵无反馈故障，检查反馈线，接牢固，做液压泵，故障消除。
F1008204228 |  | F12机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内接线松动造成 | 变流器内驱动板及控制板损坏 | 变流器功率模块损坏造成 | F12机组报变流器紧急停机故障，经过登机检查，未发现接线松动，功率模块也未发现损坏，经过近一步检查发现变流器内驱动板损坏，更换后机组恢复正常 | 更换变流器驱动板，机组恢复正常 |  |  | M1008232179
F1008234663 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 回路接线松动 | 回路接线松动 |  |  | 紧固回路接线
F1008153166 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器无法吸合 | 机侧断路器无法吸合 | 机侧断路器无法吸合 | 机组报变流器紧急停机故障，初步判断为变流器熔断器损坏导致 | 机侧断路器吸合回路接线有松动，紧固后恢复正常
F1008153291 |  | B07机组出现液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | B07机组出现液压泵无反馈故障 | 检查液压站接线
F1008081752 |  | 5#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 一、标题：5#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速4米，气温21℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：现场人员登机进行检查，对液压站进行检查，安全继电器无异常，对液压站回路的线路，重新紧固，未发现问题 四、现场自诊断原因及建议方案：打磨压力继电器 五、旧件相关设备信息：无 | 打磨压力继电器
F1008153305 |  | 标题：M07#机组液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 电磁阀损坏 |  | 一、标题：M07#机组液压站无反馈故障。 二、故障描述：项目M07机组在号机组报液压站无反馈故障，检查电气回路没有问题，初步判断偏航电磁阀有问题导致，需要申请备件进行更换，更换后故障排除。 三、检查记录及初步处置过程：无 四、现场自诊断原因及建议方案：更换偏航电磁阀 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电磁阀损坏数量：1个 | 更换电磁阀。 |  |  | M1008191461
F1008081815 |  | 机组在巡视检查时水冷UPS失效 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS失效 |  | 机组在巡检过程中检查发现水冷柜UPS持续发出“嘀嘀”声，同时LED灯一直为红色状态。重启UPS之后还是同样的状况，UPS处于非正常运行状态。 | 更换水冷UPS |  |  | M1008130417
F1008061455 |  | 一A场项目机组-变流器故障-预充电电阻损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器预充电电阻损坏 | 线路有接地现象 |  | 一A场项目机组-变流器故障-预充电电阻损坏 | 备件更换，机组正常。 |  |  | M1008242517
F1008091951 |  | B6液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | B6液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1008098707
F1008183780 |  | 液压站电磁阀损坏 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 偏航系统 | 液压站 | 电磁阀损坏 |  | 机组报出液压站无反馈故障，经检查发现电磁阀损坏，更换后正常运行 |  |  | M1008303805,M1008303807
F1008153307 |  | 标题：M54#机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 采集问题 | 变流板异常 |  | 一、标题：M54#机组网侧IGBT温度不平衡故障。 二、故障描述：项目M54机组在号机组报网侧IGBT温度不平衡故障，通过变流监测软件可以看出IGBT2温度一直在21.6度左右没有变化，造成此故障发生，检查IGBT2未发现问题，将IGBT2和IGBT3的15针线调换故障依然存在，初步判断变流控制器有问题，需要申请备件进行更换，更换后故障排除。 三、检查记录及初步处置过程：无 四、现场自诊断原因及建议方案：更换1.5MW变流器IV型控制器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：1.5MW变流器IV型控制器¦1.5MW_COLRETCOV_CONTROLLER_IV_1.0 损坏数量：1个 | 更换变流板。 |  |  | M1008191457
F1008306531 |  | K55机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | K55机组液压泵无反馈故障 | 1.3 建压时，测量偏航液压系统使能继电器是否得电，如果得电测试继电器触点是否吸合正常情况应该吸合这里要注意，如果是机组存在电网电压故障的情况，液压系统是没有使能信号输出的，也就是不会得电所以如果有电压故障先处理电压故障
F1008255209 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器程序异常 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：18℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：变流器程序异常 4、机组检查和维修过程：升级变流器程序 | 升级变流器程序
F1008245054 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1008242523
F1009047574 |  | 23#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 23#机组于报出液压泵无反馈故障，当时风速3.4米/秒，功率21KW，环境温度19.7度，无电网波动，怀疑是触点问题导致的该故障。 | 4.1 测试继电器、14触点能否正常吸合，重现打磨后恢复正常。
F1008286210 |  | C05 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 检查线路，检查继电器端子是否损坏。 |  |  | M1008293494
F1008255306 |  | 36#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵反馈回路异常 | 液压泵控制回路异常 |  | 机组报液压泵无反馈故障，环境温度36度，风速3.4M/S,登机检查压力继电器损坏1个 | 紧固反馈线
F1008010241 |  | 65#机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：65#机组液压泵无反馈故障。 二、故障描述：机组报出液压泵无反馈故障，就地检查压力开关有氧化现象。 三、检查记录及初步处置过程：就地对机组进行复位，复位后液压站打压到设定值未再次报出故障，多次偏航对液压站进行观察，故障未再次报出，检查模块KL1104正常，接触器吸合正常，检查压力开关有氧化现象，对触点进行清理打磨，故障消除，经过一段时间观察未再次报出故障。 四、现场自诊断原因及建议方案：氧化，打磨压力开关触点。 五、旧件相关设备信息：无。 | 清理压力开关触点。
F1008020504 |  | 60#机组变流器紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器启动不使能 | 1u1A板14端子无24v。 |  | 一、标题：60#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：机组报出变流器紧急停机故障，就地观察1U1面板报出82启动不使能故障。 三、检查记录及初步处置过程：检查电抗，水冷，柜体温度正常，检查主控8K11继电器吸合，检查1U1A板14端子无24V，首先确认维护开关处于正常位置，检查3K9继电器，发现继电器松动导致触点未吸合，紧固继电器后，故障消除。 四、现场自诊断原因及建议方案：3K9继电器松动，紧固继电器。 五、旧件相关设备信息：无。 | 紧固3K9继电器。
F1009047617 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 接线松动 | 无 |  | 液压泵无反馈 | 重新接线
F1008275793 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 缺少冷却液 | 缺少冷却液 |  |  | 补加冷却液
F1009037286 |  | 23#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流侧故障 | 1U1故障 | 网侧电网电压测量套件 | 23# 02:14报变流器紧急停机，号过流，V相。1查看电网侧电压为0V，电网电压测量套件的输出全为0V，进行更换。 2预充电接触器，通过手动吸合、断开测得状态是正常的是否导通，没有拉弧痕迹。3将1U1的ASU板换成新的借业主 4V相驱动板和W相倒换 控制盒C板和24#机组进行倒换，刷1U1参数后起机。 | 23# 02:14报变流器紧急停机，号过流，V相。1查看电网侧电压为0V，电网电压测量套件的输出全为0V，进行更换。 2预充电接触器，通过手动吸合、断开测得状态是正常的是否导通，没有拉弧痕迹。3将1U1的ASU板换成新的借业主 4V相驱动板和W相倒换 控制盒C板和24#机组进行倒换，刷1U1参数后起机。 |  |  | M1009034564
F1008245015 |  | 4A09变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 4A09变流器紧急停机故障 | 更换电涌保护器
F1008316757 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1008316759 |  | 一场2C11网侧IGBT温度不平衡 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.1 IGBT模块异常 |  | 一场2C11网侧IGBT温度不平衡 | 更换新的IGBT |  |  | M1008314005
F1008296397 |  | 14#机组报变流器紧急紧急故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 2U1报故障 |  | 14#机组报变流器紧急紧急故障 | 更换2U1左侧DRIVER板 |  |  | M1008303735
F1009027171 |  | 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机侧脱扣器问题 | 过流导致 |  | 报变流器紧急停机故障 | 检查发现发电机侧断路器脱扣器红色按钮弹出
F1009037340 |  | S7机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统故障 | 电泳保护模块线路虚接 |  | S7机组变流器紧急停机 | 检查并紧固接线
F1008265650 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 106K4继电器损坏 |  |  | 更换继电器
F1008286223 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 3U1报故障 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障，U1面板无故障，3U1面板报13号故障，尝试复位后启机，在预充电过程机组报14号故障，更换3U1右侧DRIVER板后故障消除。 | 更换3U1右侧DRIVER板 |  |  | M1008283405
F1008245040 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 液压泵无反馈处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1008242511
F1008286225 |  | 23#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 4U1报故障 |  | 23#机组报变流器紧急停机故障，U1同时报95号直流过压保护故障，号过压故障，怀疑4U1驱动板出现问题。 | 更换4U1驱动板 |  |  | M1008283411
F1008286228 |  | 20#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 2U1报故障 |  | 20#机组报变流器紧急停机故障，号系统故障，怀疑ASIC板出现问题 | 更换2U1 ASIC板 |  |  | M1008283415
F1008255095 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 2.1 检查紧固线路
F1008316692 |  | 49#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器发电机侧断路器故障 | 发电机侧2#开关柜断路器没有吸合 | 霍尔传感器接线松动 | 机组在场49#风机报出变流器紧急停故障。 | 经过现场工作人员到风机检查，从变流柜面板上检查发现报发电机侧断路器故障，登机检查发现是2#开关柜内传感器接线松动。紧固好传感器接线后，做机侧断路器吸合实验，机侧断路器吸合成功。
F1008316777 |  | 一项目JIA69#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 4U1柜内1000A保险烧毁 | 检查变流柜内1000A保险 |  | 一项目JIA69#机组报出变流器紧急停机故障处理 | 检查变流柜内的部件 |  |  | M1008319107
F1009027065 |  | L03机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  |  | 更换传感器
F1008316747 |  | 21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 查看主控和变流故障文件 | 检查变流器元器件是否损坏 |  | 21#机组在13:52报出变流器紧急停机故障，当时风速11米/秒，功率1456KW，环境温度20.4度，无电网波动，从以往的经验来判断，怀疑是网测滤波电容出现了问题导致该变流器故障的发生。 | 检查发现网侧滤波电容损坏，更换后恢复正常。
F1008234849 |  | 一A场项目机组-变流器故障继电器 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 设备出场检验不合格 | 设备到场检验不认真 |  | 一A场项目机组-变流器故障继电器 | 更换备件，机组正常 |  |  | M1009186644
F1008244974 |  | 22#机组齿形带断裂 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 5、检查变桨减速器声音是否有异常响声。齿形带是否松动 | 齿形带断裂 |  |  | 更换齿形带 |  |  | M1008252701,M1008252705,M1008252707,M1008262742
F1008275852 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 测试继电器
F1008244932 |  | 处理池场33#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度传感器接线松动 | 湿度传感器接线松动 |  | 处理池场33#机组变流器紧急停机故障,检查发现湿度传感器12S13接线松动，紧固后机组恢复正常运行 | 处理池场33#机组变流器紧急停机故障,检查发现湿度传感器12S13接线松动，紧固后机组恢复正常运行
F1008296280 |  | 山阴项目8#机组液压泵无反馈处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 | 反馈回路虚接 | 山阴项目8#机组液压泵无反馈处理 | 紧固接线
F1008265657 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 105Q2继电器13号端子接线松动，现已重新紧固。 |  | 机组报液压泵无反馈故障，需就地登机处理。 | 检查发现继电器13号端子接线松动，现已重新紧固恢复机组。
F1008275883 |  | 50#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 线路虚接 | 压力继电器损害 |  |  | 压力继电器电磁阀接头线路虚接重新紧固接线
F1008255160 |  | 处理液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器辅助触点不能正常吸合 | 线路虚接 |  |  | 更换压力继电器
F1009037392 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1报出75号故障，机侧断路器复位按钮弹出 | 2U1报出75号故障，机侧断路器复位按钮弹出 |  | 机组在小风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出75号故障，登机检查发现断路器复位按钮跳开，复位后机组恢复正常运行 | 机组在小风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出75号故障，登机检查发现断路器复位按钮跳开，复位后机组恢复正常运行
F1008296308 |  | 处理64#、34#、42#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 紫项目64#、34#、42#机组报液压泵无反馈故障，检查发现是压力继电器损坏，更换后故障消除。 | 更换压力继电器 |  |  | M1010253834
F1008316651 |  | 处理56#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组绝缘在线监测 | 经检查无异常 |  |  | 机组重新复位启机
F1008265681 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流2U1损坏 | 变流2U1损坏 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 | 2U1损坏，更换之后除湿第二天启机。
F1008244940 |  | 27#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 27#报液压泵无反馈故障 | 空开跳闸调整整定值后机组恢复正常运行
F1009037357 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈 | 更换压力继电器 |  |  | M1009044811
F1009047603 |  | 17#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 模块有问题 |  | 17#报出液压泵无反馈故障，风速3.5M/S，环境温度30℃，待人员登机检查。通过检查液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为0PAR,左右偏航后只建压到40PAR左右，维护手柄叶轮刹车按压没有建压动作，手动和强制建压都可以正常建压并且压力也可以达到正常值，说明液压站正常而是没有接收到启动信号，依次判断为KL1104备福模块损坏导致。 | 更换损坏模块 |  |  | M1009065104
F1008234835 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 风扇损坏 |  |  | 更换轴流风扇 |  |  | M1008242558
F1008296303 |  | 3F02报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 3F02报出液压泵无反馈故障处理 | 1. 机组运行状态：小功率； 2. 环境：高温因素； 3. 机组故障现象和器件损坏情况：以现场检查所发现的现象和问题出发记录； 4. 机组检查和维修过程：经工作人员发现该机组报出液压泵无反馈故障，处理该故障过程中可能是根据排除法进行处理，更换压力继电器之后，该机组恢复正常运转； 5. 对故障原因的分析和判断：高温导致冷却能力下降、器件质量问题、或者其他因素等等。
F1008255170 |  | 70#机组报液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 106K3线路松动 | 106K3线路松动 |  | 一、标题：70#机组报液压站无反馈故障. 二、故障描述：机组报液压站无反馈故障. 三、机组运行状态：风速12M/S 功率KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先查看液压站运行状态，无运行，然后用万用表检测反馈回路接线通断及其电压，发现接线松动，禁锢接线后故障消除。 五、现场自诊断原因及建议方案：禁锢接线。 六、旧件相关设备信息：无 | 一、标题：70#机组报液压站无反馈故障. 二、故障描述：机组报液压站无反馈故障. 三、机组运行状态：风速12M/S 1500功率KW 四、检查记录及初步处置过程：现场人员首先查看液压站运行状态，无运行，然后用万用表检测反馈回路接线通断及其电压，发现接线松动，禁锢接线后故障消除。 五、现场自诊断原因及建议方案：禁锢接线。 六、旧件相关设备信息：无
F1009016863 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1.变桨5°；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动接近开关损坏或者松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5度挡块的垂直距离是否合适 |  |  | 重新调整5度接近开关 |  |  | M1009125852
F1009037348 |  | 一场72#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接线原因 | 快熔损坏 |  | 一场72#机组变流器紧急停机故障处理 | 更换快熔 |  |  | M1009059016
F1008296366 |  | 1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 申请备件 | 无 |  | 1#变桨位置传感器故障 | 申请备件
F1009027063 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚接 | 驱动板及控制版损坏 | 功率模块损坏 | 机组报变流器紧急停机故障 | 线路虚接，紧固后机组恢复正常
F1008255303 |  | J#01号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器跳闸 | 主断路器跳闸 |  | J#01号机组报变流器紧急停机故障 | 检查故障原因，无其他原因后重新启机
F1008143034 |  | 63#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机侧断路器无法吸合。 | 过流保护动作 |  | 1、标题：63#机组变流器紧急停机故障 2、故障描述：现场人员到现场查看，发现3U1报出73#故障，1U1报出主断路器故障。U1均正常。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看，发现3U1报出73#故障，1U1报出主断路器故障，U1均正常。做3U1机侧断路器吸合实验，断路器吸合正常，判断过流保护动作，传感器质量问题，更换传感器后机组恢复正常。 4、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码：. 故障部件名称：传感器 | 更换传感器 |  |  | M1008299214
F1008275860 |  | A31号风机报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 检查线路 |  |  | M1008293473
F1008245044 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1008242509
F1008255355 |  | B14机组报出液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | B14机组报出液压泵无反馈故障。 | 检查反馈回路。
F1009017012 |  | 2#机组1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 2#机组1#变桨5度接近开关故障 | 5度接近开关重置零点，调整紧固变桨盘挡块
F1008296350 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查线路，紧固接线。
F1008275935 |  | 一场1C10变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜失电 | UPS损坏 |  | 一场1C10变流器紧急停机 | 更换UPS |  |  | M1008273073
F1008296368 |  | 29#机组电磁阀损坏一个 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 电磁阀损坏 | 电磁阀损坏 | 机组报出压力警告 | 更换电磁阀 |  |  | M1008293548
F1008244867 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 等待业主对电网调制
F1008244869 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 等待业主对电网调制
F1008296369 |  | 对场1112#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 对场1112#机组液压泵无反馈故障处理 | 检查液压站反馈回路线路，发现反馈回路模块接线松动，重新接线，紧固线路后，故障消除。
F1008265676 |  | F29机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  | F29机组故障处理 | 对继电器接线进行检查
F1008030730 |  | 42#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器损坏 | 1U1内部炸毁 |  | 1、标题：42#机组变流器紧急停机故障。 2、故障描述：现场人员到现场查看，发现网侧逆变器1U1模块V相有明显烧焦痕迹，管压降为0，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且V相有明显烧焦痕迹，管压降为0，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效。 4、现场自诊断原因及建议方案：备件质量问题，更换网侧逆变器模块和快熔。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：网侧逆变器模块 数量：1个 旧件设备编号： S/N: MOD ID: | 更换网侧逆变器1U1模块。 |  |  | M1008037724
F1008244877 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 网侧31号故障，1号过流故障 | 更换模块 |  |  | M1009014201
F1008265399 |  | K01机组处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 反馈模块问题 |  | 一、标题：#K01机组，3U1柜内电涌保护器损坏 二、故障描述：项目#K01机组报变流器紧急停机故障，到现场查看各个变流面板信息后发现3U1小面板报出87#发电机保护故障。查看3U1小面板报出87#发电机保护故障，检查电涌保护器，发现U相的指示由绿变红，故判断是电涌保护器击穿问题导致，故对其电涌保护器进行更换。然后对3U1进行整体全面检查，无问题后启动机组，机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程：更换3U1，U相电涌保护器。 四、现场自诊断原因及建议方案： 3U1，U相电涌保护器击穿，建议更换该电涌保护器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电涌保护器 旧设备编号： | 更换电涌保护器 |  |  | M1008262762
F1008275923 |  | 5#机组变流器紧急停机故障问题反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3 干扰 | 干扰 |  | "上电时间：上电；柜体编号：故障描述：项目5#报变流器紧急停机故障，检查发现水冷柜内UPS损坏，进行备件更换后恢复正常。 | 更换UPS电 |  |  | M1008283263
F1008275924 |  | 2#机组液压泵无反馈故障问题反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | "上电时间：上电；柜体编号：故障描述：项目2#报液压泵无反馈故障，检查发现电动机保护断路器辅助触电损坏，进行备件更换后恢复正常。" | 更换辅助触点 |  |  | M1008283261
F1008286144 |  | 28#机组辅助触电损坏问题反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | "上电时间：上电；柜体编号：故障描述：项目28#报液压泵无反馈故障，检查发现电动机保护断路器辅助触电损坏，进行备件更换后恢复正常。" | 更换辅助触点 |  |  | M1008283375
F1008286145 |  | 25#机组辅助触电损坏问题反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | "上电时间：上电；柜体编号：故障描述：项目25#报液压泵无反馈故障，检查发现电动机保护断路器辅助触电损坏，进行备件更换后恢复正常。" | 更换辅助触点 |  |  | M1008283379
F1008316682 |  | 5#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 接线松动 |  | 5#机组液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1008286151 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | (21)液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器辅助触点失效 | 模块显示问题 |  | 液压泵无反馈故障 =63.28 打磨压力继电器 | 对液压站压力继电器辅助触点进行打磨，后恢复正常
F1009016864 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 复位
F1008255350 |  | 处理28#机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.3 环境温度高，散热不理想 |  |  | 清理IGBT散热风道
F1008265425 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器内部触点老化失效 | 压力继电器内部触点老化失效 |  |  | 更换压力继电器内部触点
F1009037328 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型9 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1正确反馈 |  |  | 改造接线
F1008255200 |  | 八C故障处理中核项目26#机组-液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | 该机组报液压泵无反馈 | 1短接 K 的 14 端口与 K 的 24 端口。 2取出 K 的 24 号端子，去掉线 号端子，去掉线 号端子，去掉线 鼻子； 3选取导线 15CM15CM15CM15CM左右，一端与已取 左右，一端与已取 左右，一端与已取 出的 K 的 24 号端子连接，做 号端子连接，做 号端子连接，做 到同一个线鼻子内，见右图；并将 到同一个线鼻子内，见右图；并将 到同一个线鼻子内，见右图；并将 其插入 K 的 24 号端口固定； 号端口固定； 导线另一端，单独做鼻子插入 导线另一端，单独做鼻子插入 导线另一端，单独做鼻子插入 K 的 14
F1008316724 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流2U1问题 | 变流2U1问题 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行
F1009016920 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 功率模块损坏 | 驱动板损坏 |  | 处理F15号机组变流器紧急停机故障 | 检查发现功率模块损坏，更换功率模块1。 |  |  | M1009024322
F1009016956 |  | 32#风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换接触器 |  |  | M1009055013
F1009047602 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1009065160
F1008306563 |  | 6#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查主控和变流故障文件 | 查看变流柜内部是否异常 |  | 6#机组于16:10报出变流器紧急停机故障，风速4.3米/秒，功率98KW，无电网波动，报的是网测熔断器故障，怀疑是网测熔断器和变流模块损坏 | 检查发现网侧滤波电容损坏，网侧熔断器损坏，进行更换后恢复正常。
F1008275834 |  | 处理4#机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-27 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 散热效果差 | 1.3 环境温度高，散热不理想 |  |  | 清理IGBT散热风道
F1008316633 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检测回路接线松动 | 检测回路接线松动 |  |  | 检查紧固检测回路接线
F1009017043 |  | 10#机组电网电压低故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电网故障 | 变流器紧急停机 | 网侧断路器熔断器损坏 | 10#机组业主箱变实验导致机组报电网电压低故障,检查发现网侧断路器熔断器损坏，更换后正常。 | 10#机组业主箱变实验导致机组报电网电压低故障,检查发现网侧断路器熔断器损坏，更换后正常。 |  |  | M1009014213
F1008316641 |  | I34机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | I34机组液压泵无反馈故障 | 建压时，测量偏航液压系统使能继电器是否得电，如果得电测试继电器触点是否吸合正常情况应该吸合这里要注意，如果是机组存在电网电压故障的情况，液压系统是没有使能信号输出的，也就是不会得电所以如果有电压故障先处理电压故障
F1008255333 |  | 27#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 27#报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1008283213
F1008265655 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 第一B区华创场液压泵无反馈故障工单 | 线路松动，重新紧固线路后故障消除。
F1009047605 |  | F38机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | F38机组液压泵无反馈故障 | 检查接线，更换压力继电器
F1008255338 |  | 6426#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 10#子站总线故障 | 10#子站总线故障 |  | 6426#报变流器紧急停机故障 | 使用旁路电源
F1008286172 |  | K13机组处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 一、标题：#K13机组压力继电器损坏问题。 二、故障描述：该机组报液压泵无反馈故障，现场人员检查KL1104模块、KL2134模块均无问题，判断压力继电器损坏，现场更换后，机组恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、检查KL1104模块、KL2134模块没有问题。 2、更换压力继电器后，机组恢复正常运行。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器旧设备编号：无 | 更换压力继电器 |  |  | M1008293546
F1008286203 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈 | 液压泵继电器卡塞，已处理
F1009027105 |  | 3B01变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 3B01变流器紧急停机故障 | 更改电能表参数
F1008316740 |  | 59#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2号开关柜K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 | 2号开关柜K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 |  | 59#机组变流器紧急停机故障，到风机下面检查变流器显示板，发现3U1显示板显示73#故障。 | 发现2U1显示板显示的是73#故障，查看故障解释手册，发现73#故障是发电机断路器故障。手动测试发电机侧断路器发现2号开关柜断路器不吸合。但是K2继电器都能吸合。上风机打开开关柜用万用表测量发现是2号开关柜K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。手动给K9线圈重新上电后，常开触点21口24口导通。然后进行断路器吸合实验，吸合成功。下风机启机并网，故障排除。
F1008296311 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  |  | 检查机组的压力继电器接线
F1009047503 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器内部触点老化失效 | 压力继电器内部触点老化失效 |  |  | 更换压力继电器
F1008296256 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 浪涌保护器损坏一个 | 浪涌保护器损坏一个 |  | 机组在10M/S时，报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出87号故障，浪涌保护器损坏，最后发现U相浪涌保护器损坏一个，更换后机组恢复。 | 更换电涌保护器 |  |  | M1009166386
F1008296365 |  | 32#风机液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器问题 |  |  | 紧固接线，紧固模块 |  |  | M1008303698
F1008245046 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器 |  |  | M1008242507
F1008255074 |  | 1#变桨位置传感器故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1.变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 线路松动 |  | 1#变桨位置传感器故障 | 检查线路
F1008234821 |  | 18#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  |  | 检查接线
F1008306567 |  | 15#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 4U1报故障 |  | 15#机组报变流器紧急停机故障 | 更换4U1 ASIC板 |  |  | M1008303743
F1008286077 |  | 变流器准备未完成 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 检查变流系统
F1008255367 |  | 1C11变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器准备完成 | 电涌保护器损坏 |  | 1C11变流器紧急停机 | 更换电涌保护器 |  |  | M1008262822
F1009016974 |  | C25机组报出液压泵无反馈故障和建压超时故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压系统漏油 | 偏航制动器的进出油管损坏 |  | C25机组报出液压泵无反馈故障和建压超时故障，经检查发现偏航平台有较多油渍，液压系统油位较低，偏航系统的进出油管损坏。 | C25机组报出液压泵无反馈故障和建压超时故障，经检查发现偏航平台有较多油渍，液压系统油位较低，偏航系统的进出油管损坏，更换完进出油管之后故障处理完毕。 |  |  | M1010050600,M1010050604
F1008255365 |  | 2B05机组网侧IGBT温度不平衡故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.1 IGBT模块异常 |  |  | 更换IGBT |  |  | M1008293475
F1008265442 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 10#子站总线故障 | 10#子站总线故障 |  | 超长停机，SCADA中的机组编号是6426 | 使用旁路电源
F1008265614 |  | 1A10机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 | 1U1损坏 | 1A10机组变流器紧急停机故障处理 | 更换1U1 |  |  | M1008293467,M1008293469
F1009037356 |  | 14#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 一、标题：14#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速3米，气温13℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：人员登机进行检查，检查液压泵反馈回路，对模块上面的接线进行紧固，手动偏航，发现液压泵动作正常，机组恢复正常运行 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固接线 五、旧件相关设备信息：无 六、现场需求：无 | 一、标题：14#机组液压泵无反馈故障处理 二、故障描述：现场风速3米，气温13℃，机组报出液压泵无反馈故障 三、检查记录及初步处置过程：人员登机进行检查，检查液压泵反馈回路，对模块上面的接线进行紧固，手动偏航，发现液压泵动作正常，机组恢复正常运行 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固接线 五、旧件相关设备信息：无 六、现场需求：无
F1008265466 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 开关柜接线松动 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：19℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：开关柜接线松动 4、机组检查和维修过程：紧固接线 | 紧固接线
F1008286121 |  | 7号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 水温高导致机组变流器温度高 | 水温高导致机组变流器温度高 |  | 7号机组变流器紧急停机 | 冲洗散热片，恢复正常
F1008265540 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 启动电容损坏 |  |  | 更换风扇和电容
F1008306500 |  | 132#机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 一号变桨5度接近开关故障 | 选编 |  | 132#机组报一号变桨5度接近开关故障，天气晴，人员登机检查发现选编数据存在跳变，重新对选编进行清零后故障消除机组恢复正常运行 | 选编清零
F1008245036 |  | 37#机组 报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 一、标题：37#机组 报液压泵无反馈 二、故障描述： 场37#机组 报液压泵无反馈，登机检查进行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、机组报出报液压站无反馈 2、现场检查发现液压继电器接触不良导致故障发生。 四、现场自诊断原因及建议方案： 接线 五、旧件相关设备信息：无 | 接线
F1009016936 |  | Y15机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1报变流器警告 | 4U1制动电阻温度高 |  | Y15机组变流器紧急停机故障处理 风速：6M/S 功率：200KW | 塔底复位
F1008306504 |  | 25#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器87#故障 | 机侧防雷模块损坏 |  | 25#机组报出变流器紧急停机故障，机组1U1报出机侧故障，3U1报出87#故障 | 检查电涌保护器，发现损坏，进行更换 |  |  | M1010315015
F1008296356 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 登机检查发现继电器触点异常，更换继电器后故障消除 |  |  | M1008293578
F1008316771 |  | 农场一场故障工单 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 采集问题 | 2.4 测量模块（KL3204）异常 |  | 农场一场故障工单 | KL3404接线松动，已紧固。
F1009057771 |  | 23#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 查看变流和主控故障文件确定故障点 | 查看变流元器件是否有损坏 |  | 23#机组变流器紧急停机故障于05:16报出，风速2.3米/秒，功率为0KW，无电网波动，启动时候主断路器吸合失败导致故障报出。 | 检查发现变流器报的是网侧断路器故障，做实验也吸合失败，更换后恢复正常。
F1008316674 |  | 145#报出机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 塔筒内湿度过大 | 塔筒门密封不严 |  | 145#机组报出变流器紧急停机故障，变流故障号：73#，机组执行紧急停机。 | 更换除湿盒，重新密封塔筒门
F1008265566 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器柜内湿度大 | 湿度开关损坏 |  |  | 加热除湿
F1008244967 |  | 28号机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查线路是否虚接，检查压力继电器是否正常工作
F1008255233 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器
F1009047643 |  | 6#风机变流器紧急停机处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2u1整流模块失效 | 2u1整流模块失效，快速熔断器烧损 |  | 一、标题：6#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：机组在晚间运行过程中报出变流器紧急停机故障。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：5米每秒 300.KWH 天气、环境温度：晴 24.3摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：6#机组报变流器紧急停机故障，现场人员立即去风机查看；发现网侧快速熔断器烧坏4个，检查变流系统发现2U1外部黄色外壳有烧黑痕迹，打开黄色外壳发现内部板子已烧坏，2U1内部也有烧黑痕迹，柜底有炸坏的黑色残留物，使用万用表测量IGBT，V相管压降值异常，断定2U1损坏。 六、现场自诊断原因及建议方案：更换发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200；熔断器¦PC33UD69V20CA 690VAC 1000A 七、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：熔断器 发电机侧整流器 | 6#机组报变流器紧急停机故障，现场人员立即去风机查看；发现网侧快速熔断器烧坏4个，检查变流系统发现2U1外部黄色外壳有烧黑痕迹，打开黄色外壳发现内部板子已烧坏，2U1内部也有烧黑痕迹，柜底有炸坏的黑色残留物，使用万用表测量IGBT，V相管压降值异常，断定2U1损坏。 |  |  | M1009257846,M1009257850
F1008316767 |  | 11#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组在全场断电上电之后报出液压泵无反馈故障，上机检查为继电器问题，需要更换备件。柜体编号：。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1009024389
F1008316768 |  | 86#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-31 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组在全场断电上电之后报出液压泵无反馈故障，上机检查为继电器问题，需要更换备件。柜体编号：-。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1009024385
F1009047567 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 变流2u1问题 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行
F1008306517 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器
F1009047671 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1009057796 |  | 一场69#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 接触器损坏 |  | 一场69#机组变流器紧急停机故障处理 | 紧固8K11继电器接线
F1008306424 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 复位
F1009047578 |  | F25机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-04 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1A 25V熔断器损坏 | 1A 25V熔断器损坏 |  | 一场F25机组变流器紧急停机故障处理 | 更换熔断器
F1008244886 |  | 7#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-08-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机侧整流器2u1损坏 | 备件损坏需要更换 |  | 更换2U1模块 | 更换新的变流模块2U1恢复正常
F1009057739 |  | F5机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 反馈回路继电器损坏 |  |  | 更换继电器机组恢复正常运行
F1008265507 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流3U1问题 | 变流3U1问题 |  | 25号机组变流器紧急停机故障 | 检查紧固接线，机组正常运行
F1008265513 |  | 3号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 水温高导致机组变流器温度高 | 水冷散热效果不好 |  | 3号机组变流器紧急停机故障 | 水冷散热效果不好，冲洗散热片
F1008265620 |  | 33#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 33#机组报液压泵无反馈故障 | 线路出现虚接，重新连接线路，恢复正常
F1009027204 |  | 号风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内24V电源损坏 | 雷击导致设备损坏 |  | 由于雷击导致变流柜内24V电源损坏 | 更换变流柜内24V电源 |  |  | M1009024391,M1009024393
F1009027209 |  | 号风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内2个24V电源损坏 | 雷击导致24V电源损坏 |  | 由于雷雨天气导致61号风机报变流紧急停机故障，检查发现变流柜内2个24V电源损坏 | 更换流柜内2个24V电源 |  |  | M1009024396,M1009024399
F1009027212 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流柜内轴流风扇损坏 | 长期运行导致 |  | 轴流风扇故障导致变流柜内温度高 | 更换轴流风扇 |  |  | M1009024412
F1008286157 |  | A10#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | A10#机组报液压泵无反馈故障 | 继电器损坏，更换继电器恢复正常 |  |  | M1008283437
F1008265635 |  | 处理8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组进行绝缘在线监测 | 机组进行绝缘在线监测 |  |  | 机组检查无异常复位
F1008255348 |  | 33#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-25 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | driver板损坏 | 制动单元损坏 |  | 1、标题：33#机组变流器紧急停机故障。 2、故障描述：现场人员到现场查看，1U1报出72#主断路器跳闸故障，U1均报出95#直流过压保护故障，4U1报出1#过流故障。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到机位进行查看，发现1U1报出72#主断路器跳闸故障，U1均报出95#直流过压保护故障，4U1报出1#过流故障，无烧焦痕迹，拷取变流故障文件发现U相过流，更换4U1 ASIC板及DRIVER板后仍然U相过流，判断4U1测量板损坏，需更换制动单元。 4、现场自诊断原因及建议方案：备件质量问题，更换制动单元。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：制动单元模块 数量：1个 旧件设备编号： S/N: MOD ID: | 更换制动单元 |  |  | M1008262794,M1008262796
F1009037373 |  | 8#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  |  | 检查模块
F1008286197 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 水冷UPS损坏 |  |  | 更换水冷UPS |  |  | M1009186656
F1008286101 |  | 1#报出液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | KL1104损坏 | 压力继电器损坏 |  | 1#报出液压泵无反馈，风速8M/S,环境温度32℃，待人员登机检查处理。 | 现场维护人员到机组进行检查，液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为0PAR,左右偏航后只建压到40PAR左右，维护手柄叶轮刹车按压没有建现场维护人员到机组进行检查，液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为0PAR,左右偏航后只建压到40PAR左右，维护手柄叶轮刹车按压没有建压动作，手动和强制建压都可以正常建压并且压力也可以达到正常值，说明液压站正常而是没有接收到启动信号，依次判断为KL1104备福模块损坏导致。更换备件后机组恢复正常运行。压动作，手动和强制建压都可以正常建压并且压力也可以达到正常值，说明液压站正常而是没有接收到启动信号，依次判断为KL1104备福模块损坏导致。更换备件后机组恢复正常运行。 |  |  | M1008303749,M1008303751
F1008286231 |  | 13#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 线路虚接 | 压力继电器损坏 |  |  | 重新接线
F1008286127 |  | 处理16#机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-08-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 106k4继电器接线松动 | 106k4继电器接线松动 |  | 处理16#机组液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1009088372 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 软件程序 | 软件程序 |  | 液压泵无反馈故障 | 机组停机后，就地偏航解缆，后续更新机组程序
F1009130218 |  | 23#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 23#机组于17:04报出液压泵无反馈故障，当时风速2.3米/秒，功率0KW，环境温度20.3度，无电网波动，怀疑是触点有问题。 | 由于业主没有备件，进行了打磨处理，待备件到货后进行更换，已经恢复运行
F1009088373 |  | 3号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 检查紧固接线 |  | 3号机组变流器紧急停机 | 检查紧固接线，机组正常运行
F1009130214 |  | 185#机组报液压泵无反馈故障，机组维护人员查看故障文件后，到达机组查看。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 |  |  | 检查液压站动力接线回路。
F1009191045 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 对1U1进行小风调制
F1009191046 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 对1U1进行小风调制
F10090779380 |  | F001机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 接线错误 |  | F001机组报液压泵无反馈，天气晴，人登机检查发现液压泵反馈回路接线错误，更改后故障消除，机组恢复正常 | 更改接线
F1009191122 |  | 一场10#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 模块损坏 |  | 一场10#变流器紧急停机故障处理 | 紧固端子排接线
F1009191124 |  | 一场123#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 模块损坏 | 线路虚接 |  | 一场123#变流器紧急停机故障处理 | 紧固断路器C1接线
F1009140311 |  | Y31机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器网侧电压异常 |  | Y31机组变流器紧急停机故障处理 风速：3M/S 功率：80KW | 待网侧电压会费正常
F1009120007 |  | 3B08变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主短路器跳闸 | 变流器件损坏 |  | 主断路器跳闸 | 检查断路器接线
F1009108574 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 超长停机 | 紧固接线
F1009140298 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 其他 | 3 其他 |  | 检查并紧固继电器接线 | 检查并紧固继电器接线
F1009180987 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1009186810
F1009140342 |  | 23#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压油温度高 | 油管爆裂导致漏油 |  | 由于液压站油温过高，导致油位计烧坏，油管爆裂，减压阀密封圈损坏 | 申请新的液压站并及时更换 |  |  | M1009196879
F1009078067 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 复位
F1009140406 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压站压力继电器损坏 | 液压站压力继电器损坏 |  | 对32#机组进行液压泵无反馈故障处理 | 更换压力继电器
F1009150434 |  | 41#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流控制板异常 | 变流器受干扰 | 线路遭雷击 | 41#变流器紧急停机 | 断电放电，倒换变流控制板
F1009150455 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-15 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3u1电涌保护器损坏 | 3u1电涌保护器损坏 |  | 7号机组变流器紧急停机故障 | 电涌保护器损坏，更换之后恢复正常
F1009078124 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 湿度大导致 | 除湿机不工作 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 | 检查除湿机，除湿机恢复正常机组正常运行
F1009150511 |  | 55#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 55#机组报出液压泵无反馈故障，需检查线路 | 标题：55#机组报出液压泵无反馈故障 处理进展：场55#机组报出液压泵无反馈故障，对线路进行后机组恢复正常
F1009160609 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 发现压力继电器损坏 | 更换压力继电器，机组恢复正常 |  |  | M1009166336
F1009057807 |  | 30#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 检查压力继电器
F1009128981 |  | 1#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 1#机组液压泵无反馈故障 | 现场人员经行对模块线路重新紧固故障消除
F1009180965 |  | I35机组处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | 现场人员到机舱，发现液压站一直建压，液压站由于过热，导致密封垫融化，漏油。和液压站厂家联系，液压站需要更换 | 现场人员到机舱，发现液压站一直建压，液压站由于过热，导致密封垫融化，漏油。和液压站厂家联系，液压站需要更换，在更换液压站之后，发现继电器损坏，导致液压站长时间建压。 |  |  | M1009257965,M1009257972
F1009128935 |  | 17#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | 17#机组液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1009191093 |  | 130#机组报一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1、变桨问题 | 2、5度接近开关回路问题 |  | 130#机组报一号变桨5度接近开关故障，人员需要就地处理。 | 重新紧固5度接近开关接线
F1009128987 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  |  | 更换压力继电器！ |  |  | M1009135961
F1009067902 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 开关柜的接线松动 |  | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：20℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：开关柜的接线松动 4、机组检查和维修过程：紧固接线 | 紧固接线
F1009170748 |  | S8机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 缺少冷却液 | 系统压力低 |  | S8机组变流器紧急停机 | 添加冷却液
F1009201282 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固 |  |  | M1009207106
F1009140404 |  | 08#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 控制盒内接线松动 | 程序跳变 |  | 08#变流器紧急停机故障处理 | 检查发现没有异常，启动机组观察运行
F1009128964 |  | 6#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 | 压力继电器损坏 |  | 跟换新的压力继电器 |  |  | M1009125844
F1009191057 |  | 处理E18机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器73#故障 | 机侧断路器故障 | 机侧断路器跳闸，复位按钮弹出导致 |  | 复位断路器，检查接线
F1009128986 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜体密封不良 | 变流柜体密封不良 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 变流柜体进行封堵
F1009130236 |  | D24#机组报液压泵反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | D24#机组报出液压泵无反馈故障，当前风速5M/S,机组正常并网，不限功率。
F1009098448 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | (21)液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器损坏 |  | 液压泵无反馈故障 =18.45 | 更换压力继电器 |  |  | M1009136119
F1009108627 |  | 处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组报67#故障 | 凝固传感器失效 |  | 152#机组处理变流器紧急停机故障 | 更换凝固开关
F1009170720 |  | 40#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 | K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。 |  | 40#机组变流器紧急停机故障，到风机下面检查变流器显示板，发现2U1显示板显示73#故障。 | 发现2U1显示板显示的是73#故障，查看故障解释手册，发现73#故障是发电机断路器故障。手动测试发电机侧断路器发现2号开关柜断路器不吸合。但是K2继电器都能吸合。上风机打开开关柜用万用表测量发现是K9继电器得电的情况下，常开触点21口24口没有导通。手动给K9线圈重新上电后，常开触点21口24口导通。然后进行断路器吸合实验，吸合成功。下风机启机并网，故障排除。
F1009170777 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器模块损坏 | 接线松动 |  | 此机组报变流器紧急停机故障，检查接线 | 紧固接线
F1009191084 |  | F130机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关损坏，哈丁头虚接 | X2端子排有虚接 |  | F130机组一号变桨5度接近开关故障，故障时间：08:40，故障时刻风速3M/S，故障相现象初步判断是线路虚接，检查过程：检查接近开关哈丁头，检查X2端子排的短接线，检查KL1104模块与2#柜的1104倒换，对零刻度时发现差度，重新对零待观察 | 检查接近开关哈丁头，检查X2端子排的短接线，检查KL1104模块与2#柜的1104倒换，对零刻度时发现差度，重新对零待观察
F1009108630 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  |  | 检查紧固线路
F1009201238 |  | Y16机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 82号故障 | 程序错误 |  | Y16机组变流器紧急停机故障处理 风速：8.59M/S 功率1187KW | 重刷程序
F1009057844 |  | B8#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | B8#机组报液压泵无反馈故障 | 线路出现虚接现象，重新连接线路，恢复正常。
F1009108651 |  | 26#机位液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 其他 |  | 26#机位液压泵无反馈故障 | 现场复位，暂无
F1009191121 |  | 蒲类海液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  | 蒲类海液压泵无反馈故障处理 | 排查线路时发现线路有虚接现象，将线路重新连接后故障排除。
F1009088319 |  | 1#、3#、9#、15#、19#、21#、23#、27#电机保护断路器辅助触点损坏问题处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 | 机舱电机保护断路器辅助触点损坏 | "上电时间：上电； 柜体编号：故障描述：项目1#、3#、9#、15#、19#、21#、23#、27#报液压泵无反馈故障，检查发现电动机保护断路器辅助触电损坏，进行备件更换后恢复正常。" | 更换辅助触点 |  |  | M1009085518,M1009085520
F1009108639 |  | 一项目1C03机组变流器紧急停机处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 框架式断路器上电子脱扣器损坏 | 框架式断路器上电子脱扣器损坏 | 框架式断路器上电子脱扣器损坏 |  | 更换框架式电子脱扣器 |  |  | M1009105711
F1009201265 |  | L#29号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器故障 | 辅助触电问题 |  | L#29号机组变流器紧急停机故障 | 更换新的断路器
F1009140278 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 压力继电器损坏更换压力继电器 | 更换压力继电器
F1009078159 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4U1损坏 | 4U1损坏 |  | 17#机组报出变流器紧急停机故障，4U1面板报出95和41号故障，U1报出95号故障，机组预充电过程中，发现机组预充电能冲到1030V左右，U1即报出95号故障，4U1报出95，更换ASKIC板和驱动板后机组未能恢复，更换4U1单元后机组恢复。 | 17#机组报出变流器紧急停机故障，4U1面板报出95和41号故障，U1报出95号故障，机组预充电过程中，发现机组预充电能冲到1030V左右，U1即报出95号故障，4U1报出95，更换ASKIC板和驱动板后机组未能恢复，更换4U1单元后机组恢复。 |  |  | M1009085385
F1009201281 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固 |  |  | M1009207102
F1009128993 |  | 18#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 18#机组液压泵无反馈故障 | 18#机组液压泵无反馈故障，现场人员登机检查发现继电器有问题对其更换故障消除
F1009191018 |  | 8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 预充电回路回路异常 | 主断路器异常 |  | 22时40分机组报出变流器紧急停机故障，现场人员于7点30分到达现场，对机组进行了预充电实验和断路器吸合实验，未发现异常，起机后，机组恢复正常。 | 进行预充电实验和断路器吸合实验
F1009170689 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 预防冷却液长时间使用产生结晶降低冷却液流量 | 预防冷却液长时间使用产生结晶降低冷却液流量 |  | 变流器系统轴流风机损坏 | 更换变流器轴流风机 |  |  | M1009186838,M1009257909
F1009088284 |  | 机组液压泵反馈丢失故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.2 模块有问题（可能是119DI9.119DI5或120DO3） |  | 机组液压泵反馈丢失故障处理 | 倒换模块
F1009067950 |  | 处理26#机组变流器紧急停机湿度大故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部湿度大 | 变流器内部湿度大 | 变流器内部湿度大 | 处理26#机组变流器紧急停机湿度大故障 | 除湿
F10090710786 |  | 液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | T13液压站无反馈 | T13液压站无反馈，当时静调时改线，线未改过来，导致故障，以后再动调时注意检查各
F10090717317 |  | 液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | FJ06液压站无反馈 | FJ06液压站无反馈场液压站无反馈 对反馈回路检查。
F1009180947 |  | 蒲类海17#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 反馈回路虚接 |  | 蒲类海17#液压泵无反馈故障处理 | 排查线路时发现有线虚接现象，从新连接线路，故障消除。
F1009170759 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固 |  |  | M1009176586
F1009130149 |  | 液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 继电器卡死 | 继电器不能正常吸合 |  |  | 更换继电器
F1009128939 |  | 机组报液压泵无反馈故障，初步判断KL1104模块损坏 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | KL1104模块损坏 |  |  | 以解决 |  |  | M1009186800
F1009170784 |  | 处理13#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1模块内部损坏 | 1U1模块内部损坏 |  | 13#机组报变流器紧急停机故障，1U1面板显示85号熔断器故障，U1显示97直流电压故障，1U1附带IGBT温度故障，检查网侧逆变器熔断器红色按钮已弹出 ，打开变流柜体查看1U1模块发现有黑色粉末状物质，仔细查看1U1模块连接母排处，塑料壳体以炸毁，判断模块内部损坏。 | 更换1U1模块 |  |  | M1009186756,M1010111624
F1009118804 |  | F130一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 接近开关损坏 |  | F130一号变桨5度接近开关故障，故障时间：，故障时刻风速：7M/S，故障初步判断为接近开关有问题，具体需上风机检查。检查过程：检查5度接近开关未发现问题，检查检测模块也正常，调零时发现与零刻度线相差大约5度左右，重新调节后正常，检查接近开过哈丁头接线时发现5度信号线有虚接现象，初步判断是由于此处虚接造成 | 检查过程：检查5度接近开关未发现问题，检查检测模块也正常，调零时发现与零刻度线相差大约5度左右，重新调节后正常，检查接近开过哈丁头接线时发现5度信号线有虚接现象，初步判断是由于此处虚接造成
F1009150452 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-15 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 检查紧固K4继电器接线 | 检查紧固K4继电器接线
F1009098523 |  | C03机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 106K4常开触点异常。 |  |  | 更换继电器端子 |  |  | M1009125856
F1009150449 |  | A机组报出变流期紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 更换网侧控制器 |  | 现场人员在更新变流程序工作，执行正常停机后机组报出变流期故障，更新程序后机组故障任然未消除，更换网侧控制器后，机组故障消除。 | 现场人员在更新变流程序工作，执行正常停机后机组报出变流期故障，更新程序后机组故障任然未消除，更换网侧控制器后，机组故障消除。 |  |  | M1009156269
F1009057801 |  | 一场25#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 继电器损坏 |  | 一场25#变流器紧急停机故障处理 | 紧固14X1接线排
F1009067893 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器内部触点老化失效 | 压力继电器内部触点老化失效 |  |  | 更换压力继电器
F1009118738 |  | 上午六点机组报出变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流程序错误 | 变流程序错误 | 变流程序错误 | 上午六点机组报出变流器紧急停机 | 重新刷变流程序
F1009160577 |  | 47变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电网波动 | 电网波动 |  | 变流器紧急停机故障 =48.29;发电 | 电网波动导致，复位后机组恢复运行
F1009160588 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电网波动 | 电网波动 |  | 变流器紧急停机故障 =5.86;频 | 电网波动导致，复位后机组恢复运行
F1009201253 |  | 26#机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1、变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 检查1号叶片5度接近开关是否磨损，供电和工作是否正常，与5°挡块的垂直距离是否合适。 |  | 26#机组一号变桨5度接近开关故障 | 重新调整5度接近开关零点
F1009160637 |  | B11#机组报“液压站无反馈故障” |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | B11#机组报“液压站无反馈故障” | 线路虚接，重新连接线路，恢复正常 |  |  | M1009166402
F1009160547 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 轴流风扇损坏 | 启动电容失效 |  | 39#机组运行中报出变流器紧急停机，故障字61 | 更换轴流风扇、启动电容
F1009128984 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧电压值偏高 | 变流安全链断开 |  | 变流器紧急停机故障处理 | 网侧电压值偏高，主要由于电网波动引起，塔底复位，恢复正常。
F1009088379 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器内线路虚接 | 变流器内驱动板损坏 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障 | 更换2U1右侧DRIVER，机组恢复正常运行 |  |  | M1009095614
F1009128945 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 安全链断 | 电涌保护器烧毁 |  |  | 更换电涌保护器
F1009067919 |  | 。场1220#机组报出液压泵无反馈故障，需处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器内部触点氧化 |  | 。场1220#机组报出液压泵无反馈故障，需处理 | 更换压力继电器
F1009057831 |  | 5#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 模块干扰 |  | 可能原因： 1：液压泵的控制回路接线错误； 2：液压泵的反馈回路存在虚接； 3：测量模块KL1104损坏 检查步骤： 第一步：对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确； 第二步：检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，看是否有虚接现象； 第三步：测试KL1104模块，给它24V的输入信号，看程序上能否准确地收到。 | 更换压力继电器
F1009098455 |  | Y08机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器2U1故障 | 变流器2U1逆变器温度异常 |  | Y08机组变流器紧急停机故障处理 风速：4M/S 功率：100KW | 更新程序
F1009160648 |  | 30#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器内部故障 | 变流器2U1电涌保护器损坏 |  | 一、标题:场30#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作正常，人员检查2U1发现，2U1电涌保护器损坏。 四、现场自诊断原因及建议方案：更换电涌保护器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：故障部件名称：电涌保护器＜3.2KV IMAX=40KA 38KN/50旧设备编号：无 | 更换电涌保护器。 |  |  | M1009176506
F1009098552 |  | 1389#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 一.标题：1389#机组报液压泵无反馈故障。 二.故障描述：1389#机组报液压泵无反馈故障。 三、检查记录及初步处置过程：进行液压泵无反馈故障，机组恢复正常 四、现场自诊断原因及建议方案：进行液压泵无反馈故障，机组恢复正常。 五、旧件相关设备编号、供应商等信息：旧件编号：无 六、柜体编号：无 | 一.标题：1389#机组报液压泵无反馈故障。 二.故障描述：1389#机组报液压泵无反馈故障。 三、检查记录及初步处置过程：进行液压泵无反馈故障，机组恢复正常 四、现场自诊断原因及建议方案：进行液压泵无反馈故障，机组恢复正常。 五、旧件相关设备编号、供应商等信息：旧件编号：无 六、柜体编号：无
F1009098435 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 熔断器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 检查变流器面板，2U1报出87电涌保护故障，检查电涌保护器其中一个变为红色，更换后机组故障消除。 | 检查变流器面板，2U1报出87电涌保护故障，检查电涌保护器其中一个变为红色，更换后机组故障消除。 |  |  | M1009156303
F1009180905 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固 |  |  | M1009207110
F1009191107 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 元器件失效 | 线路松动 |  | 机组运行中报出变流器紧急停机，故障字61 | 更换轴流风扇，启动电容
F1009180925 |  | 34#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 储能电机未储能 | 合闸线圈控制回路异常 |  | 一、标题:项目34#机组报变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，变流1U1报出72#主断路器故障。 三、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看，1U1报出72#故障，做预充电实验，预充电正常，检查主断路器合闸线圈控制回路，发现01K11继电器接线松动，重新紧固后恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：对继电器线圈接线重新紧固。 | 对住断路器合闸线圈控制回路01K11继电器进行接线紧固
F1009098417 |  | 年6:00该项目25#号机组停机超过8小时，请及时处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧断路器不吸合 | 断路器保护触点弹出 | 断路器保护触点弹出 | 该机组网测断路器报出触点弹出，导致断路器不能吸合，手动复位保护按钮后，故障消除，机组恢复正常。机组上电时间：.柜体编号： | 手动复位断路器保护按钮
F1009067946 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 机舱位置为-589°时，解缆触发 | 程序原因 | 程序原因 | 液压泵无反馈故障 | 更新机组最新程序
F1009170815 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1模块内部损坏 | 2U1模块内部损坏 | 2U1模块内部损坏 | 变流器紧急停机 | 更换2U1模块 |  |  | M1009227417
F1009118793 |  | F13机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 2、变桨位置传感器接线错误，查看端子排接端子号是否正确，x8哈丁头到接近开关处的接线是否良好，通断是否良好； | 检查1号叶片旋编线路、旋编联轴器是否松动，屏蔽层接地是否完整（对于进口V变桨，检查X3端子排内的压敏电阻是否完整），若变桨角度仍不正确，则 |  | 机组报1#变桨5度接近开关故障，查看故障文件未发现旋编跳变 | 重新进行对零清零
F1009088281 |  | GY03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电源开关跳闸 | 电源开关跳闸 |  | GY03液压泵无反馈 | 对其重新上电，多次测试，正常
F1009191082 |  | 一场023#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 模块损坏 |  | 一场023#机组变流器紧急停机故障处理 | 紧固14X1接线排接线
F1009067956 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器损坏 | 机侧断路器损坏 |  | 1#机组在小风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现机组2U1小面板上报出73#故障，但是故障复位不掉，02K13继电器常亮，登机检查发现断路器已断开，但是常闭点是断开的，常开点是闭合的，更换到另一组常开点也是同样现场，打开断路器发现断路器控制触点的联轴器损坏，更换断路器后机组恢复正常运行 | 更换新断路器后机组恢复 |  |  | M1009135997
F1009088282 |  | 77#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.3 系统压力达到额定值后压力开关105S4触点异常不断开 |  | 机组于运行过程中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为继电器问题，需要更换备件。柜体编号：-。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1009095560
F1009130148 |  | 58机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1报87电机保护故障 | 电涌保护器损坏 |  |  | 更换3U1电涌保护器 |  |  | M1009156263
F1009191159 |  | 液压泵无反馈丢失故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | B8#风机液压泵无反馈故障 | 先观察模块号口上的信号灯有无闪烁，若无闪烁，则测量继电器的触点是否能够正常闭合，发现继电器损坏，随即更换继电器，随后机组恢复正常，故故障消除。 |  |  | M1009197002
F1009201342 |  | 17#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 更换压力继电器 |  | 17#机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器恢复正常 |  |  | M1009207138
F1009130190 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1009136089
F1009118704 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流器故障 |  | 变流器紧急停机 | 43#机组报变流器紧急停机故障，现场人员后检查K9继电器24V供电不稳，更换过流保护模块后恢复正常。
F1009108657 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 塔筒门密封不严 | 空气湿度大 |  |  | 重新密封塔筒门
F1009128947 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1问题 | 2U1U相驱动板损坏 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 | 2U1驱动板损坏，更换之后机组恢复正常
F1009201216 |  | 年6:00该项目F43#机组停机超过8小时，请及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜体均热风扇接线不良 | 变流柜体均热风扇接线不良 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 重新检查接线
F1009078170 |  | G09液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2 偏航液压系统使能信号异常 | 2.1 线路虚接 |  | G09液压泵无反馈故障，天气：晴，风速：11M/S，环境温度：25℃，机组在运行过程中报出此故障，故障时候机组处于限电状态未满发，此故障无法复位，登机检查发现液压站一直处于建压状态，检查后现场判断是继电器失效导致液压站持压报出此故障。 | 故障时候机组处于限电状态未满发，此故障无法复位，登机检查发现液压站一直处于建压状态，检查后现场判断是继电器失效导致液压站持压报出此故障。
F1009068032 |  | L6机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流内部故障 | 功率模块内drive板故障 |  | 变流器紧急停机故障 变流内部故障，DRIVE板失效，更换后故障消除。 | 变流内部故障，DRIVE板失效，更换后故障消除。 |  |  | M1009268289,M1009268293
F1009098465 |  | 处理3B12机组液压泵无反馈故障及通宵中断故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路干扰 |  | 机组报出液压泵无反馈故障后紧接着通讯中断 | 更换压力继电器
F1009130049 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查链路，紧固接线
F1009088389 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机柜冷却风扇故障 | 8系统故障 | 变流器紧急停机，更换轴流风扇、启动电容 、变流驱动板后启机运行。 | 更换轴流风扇、启动电容 、变流驱动板
F1009098408 |  | 年6:00该项目J106号机组停机超过8小时，请及时处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器侧故障 | 2U1报73号故障 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 检查机侧断路器，恢复内部RTC触点
F1009118778 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-11 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  |  | 检查反馈线，接牢固
F1009078054 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2接触器接线松动 |  | 液压泵无反馈故障，现场人员已及时前往现场处理。 | 重新紧固接触线
F1009160581 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 105Q2损害 | 105Q2损害 |  | 1#机组，小风天气报出液压泵无反馈故障，登机检查发现空开跳闸，检查液压站接线盒内接线均无松动现象，检查端母排接线也正常，通过观察发现机组液压站长时间工作后，105Q即跳闸，将空开上电流值由1.0A一点点增加到1.6A后，还是跳闸，更换新后机组恢复 | 更换空开 |  |  | M1009166370
F1009160667 |  | 2#机组机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 |  | 2#机组机组报变流器紧急停机，就地检查查看2U1面板机报出61#故障，查看变流柜内发现3M1风扇不转，更换后机组恢复正常 | 更换变流柜内风扇 |  |  | M1009176469
F1009160593 |  | 一场20#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 器件损坏 |  | 一场20#变流器紧急停机故障处理 | 紧固14X1端子排接线
F1009057833 |  | 机组液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器失效 | 压力继电器失效 |  | 机组液压泵无反馈故障，压力为0，检查发现压力继电器失效，更换后故障消除。 上电时间：；机舱柜编号：-； | 更换压力继电器 |  |  | M1009054894
F1009057846 |  | 28#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 28#机组液压泵无反馈故障处理 | 检查液压泵反馈回路
F1009067915 |  | 22机组风速仪故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组报风速仪故障 | 机组报风速仪故障 |  | 22机组风速仪故障 | 更换机组风速仪
F1009108652 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统故障 | 主断路器跳闸、2U1模块损坏 | 网侧熔断器损坏 |  | 更换2U1模块和网侧熔断器
F1009078142 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 复位按钮弹出 |  | 机组报变流器紧急停机故障，断路器复位按钮弹出。 | 检查线路无异常，复位
F1009140329 |  | 机组1#变桨位置传感器故障处理 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4、数字量采集模块KL1104（A4）； | 4、数字量采集模块KL1104（A4）； |  | 2A04机组1#变桨位置传感器故障处理 | 先检查线路，看是否有线松动，然后检查模块。
F1009128943 |  | 一场10#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 模块损坏 | 线路虚接 |  | 一场10#变流器紧急停机故障处理 | 紧固4U1光纤
F1009067918 |  | 24#机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 线路虚接 |  | 风速6M/S，小功率运行，从中央监控报出液压泵无反馈故障，带现场人员就地检查。 | 液压泵进行
F1009180981 |  | 184#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 184#机组报出液压泵无反馈故障，需登机检查继电器 | 1.1 测试继电器、14触点能否正常吸合，更换继电器
F1009160660 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电泳保护器损坏 | 电泳保护器损坏 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障 | 更换2U1电涌保护器 |  |  | M1009166374
F1009067922 |  | 57#风机液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 接触器反馈触点接触不良 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，现场人员登机检查未发现元件有损坏，重新紧固线路后机组恢复正常。 | 紧固线路
F1009191102 |  | 32#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 湿度大 | 湿度大 |  | 32#报变流器紧急停机故障 | 机组小风天气报出变流器警告故障，变流器紧急停机故障，用湿度检测仪检测湿度70%，现场人员进行变流柜体重新封堵，塔筒门封堵后机组恢复
F1009242139 |  | 11#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 1、机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#故障，为IGBT过温保护，可能原因有机组的散热出现问题，检查水冷滤芯、散热风扇，电机都=正常后，判断可能是为ASIC板或DRIVER板损坏，先是将4U1的DRIVER板与其他机组倒换，机组还是报该故障，最后将4U1的ASIC板与其它机组调换，故障消除，可判断为4U1的ASIC损坏，更换后机组恢复正常运行。 2、机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#直流过压保护故障，故障不能复位，检查发现3U1的通讯没有正常传输，可能原因是控制盒内部的通讯板D板损坏，更换后机组恢复正常运行。 | 1、机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#故障，为IGBT过温保护，可能原因有机组的散热出现问题，检查水冷滤芯、散热风扇，电机都=正常后，判断可能是为ASIC板或DRIVER板损坏，先是将4U1的DRIVER板与其他机组倒换，机组还是报该故障，最后将4U1的ASIC板与其它机组调换，故障消除，可判断为4U1的ASIC损坏，更换后机组恢复正常运行。 2、机组在运行中报出变流器紧急停机，翻看变流柜内控制板故障记录为#直流过压保护故障，故障不能复位，检查发现3U1的通讯没有正常传输，可能原因是控制盒内部的通讯板D板损坏，更换后机组恢复正常运行。 |  |  | M1009259043,M1009259044,M1009259045,M1009268240,M1009278413,M1009278420
F1009292980 |  | 机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [15 empty] | 复位，启机风机就转起来了
F1009272721 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 机组报出变流器紧急停机故障 | 检查线路，重新进行线路紧固
F1009231840 |  | 9月23号机组故障超长停机告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电机侧变流器故障 | 变流报73号故障 |  | 变流器报73号电机侧变流器故障 | 1、现场做机侧断路器吸合试验，断路器无法吸合。 2、登机检查发现屏蔽盒内发电机电流检测模块异常，紧固所有接线及传感器插针。 3、启机时机组预充电保险损坏1个
F1009231975 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组报出变流器紧急停机故障，工作人员检查发现由于2U1报出的机侧断路器故障导致，于是工作人员登机检查发现K9继电器供电不稳，检查过流保护模块正常，互倒传感器后，故障转移，确定传感器损坏。 | 更换新的传感器 |  |  | M1009237580
F1009211401 |  | 年6:00该项目F56#机组停机超过8小时，请及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜均热风散接线不良 | 变流柜均热风散接线不良 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 重新接线
F1009211402 |  | 年6:00该项目F44#机组停机超过8小时，请及时处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 霍尔传感器24V接线松动 |  | 请参考案例集进行处理，并及时反馈。 | 已解决
F1009282913 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组30#机组液压泵无反馈，现场人员需就地进行检查。当前风速1M/S，机组待机，环境温度20℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，进机检查模块接线都正常，做液压站故障消除机组正常运行。 | 机组30#机组液压泵无反馈，现场人员需就地进行检查。当前风速1M/S，机组待机，环境温度20℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，进机检查模块接线都正常，做液压站故障消除机组正常运行。
F1009262473 |  | 1B04 变流器紧急停机 故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 电涌保护器损坏 | 更换电涌保护器 |  |  | M1009298821
F1009282882 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号丢失 | 线路虚接 |  | 液压泵无反馈故障 | 紧固接线 |  |  | M1010284470
F1009201331 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压站不建压 | 压力继电器失效 |  | 机组报出液压泵无反馈故障,检查压力继电器反馈到模块的信号异常，液压站不动作，液压泵系统压力140BAR，初步判断压力继电器失效，需要更换。 请公司判定 上电时间：；机舱柜编号：V.0036 | 检查液压泵压力反馈到模块的信号异常，测量信号12V，正常应24V，更换压力继电器。 |  |  | M1009207178
F1009242126 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组报出变流器紧急停机，现场人员登机检查发现3U1控制面板上报出87#故障，检查电涌保护器，发现W项的电涌保护器损坏，更换后机组恢复正常。 | 现场人员登机检查发现3U1控制面板上报出87#故障，检查电涌保护器，发现W项的电涌保护器损坏，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1009247764
F1009242138 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 液压泵无反馈 | 经过排查发现线路虚接现象，重新接线后故障消除，起机后正常运行。
F1009242140 |  | 28#机组报液压泵无反馈故障，无法复位 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 该机组在偏航完成后报出该故障。故障后无法复位，现场查看发现液压泵一直在动作。打开机舱柜查看液压泵接触器一直吸合，继电器灯灭，模块未给动作信号。但继电器常闭触点导通。 | 更换继电器
F1009303178 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机舱滤波柜1损坏 | 更换滤波柜 |  | 主控报变流器紧急停机故障 | 检查滤波柜1损坏，需要更换滤波柜 |  |  | M1010050638
F1009242096 |  | F25机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 已液压泵无反馈，机组报出次故障 | 1.项目已液压泵无反馈，查看机组故障记录发现多次报出次故障。2、对机组检修复位处理但无法复位，判断压力继电器损坏。对其更换后机组运行正常。 |  |  | M1009247665
F1009262459 |  | 机组报变流器紧急停机故障，现场进行处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 变流器警告故障，经过检查，柜体加热器线路虚接 | 检查柜体加热器，发现线路虚接，紧固线路，正常起机，恢复正常
F1009221610 |  | 处理项目81#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器1U1故障代码为72 | 网侧主断路器故障 | 1U1控制盒选择卡A卡接线松动 | 81#机组报变流器紧急停机故障，登机检查发现号故障，检查发现1U1控制盒选择卡A卡接线松动，紧固接线后故障消除。 | 紧固1U1控制盒A卡接线
F1009242196 |  | 整装100MW场A10风机1号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [14 empty] | 经检查发现，5°接近开关位置发生偏移 | 排查发现，5°接近开关位置发生偏移，重置5度接近开关位置
F1009292942 |  | 26#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 26#机组报液压泵无反馈故障 | 检查液压站反馈回路，未发现问题，排查后复位启机。
F1009272604 |  | L#22机组变流器紧急停机，2U1侧报出电机保护故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 发现2U1侧的电涌保护器的颜色变成了红色，中间相的。更换完后机组恢复运行 | 发现2U1侧的电涌保护器的颜色变成了红色，中间相的。更换完后机组恢复运行
F1009282775 |  | 9#机组变流器紧急停机处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 初步判断是过压引起，需要进一步排查 | 检查四个模块分别报.97号故障，未找到故障点，继续运行观察
F1009231837 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电机侧变流器故障 | 变流报73号故障 |  | 变流器报73号电机侧变流器故障 | 1、现场做机侧断路器吸合试验，断路器无法吸合。 2、登机检查发现屏蔽盒内发电机电流检测模块异常，紧固所有接线及传感器插针。 3、启机时机组预充电保险损坏1个 |  |  | M1010131870
F1009231866 |  | 8#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组报出变流器警告故障，67号冷凝故障，故障停机 | 检查3U1冷凝湿度开关触发点较低，更换后机组故障扔存在，重新刷新变流程序后机组恢复正常，启机运行。
F1009282904 |  | 38#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组报液压泵无反馈故障，偏航声音异常，建压过程继电器不亮 | 登机检查液压站系统压力154BAR正常，偏航余压21BAR正常，持续偏航后，液压站不建压，且继电器不吸合，更换继电器后机组恢复正常 |  |  | M1009288745
F1009221734 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.5 电源开关跳闸 | 无 | 液压泵无反馈故障 | 检查接线回路是否虚接，上电
F1009252385 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 风机箱变跳闸，690块容烧毁1相，检查变流模块无异常，更换块容后，做预充电实验无异常，起机后机组报72号断路器跳闸，检查电抗器发现有烧黑迹象，进行测量发现其损坏。 | 更换新的电抗器 |  |  | M1009258083,M1009278603
F1010013296 |  | 35号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 2U1断路器内部挡块弹出导致 | 2U1断路器内部挡块弹出导致
F1010023375 |  | 07#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 功率模块损坏 | 功率模块损坏 |  | 机组频繁报过流、接地、IGBT温度故障 | 更换2U1 |  |  | M1010050597
F1009262559 |  | 20#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 故障经测试，是由于断路器内部触点接触不稳定导致的，在紧固触点后，启机恢复正常。机组运行稳定。 | 打开断路器，查看测试内部触点，发现存在接触不良，经过紧固后，问题解决，接触良好。
F1009272645 |  | B09 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [14 empty] | 机组报出液压泵无反馈故障，经检查，发现机组已进行，检查发现的继电器端子损坏，致使机组液压站无法工作，机组报出故障，更换继电器端子，机组恢复正常 | 机组报出液压泵无反馈故障，经检查，发现机组已进行，检查发现的继电器端子损坏，致使机组液压站无法工作，机组报出故障，更换继电器端子，机组恢复正常 |  |  | M1010030279
F1009262537 |  | E17液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | E17机组报液压泵无反馈故障， 中控复位后故障反复报出 | 检查接触器13/14触点无虚接，接触器吸合触点正常导通；检查模块接线正常，机舱内模块119DIDI6倒换后故障再次报出，检查液压油位正常；检查压力继电器接线无虚接现象，更换压力继电器后机组故障消除，连压也无故障报出，判定压力继电器损坏。 启机后机组正常并网，无故障报出。 |  |  | M1009278587
F1010043617 |  | 12#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 主控报变流器紧急停机故障 | 网测3组块熔弹出，更换后机组恢复运行 |  |  | M1010050642,M1010050648,M1010050654
F1009293070 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  |  | 更换机组电压互感器、熔断器、与充电电阻 |  |  | M1010010140,M1010010142,M1010010144,M1010010146,M1010050587,M1010050589
F1009292966 |  | 处理液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组报液压泵无反馈故障 | 登机检查发现压力继电器表面变成黑色，打磨压力继电器机组恢复正常。
F1009221750 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1模块损坏 | 2U1模块损坏 |  | 09:00场项目，运行机组25#177#机组故障停机，机组报变流器紧急停机故障，09:30现场人员对机组变流系统进行检查，发现2U1模块损坏 | 更换2U1模块 |  |  | M1009278453
F1010043567 |  | J54机组1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 接近开关没有固定牢固 | 接近开关没有固定牢固 |  | 1号变桨5度接近开关故障，现场人员检查线路和接近开关都没事，最后重调变桨，恢复正常。 | 重新调整5度接近开关的位置
F1009303180 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 小风天气，风机报出液压泵无反馈故障 | 小风天气，风机报出液压泵无反馈故障，检查发现，液压泵反馈回路未，后风力机恢复正常。
F1009272717 |  | 10#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 继电器常开触点通路 | 继电器常开触点通路,更换后故障消除
F1009272723 |  | 17时11#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 17时11#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。故障文件未生成 | 17时11#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。故障文件未生成 |  |  | M1009288735
F1009272725 |  | 新华场液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 液压泵无反馈 | 检查的辅助触点是否正常吸合，检查线路有无虚接现象
F1009242124 |  | 变流器紧急停机处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组报出变流器紧急停机故障，人员到达现场检查发现2U1报出3#接地故障，于是检查线路及防雷模块的接线，发现防雷模块的接线松动。 | 发现2U1防雷模块接线松动，重新接线后机组正常运行。
F1009282789 |  | 巴盟川井1号二至场机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [15 empty] | 更换压力继电器 |  |  | M1009288679
F1010023380 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 边流器内部光纤松动 | 光纤松动 |  |  | 紧固光纤
F1010013341 |  | 液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [15 empty] | 更换压力继电器 |  |  | M1010030311
F1010023379 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器卡塞 | 发电机断路器卡塞 |  |  | 发电机断路器卡塞，反复做吸合试验后恢复正常
F1009232005 |  | 34号变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [15 empty] | 检查接线，紧固接线，机组恢复正常
F1009282806 |  | 处理F33机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组变流报75号故障，检查发现是机侧断路器复位按钮弹出导致。 | 复位机侧断路器，调节整定值。
F1009211510 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流系统故障 | 霍尔传感器损坏 | 变流器紧急停机故障处理 | 登机检查发现K9继电器24V电源时有时无，检查过流保护模块发现没有任何问题。于是互倒传感器后，发现故障转移，确定传感器损坏。
F1009211511 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流故障 | 霍尔传感器损坏 | 变流器紧急停机故障处理 | 登机检查发现K9继电器24V供电时有时无，检查过流保护模块没有问题，互倒传感器后故障转移，确定传感器损坏。
F1009211517 |  | 机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 检查机舱柜安全链的接线是否牢固
F1009282855 |  | GY03液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 液压泵无无反馈 | 重新调整压力，对其多做测试
F1009262405 |  | 处理43#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查发现电压互感器损坏，更换后机组恢复正常 | 检查发现电压互感器损坏，更换后机组恢复正常 | 检查发现电压互感器损坏，更换后机组恢复正常 | 检查发现电压互感器损坏，更换后机组恢复正常 | 检查发现电压互感器损坏，更换后机组恢复正常 |  |  | M1009288641,M1010111530
F1009293052 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜均热风扇接线不良 | 变流柜均热风扇接线不良 |  | 28#变流器紧急停机故障处理 | 检查接线 重现接线 机组恢复
F1009282845 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 晴，风速5M/S，中控室停机，机组报液压泵无反馈故障，现场人员检查发现为液压站，根据厂家解释为压力继电器灵敏度不够需更换压力继电器，故更换压力继电器，更换后故障消除。 | 晴，风速5M/S，中控室停机，机组报液压泵无反馈故障，现场人员检查发现为液压站，检查线路无需接现象，检查继电器无损坏，联系厂家根据厂家解释为压力继电器灵敏度不够需更换压力继电器，故更换压力继电器，更换后故障消除。
F1010043591 |  | 机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | k9继电器接线松动 |  |  | 紧固接线的触电
F1009211541 |  | F056#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | F056#报变流器紧急停机故障 | 更换电涌保护器 |  |  | M1010121739
F1009211512 |  | 处理25#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  |  | 打磨压力继电器
F1010043646 |  | 机组#故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 哈丁头卡扣松动 | 5度接近开关距离挡块太远导致 |  | 31号机组报1号变桨5度接近开关故障，工作人员登机后发现5度接近开关灯不亮，初步分析由于5°接近开关损坏,哈丁头卡扣松动或者5度接近开关距离挡块太远导致。 | 1检查5°接近开哈丁头卡扣完好。2检查挡块与5°接近开关的距离无误差。3晃动5度接近开关线的过程中发现5°接近开关的灯有闪烁，然后倒换2号变桨5°接近开关整条线发现5°接近开关恢复正常由此断定是5°接近开关整条线中有短路的地方导致5°接近开关故障。 |  |  | M1010101416
F1009292937 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气故障 | 变流器故障 | 3U1中的Asic板和500V损坏 | 机组报出变流器紧急停机，现场维护人员到达现场后发现3U1存在故障，对3U1进行检查后发现ASIC板与500V保险损坏。 | 现场维护人员对3U1中ASIC板与500V保险进行更换，机组故障消除，机组恢复正常。 |  |  | M1009300025,M1009300027
F1009282910 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1u1损坏 |  | 机组满发状态报出变流器紧急 | 1#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查小面板1U1报出1#过流故障，U1小面板无故障，做吸合实验和预充电实验失败，查看变流故障文件，1U1模块过流，更换1U1 ASIC板，DRIVE板此故障仍不能消除，更换1U1模块后机组恢复正常 |  |  | M1010030345
F1009221660 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 缺少冷却液 | 缺少冷却液 |  | 因为机组缺少冷却液不加冷却液并补气 | 因为机组缺少冷却液不加冷却液并补气
F1009211492 |  | C区中核场液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 |  | C区中核场液压泵无反馈故障 | 短接 的14 端口与 的24 端口
F1009211583 |  | 液压站无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 错误反馈 | 反馈接线松动 |  | 液压泵在工作中无反馈 | 正确接线
F1009262516 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [14 empty] | 发现跳闸，检查发现继电器下端口未输出电压 | 更换新的继电器
F1009293023 |  | 6号场54#机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 现场检查发现1U1B项炸黑，快熔跳开，机组报网侧熔断器反馈丢失 | 现场对U1和其他零部件进行检查后，申请备件更换1U1和快熔，并考取故障文件 |  |  | M1009300097
F1009282797 |  | 一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组在并网情况下，由于线路虛接导致机组报出1号变桨5°接近开关故障。 | 重做哈丁头接线后机组恢复正常。
F1009272581 |  | L02机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 一、标题：#L02风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述： 项目#L02风机处理变流器紧急停机故障，变流器1U1上面板报73号、75号故障，做机侧断路器吸合实验，发现无异常。初步断定是传感失效引起的发电机侧断路跳闸。 三、检查记录及初步处置过程:传感损坏，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：传感损坏，更换。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：电流传感器旧设备编号： | 更换一号开关柜传感器三个。机组恢复正常运行。
F1009231841 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 1、机组运行状态: 停机 环境温度：18℃ 2、机组故障现象和器件损坏情况描述：变流器紧急停机 3、对故障原因的分析和判断：开关柜的K7A1号口接线松动 4、机组检查和维修过程：紧固看K7A1口接线 | 紧固看K7A1口接线
F1009242030 |  | 巴盟川井1号二至场机组一号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 旋编跳变 | 旋编跳变 |  |  | 旋编跳变，清零后恢复正常 |  |  | M1009288685
F1009272652 |  | C区场20#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器损坏 |  | 现场排查过程中发现压力继电器损坏，更换压力继电器，故障排除 | 现场排查过程中发现压力继电器损坏，更换压力继电器，故障排除 |  |  | M1009278361
F1009231991 |  | 机组变流器预充电未完成故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 启机时机组在预充电完成吸合主空开之后主空开立即跳开，主控面板显示故障为变流器网侧预充电未完成，变流器U、4U1显示面板都没有故障 | 检查了预充电回路接线、主空开吸合及反馈回路接线、控制盒及ASIC板接线及光纤均未发现异常，更换了1K1继电器及4K1继电器，更换了变流器网侧电压互感器及扩展板，更换了网侧滤波电容。机组恢复运行并观察故障是否消除
F1010033518 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-03 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 机组在10M/S时，报出变流器紧急停机故障，检查发现3U1报出87号故障，浪涌保护器损坏，最后发现U相浪涌保护器损坏一个，更换后机组恢复。 | 机组在10M/S时，报出变流器紧急停机故障，检查发现3U1报出87号故障，浪涌保护器损坏，最后发现U相浪涌保护器损坏一个，更换后机组恢复。 |  |  | M1010060732
F1009231973 |  | 10#机组变流器故障预防排查处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 机组报出变流器故障 | 紧固网测IGBT15针接线，变流板接线
F1009242157 |  | 一场122#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 模块损坏 | 线路虚接 |  | 紧固14X1端子排接线 | 检查发现14X1接线排松动紧固后故障消除
F1009211406 |  | 9#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 接线问题 |  | 风速3米左右，机组夜间报出变流器紧急停机故障，检查为2U1报出13号故障，需要对2U1的ASIC板和DRIVE板之间的光纤和扁带进行更换。 | 更换2U1的ASIC板和DRIVE板之间的光纤和扁带
F1009293046 |  | 11机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 11#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看，1U1面板报出78#故障，#故障，观察2U1柜内两相的电涌保护器调开，更换后机组恢复正常 | 11#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看，1U1面板报出78#故障，#故障，观察2U1柜内两相的电涌保护器调开，更换后机组恢复正常 |  |  | M1010030319
F1009252212 |  | 2#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 凌晨场报液压泵反馈丢失故障，该故障可以复位。现场人员登机检查测试均正常，未发现异常。 | 检查接线正常，复位启机。
F1009272660 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 报液压泵无反馈 | 检查触点33、34，接触器触点13、14，继电器，一切正常，更换新的压力继电器后，机组故障消除。 |  |  | M1009278471
F1009211411 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电网电压高 | 电网电压高 |  |  | 对1U1面板进行小风调制设置
F1009242189 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [15 empty] | 检查紧固接线机组正常运行
F1009303108 |  | 13#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 初步判断是偏航中存在异常振动引起，需要检查具体原因 | 对油污进行清理，对粉尘进行清理
F1009211565 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 1.4 反馈回路虚接 |  | 液压泵无反馈故障处理 | 排查线路的过程时发现有线虚接现象，从新连接线路，故障消除
F1009282770 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [15 empty] | 恢复发电机侧脱扣器哦红色按钮
F1009282773 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 断路器反馈回路虚接导致 |  | 检查发现是机侧断路器反馈回路插针松动导致，紧固后恢复正常 | 紧固反馈回路插针
F1009272624 |  | 八B场49#1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [14 empty] | 1号变桨5度接近开关故障 | 重新将位置传感器正确接线
F1009221645 |  | 22#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 24#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看，1U1面板报出78#故障，#故障，观察2U1柜内两相的电涌保护器调开，更换后机组恢复正常 | 24#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看，1U1面板报出78#故障，#故障，观察2U1柜内两相的电涌保护器调开，更换后机组恢复正常 |  |  | M1009247692
F1009221656 |  | 24#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜内风扇损坏 | 变流柜内风扇损坏 |  | 24#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看2U1面板机报出61#故障，查看变流柜内发现3M1风扇不转，更换后机组恢复正常 | 24#机组报出变流器紧急停机故障，就地检查查看2U1面板机报出61#故障，查看变流柜内发现3M1风扇不转，更换风扇及风扇启动电容后机组恢复正常 |  |  | M1009227399,M1009227401
F1009292967 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 121#机组报出变流器紧急停机故障，经检查传感器线路松动。 | 早上前去排查没有发现问题复位后故障消除启机机组并网，下午又报出此故障经详细检查发现传感器线路松动重新接好启机机组正常运行故障彻底消除。
F1009221726 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器冷却风扇故障 | 变流器冷却风扇内部损坏 |  |  | 更换变流器冷却风扇 |  |  | M1009227479,M1009268271,M1009268273
F1010013272 |  | 8#A13#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 到达机组后检查，发现8K9继电器接线松动，随后紧固，故障消除。 | 到达机组后检查，发现8K9继电器接线松动，随后紧固，故障消除。
F1010013294 |  | 26号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 检查紧固接线，机组正常运行 | 检查紧固接线
F1009108694 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 注：SCADA中的机组编号是YA04 | 故障发生后检查机组控制盒、传感器、变流检测模块均为问题，怀疑接线松动导致
F1009262397 |  | 8#机组5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 机组运行过程中报出该故障 就地显示1#变桨位置跳变严重 | 检查发现1#变桨齿形带断裂，及时通知业主采购 备件与到达现场 及时更换后机组恢复
F1010013291 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 控制柜1F17空开跳闸 | 发电机开关柜1烧毁； |  | 机组报变流器紧急停机故障，查看故障代码，发现U1模块均报75#机侧断路器故障。 | 经过检查发现，机侧断路器3K11继电器烧毁，发电机开关柜内部器件均烧毁，现场已完成更换工作，机组已恢复运行。 |  |  | M1010040484
F1009282901 |  | 大整装项目F130机组报出1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 机组多次报出该故障，人员多次处理也未能找到故障点，每次处理登风机检查在对零刻度时均会偏差度左右，重新调零后机组能运行10天左右有报出故障 | 机组多次报出该故障，人员多次处理也未能找到故障点，每次处理登风机检查在对零刻度时均会偏差度左右，重新调零后机组能运行10天左右有报出故障，现在人员已对该机组进行过倒换旋编和模块KL5001，KL4001，KL1104等以及对线路检查等均为发现问题，但是故障还是在运行多日后报出，今日又对电磁刹车进行倒换，进行观察，看是否机组在报出故障。
F1009282814 |  | 风机报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 103K7继电器损坏 | 103K7继电器损坏 |  |  | 更换继电器
F1009282914 |  | 42#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 42#报液压泵无反馈故障，人员登机检查发现液压泵反馈回路有虚接。 | 人员登机检查发现液压泵反馈回路有虚接，工作人重新压接，液压站开始建压机组恢复正常。
F1010023364 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器反馈信号线路接触不良 | 变流器反馈信号线路接触不良 |  | 变流器紧急停机 | 检接线
F1009282819 |  | 风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流柜接线松动 | 变流柜接线松动 |  |  | 紧固接线
F1010023405 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 风机为停机状态，报变流器紧急停机故障，变流器U1小面板上报73#故障，为发电机断路器故障 | 检查回路并未发现虚接与断点，做吸合实验，两个开关柜内断路器都可以吸合，后复位起机，机组恢复运行，判断为断路器内部卡塞。
F1009231948 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 液压泵无反馈故障，更换压力继电器后，故障消除！ | 液压泵无反馈故障，更换压力继电器后，故障消除！ |  |  | M1009237601
F1009221704 |  | 8号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-22 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电器 | 变流系统 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障，现场人员检查发现，机组网侧空开吸合不灵敏，导致机组故障，重新对变流系统进行预充电及网侧空开吸合试验后，机组运行正常 | 现场人员检查发现，机组网侧空开吸合不灵敏，导致机组故障，重新对变流系统进行预充电及网侧空开吸合试验后，机组运行正常
F1010023396 |  | 1#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈与液压站压力故障，发现机组系统压到200BAR,检查处理更换继电器后机组恢复正常。柜体编号：-。上电时间：。 | 更换106K继电器 |  |  | M1010030269
F1010023398 |  | 72#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈与液压站压力故障，发现机组系统压到200BAR,检查处理更换继电器后机组恢复正常。柜体编号：-。上电时间：。 | 更换继电器后机组恢复正常 |  |  | M1010030263
F1009272666 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组报液压泵无反馈故障，因机组没有做液压泵导致机组报故障； | 做液压泵
F1010043641 |  | 第三场116#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 液压泵无反馈 | 液压泵无反馈，更换继电器
F1010023421 |  | 31#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [14 empty] | 31#机组报出液压泵无反馈故障，经检查是压力继电器的损坏所导致该机组停机。 | 1.机组运行状态：小功率； 2.环境：高温、大风； 3.机组故障现象和器件损坏情况：该机组报出液压泵无反馈故障之后机组停机，经检查是压力继电器损坏导致的； 4.机组检查和维修过程：由中控得知该机组报出液压泵无反馈故障，经现场人员检查是压力继电器损坏导致，其他器件正常，更换压力继电器之后该机组恢复正常运行； 5.对故障原因的分析和判断：压力继电器使用年限长致使该机组报出液压泵无反馈故障；
F1010043602 |  | 风机液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 20#风机液压泵无反馈，现场查看后未发现明显问题，紧接信号线后，故障消除以待后续观察！ | 20#风机液压泵无反馈，现场查看后未发现明显问题，紧接信号线后，故障消除以待后续观察！
F1009252373 |  | F001号机组报液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 1，在中央监控中查看故障记录及故障文件，之前报出同样的故障，进行了液压泵回路的线路查看，并进行了线路的。2今天又报出同样的故障，初步排断压力继电器损坏。3登机更换压力继电器，故障消除 | 登机更换压力继电器，故障消除
F1010043643 |  | Q8机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | Q8机组液压泵无反馈，线路虚接 | 检查反馈回路并紧固接线
F1010043664 |  | 32机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 零部件失效 | 零部件失效 |  | 32#机组报出变流器紧急停机故障，就地查看小面板#故障，登机更换断路器及其附件后机组恢复正常 | 32#机组报出变流器紧急停机故障，就地查看小面板#故障，登机更换断路器及其附件后机组恢复正常 |  |  | M1010050616,M1010050618,M1010050624,M1010050626
F1009231916 |  | F04#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | F04#机组变流器紧急停机故障 | 小风天气，业主线路停电，线路恢复上电后机组报变流器紧急停机故障。变流小面板报78号故障，号故障，断路器吸合失败。多次做吸合实验，断路器仍然吸合不上。经过排查发现断路器无法正常断开，更换欠压线圈后机组恢复正常。 |  |  | M1009237530
F1010043696 |  | 24# 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [14 empty] | 液压泵无反馈 | 检查反馈回路，检查压力继电器
F1009293047 |  | C区中核场10#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [14 empty] | 1、中央监控显示液压泵无反馈 2、机舱柜内接线有松动 | 1、将端子取出，用绝缘胶带包好，放入线槽子中 2、短接端口与端口
F1009252276 |  | 工单中需要更换旋编一个，但是在该工单中无法创建备件更换工单，创建本工单做备件更换工单 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [15 empty] | 旋编损坏 |  |  | M1009257856
F1009262527 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [15 empty] | 对压力继电器进行了更换，机组恢复正常。
F1009293004 |  | 最终交接阶段全场共计22台机组机侧电流互感器更换问题处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 质量问题 | 质量问题 |  | 进行最终交接时业主提出现场使用的机侧电流互感器存在质量问题，要求将所以的进行更换。更换机组为01#、05#、06#、07#、08#、10#、12#、13#、14#、15#、21#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#。现在已经全部进行备件更换完成。 | 进行最终交接时业主提出现场使用的机侧电流互感器存在质量问题，要求将所以的进行更换。更换机组为01#、05#、06#、07#、08#、10#、12#、13#、14#、15#、21#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#。现在已经全部进行备件更换完成。 |  |  | M1010081053,M1010081059,M1010081061,M1010081063,M1010081065,M1010081067
F1009252211 |  | 凌晨F10机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 该机组凌晨2：03报出该故障 | 人员登机检查发现为压力继电器动作不灵敏，进行压力继电器打磨后机组恢复正常。
F1009211433 |  | 巴盟川井1号二至场机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 更换液压泵压力继电器
F1009242153 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-09-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 4#机组，风速12M/S并网时，报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出14号故障代码，解释为温度比较故障，通过变流故障文件发现，故障时刻显示W相驱动板有问题，现场人员检查保险没有，更换新驱动板后故障未消除，更换ASIC板后故障依旧未消除，机组启机预充电过程中即报出温度比较故障，最后判断为2U1损坏，更换后机组恢复正常运行 | 4#机组，风速12M/S并网时，报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出14号故障代码，解释为温度比较故障，通过变流故障文件发现，故障时刻显示W相驱动板有问题，现场人员检查保险没有，更换新驱动板后故障未消除，更换ASIC板后故障依旧未消除，机组启机预充电过程中即报出温度比较故障，最后判断为2U1损坏，更换后机组恢复正常运行 |  |  | M1009257963
F1009262429 |  | C102机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [15 empty] | 检查接线，更换继电器，故障消除。 |  |  | M1009278535
F1009231922 |  | 一号变桨5度接近开关故障处理 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组报一号变桨5度接近开关故障，机组停机。 | 作业人员对机组旋编清零，机组恢复正常。
F1009201368 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控报变流器紧急停机，1U1变流面板报Gen unit fault 整流侧单元故障；2U1和3U1变流面板报95. DC OV-Protect 直流过压保护；4U1变流面板报8. System fault系统故障 | 根据故障文件及到就地做预充电试验中报出故障，从而说明故障主要原因在4U1功率模块上。检查功率模块外观无异常，测量管压降及模块上各光纤插针 |  | 主控报变流器紧急停机，1U1变流面板报整流侧单元故障；U1变流面板报直流过压保护；4U1变流面板报系统故障。 | 主控报变流器紧急停机，1U1变流面板报整流侧单元故障；U1变流面板报直流过压保护；4U1变流面板报系统故障。根据故障文件及到就地做预充电试验中报出故障，从而说明故障主要原因在4U1功率模块上。检查功率模块外观无异常，测量管压降及模块上各光纤插针正常，也说明模块没有失效。故可判断为4U1模块内ASIC板和驱动板损坏导致，业主库房没有备件，与相邻机组进行ASIC板和驱动板对调，故障消除，机组恢复正常运行。
F1009292997 |  | 58#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-09-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.3 偏航液压系统使能继电器或其触点损坏 |  | 一、标题：58#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述：场58#机组报液压泵无反馈故障，现场人员连上网页监控系统发现系统压力为150，正常机组在200左右，系统不建压。 三、检查记录及初步处置过程：现场人员检查发现，141DO5液压偏航系统使能有24输出，线圈得电，触点动作，11和14号口导通，接触器线圈得电不动作，导致液压站不得电，报出故障。更换后机组恢复正常 四、现场自诊断原因及建议方案：质量问题建议更换 五、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：接触器BC 旧件设备编号： 数量：1个 | 现场人员检查发现，141DO5液压偏航系统使能有24输出，线圈得电，触点动作，11和14号口导通，接触器线圈得电不动作，导致液压站不得电，报出故障。更换后机组恢复正常 |  |  | M1010131817
F1009211547 |  | 9#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 9#报出液压泵无反馈故障，风速6M/S，环境温度35℃，待人员登机检查。检查液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为155PAR,检查119DI5KL1104模块接线无松动，查看制动器及油管没有漏油现象，判断为压力继电器损坏导致，更换备件后机组恢复正常运行。 | 更换压力继电器 |  |  | M1009227395
F1009282823 |  | 25#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 机组在12M/S,满发状态下报出变流器紧急停机故障，检查发现机组2U1小面板上报出31号故障代码，解释为IGBT温度故障，根据手册项目人员首先检查变流模块保险后，没有发现异常，更换ASIC板后机组故障未消除，更换驱动板后机组未能恢复，最后更换2U1后机组恢复正常运行 | 机组在12M/S,满发状态下报出变流器紧急停机故障，检查发现机组2U1小面板上报出31号故障代码，解释为IGBT温度故障，根据手册项目人员首先检查变流模块保险后，没有发现异常，更换ASIC板后机组故障未消除，更换驱动板后机组未能恢复，最后更换2U1后机组恢复正常运行 |  |  | M1009298960
F1010053737 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [15 empty] | 检查紧固接线，机组正常运行
F1009231913 |  | A27故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [14 empty] | 出故障后，发现跳闸 | 推断继电器问题，更换继电器 |  |  | M1009237568
F1009252374 |  | F001机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 信号反馈回路存在虚接 |  | 1#机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，由于项目已对液压泵线路进行工作，但机组还是报出故障，之前报出故障人员上机组进行检查发现压力已经建至180BAR，但是还处于建压状态，人员将线路先拆除恢复原状，对液压站压力调节至正常状态以待观察，判断是否是由于压力继电器有问题造成，今日机组又报出液压泵无反馈故障，确定是由于压力继电器问题造成故障报出 | 机组之前就报出液压泵无反馈故障，由于项目已对液压泵线路进行工作，但机组还是报出故障，之前报出故障人员上机组进行检查发现压力已经建至180BAR，但是还处于建压状态，人员将线路先拆除恢复原状，对液压站压力调节至正常状态以待观察，判断是否是由于压力继电器有问题造成，今日机组又报出液压泵无反馈故障，确定是由于压力继电器问题造成故障报出 |  |  | M1009268122
F1009201218 |  | 05#机组变流器紧急停机夜间故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 开关柜二断路器吸合失败 | 开关柜二断路器吸合失败 |  | 机组变流器紧急停机 | 1、次日早晨登进行排查，变流侧3U1小面板报，塔底手动做3U1开关吸合实验，开关柜二不能正常吸合，K2有输入，但3K13未反应； 2、登机进行排查，测量HARTING头XAD与XAE,XAG与XAH通断均正常此前现场出现过不通的情况，通过做实验测量电压的方法发现可能K9回路存在问题； 3、打开屏蔽盒发现内部K9间歇性闪烁，测量 OVERCURRENT过流模块内给K9继电器提供24伏的1号端子，发现电压时而24伏时而0伏，从而确认整个K9回路存在问题； 4、更换K9继电器，问题未消除，更换 OVERCURRENT过流模块，问题也未消除； 5、通过之前的检查也未发现线路问题，最后对倒传感器，恢复正常，确认传感器损坏； |  |  | M1009247826
F1009252379 |  | 31#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [14 empty] | 人员到达现场后发现机组报出变流器紧急停机故障，查看变流面板上3U1报出73#故障 | 经现场人员故障观察判断可能是发电机开关柜内断路器出现问题，项目人员登机后检查后发现3U1开关柜内有线路虚接现象，对此导线进行重新做线重新接线后机组恢复正常，故障消除。
F1010053739 |  | 26号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [15 empty] | 检查断路器内部接线，机组正常运行
F1010186130 |  | 09#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 不能正确反馈 |  | 9#机组报液压泵无反馈故障，现场维护人员到机组进行检查，检查液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为155PAR,检查119DI5KL1104模块接线无松动，查看制动器及油管没有漏油现象，判断为压力继电器损坏导致，更换备件后机组恢复正常运行。 | 判断为压力继电器损坏导致，更换备件后机组恢复正常运行。 |  |  | M1010253852
F1010104618 |  | C08B01#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 机组在运行过程中报出液压泵无反馈故障，此前已对该机组进行 | 处理故障时，手动操作叶轮刹车，发现亮灯异常，重新紧固接线，故障消除。
F1010114798 |  | 一场102#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器线圈损坏 | 线路虚接 |  | 一场102#机组变流器紧急停机故障查看变流面板发现报73#故障 | 紧固断路器线圈接线后机组恢复正常
F1010145403 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1模块损坏 | 1U1模块损坏 |  |  | 更换1U1模块 |  |  | M1010152276
F1010125033 |  | 巴盟川井1号二至场机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电气 | 部件损坏 |  | 压力继电器损坏 | 更换压力继电器 |  |  | M1010121693
F1010114841 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器失效 |  | 机组在运行中报出液压泵无反馈故障，检查发现液压站在持续工作建压：系统压力在BAR之间，机舱内能闻到液压站高温导致表面油漆散发的化学气味，用手快速触摸液压站感到烫手，断开液压泵电源使其停止工作，检查压力继电器调节螺栓紧固无松动。判断压力继电器失效导致持续给液压站信号，液压站不停工作。更换压力继电器后机组故障消除。 上电时间:;机舱柜编号： | 检查线路，更换压力继电器 |  |  | M1010111514
F1010084298 |  | 31#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 中午13点左右，31#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，压到190，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。 | 中午13点左右，31#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，压到190，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。 |  |  | M1010081091
F1010165721 |  | 42#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 线路松动 |  | 42#报出液压泵无反馈故障，人员登机检查发现KL号口线松动，重新紧固线路，机组故障消除，机组恢复正常。 | 人员登机检查发现KL号口线松动，重新紧固线路，机组故障消除，机组恢复正常。
F1010104561 |  | 31号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流系统问题 | 变流系统问题 |  |  | 检查紧固接线
F1010124980 |  | F#机组变流器故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 正确反馈 | 机侧元器件损坏 |  | 经排查发现发电机一号开关柜断路器不能正常通断 | 对机侧断路器进行吸合试验，判断为断路器损坏，更换新的断路器，机组恢复正常 |  |  | M1010132000
F1010084326 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 106K4损坏 | 线路虚接 |  | 液压泵无反馈 | 检查液压站，检查反馈回路
F1010094430 |  | GY13液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 继电器 |  | 液压泵无反馈！等机检查液压泵一直工作 | 更换继电器
F1010125039 |  | 监控到该项目机组报变流器紧急停机故障，请及时检查处理，并反馈处理结果。 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器内部卡塞 | 断路器内部卡塞 |  |  | 检查发电机开关柜到变流柜回路并无问题，做吸合实验可以正常吸合，判断为断路器内部卡塞
F1010104517 |  | 6#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气原因 | 线路虚接 |  | 6#机组报出变流器紧急停机故障 | 检查各个功率模块以及断路器均未发现问题，逐级排查后发现K9线路虚接，紧固后机组恢复正常
F1010094442 |  | 该项目机组 12:16报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-09 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器吸合失败 | 断路器内部卡塞 |  | 主断路器吸合失败，做吸合实验无反应 | 主断路器吸合失败，做吸合实验无反应，因此机组过去曾报出该故障，检查为断路器内部机械卡塞，只能反复起机实验
F1010114727 |  | 155#变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器故障 | 2U1防雷模块损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，现场查看故障文件发现#故障，检查发现防雷模块损坏，更换防雷模块后机组运行正常。 | 机组报变流器紧急停机故障，现场查看故障文件发现#故障，检查发现防雷模块损坏，更换防雷模块后机组运行正常。 |  |  | M1010111578
F1010135133 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器内部卡塞 | 发电机断路器内部卡塞 |  |  | 做吸合实验，断路器正常吸合，判断为断路器内部卡塞
F1010186035 |  | F19机组报1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.3 检查变桨减速器声音是否有异常响声。齿形带是否松动 |  | 凌晨2时8分F19组报出1#变桨5°接近开关故障。 故障时刻环境数据：风速11.45M/S；环境温度10.4℃；功率KW。 | 凌晨2时8分F19组报出1#变桨5°接近开关故障。登机进入变桨发现1#变桨齿形带在距90度方向短边压板266CM涨紧轮附近处断裂，齿形带压板与叶片锁定销撞击变形；压板六角头螺栓断头，张进度调节高强度螺栓变形；测量3#变桨齿形带频率正常无跑偏，但发现涨紧轮处齿形带已变薄，为防止断裂造成更大损失，现场对3#叶片齿形带也进行了更换。 |  |  | M1010249009,M1010249010,M1010254016
F1010186099 |  | Q1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q1机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010182684
F1010186100 |  | Q2机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q2机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010182691
F1010186101 |  | Q3机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q3机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010182695
F1010186103 |  | Q4机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q4机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010182701
F1010135252 |  | 4#机组报出1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路时断时续 | 线路虚接 |  | 检查发现机组5度接近开关柜内线路断开，使机组运行过程中线路时断时续，导致故障报出 | 检查相应位置备件后，进行接线检查，发现线路在进行活动时，机组报出5度接近开关故障，打开线路接头发现线路松动
F1010135186 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块损坏，线路虚接 | 线路虚接，紧固接线后机组正常 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 机组液压泵无反馈故障处理，线路虚接，紧固接线后机组正常
F1010135259 |  | 鄂能十三师场#机组液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈信号 | 线路虚接 |  | 鄂能十三师场#机组液压泵无反馈故障工单，此故障可以复位，现场液压泵已完成 | 1.检查液压站压力153BAR，正常 2.液压刹车建压后模块119DI9 4号灯亮，并且继电器灯亮 3.项目人员启机后机组正常无故障运行 项目人员停机维护后，进行接线检查，发现回路有螺丝松动，打紧后使机组正常并网，并且后期观察
F1010186159 |  | 15#A23#机组变流器紧急停机故障工单 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1010155585 |  | 15#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 机组运行中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为继电器问题，需要更换备件。柜体编号：一A。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1010264239
F1010175992 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路松动虚接 | 线路松动虚接 |  | 检查液压泵的控制回路接线是否正确，经检查发现线路松动虚接 | 检查发现线路松动虚接，紧固后机组恢复正常。
F1010186137 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网侧电压互感器损坏 | 网侧电压互感器损坏 |  | 7#变流器紧急停机故障 | 更换电压互感器后机组恢复正常。 |  |  | M1010284658
F1010135285 |  | 白天赐场B11液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 继电器损坏 | 继电器损坏 |  | 液压泵无反馈故障，继电器损坏 | 更换继电器 |  |  | M1010162338
F1010155564 |  | GY03#28机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 106K4继电器损坏 | 106K4继电器损坏 |  | GY03#28机组报液压泵无反馈故障，登机检查发现液压泵一直建压，对液压泵反馈回路进行检查和测量，发现继电器14口一直有24V直流电，所以液压泵一直有使能信号，没有反馈信号，于是更换次继电器，更换完成后机组正常。 | GY03#28机组报液压泵无反馈故障，登机检查发现液压泵一直建压，对液压泵反馈回路进行检查和测量，发现继电器14口一直有24V直流电，所以液压泵一直有使能信号，没有反馈信号，于是更换次继电器，更换完成后机组正常。
F1010145323 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机停机 | 变流器1u1保险损坏 |  |  | 更换变流器1U1保险
F1010084296 |  | 鄂能十三师场#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接线松动 | 压力继电器损坏 |  | 12时左右机组报液压泵无反馈故障，开票进入风机打维护状态，登上风机检查，发现接线松动。 | 12时左右机组报液压泵无反馈故障，开票进入风机打维护状态，登上风机检查，发现接线松动，紧固接线，检查压力继电器无问题，下风机，启机，机组恢复正常。
F1010053845 |  | 第三项目场液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 建压时间长 | 压力继电器损坏 | 风机报出液压泵无反馈故障，到现场检查发现继电器正常，检查压力继电器，不正常，随后更换压力继电器，机组回复正常。 | 检查液压泵反馈回路，发现模块及接线正常，检查继电器正常，更换压力继电器，风力机恢复正常。 |  |  | M1010111468
F1010155583 |  | P1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P1机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010152320
F1010155584 |  | P2机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P2机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010152324
F1010155586 |  | P3机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P3机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010152326
F1010155587 |  | P4机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P4机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010152328
F1010196272 |  | J#09号机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | IGBT温度高 | IGBT温度高 |  |  | 更换4U1
F1010124970 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器内部干扰 | 1U1驱动板光纤松动 |  |  | 紧固光纤
F1010074112 |  | 15#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-07 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 液压油位低 | 管接头密封损坏渗油 |  | 机组报液压泵无反馈故障，登机检查发现液压站油位低，液压站液压油管无渗漏。检查漏油点发现偏航制动器四副闸体油管接口处出现渗.油，导致液压油位低。检查制动器油管接头紧固正常，根据其他机组的相似故障处理经验来看，初步判断是制动器闸体油管接头密封损坏渗油。 | 机组报液压泵无反馈故障，登机检查发现液压站油位低，液压站液压油管无渗漏。检查漏油点发现偏航制动器四副闸体油管接口处出现渗油，导致液压油位低。检查制动器油管接头紧固正常，根据其他机组的相似故障处理经验来看，初步判断是制动器闸体油管接头密封损坏渗油。加注液压油后机组恢复正常。 |  |  | M1010284530,M1010284540
F1010053847 |  | 29#机组报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | IGBT炸裂 | IGBT炸裂 |  | 机组报变流器斩波升压过流故障和IGBTOK丢失故障，维护人员打开塔筒门有股刺鼻的味道，打开主控柜门看见变流板上显示红灯，想到可能是IGBT可能炸了，打开IGBT柜门刺鼻味道更加浓，仔细看发现炸了有明显的凸起，带有黑色碎片。 | 发现有黑色粉尘和炸裂碎片，取出炸裂的IGBT，发现下面的塑料壳子已经炸开，装上新的IGBT，固定IGBT的力矩打紧固后，还发现塔底1000A熔断器的小触电已经弹起，说明该熔断器也烧了，对该6个熔断器进行了更换，更换后机组回复了正常。
F1010104516 |  | 4#20#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1010165664 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1模块光线松动 | 2U1模块光线松动 | 2U1模块光线松动 |  | 紧固2U1模块光线
F1010206451 |  | 33#A3#机组变流器紧急停机故障工单 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1010186191 |  | 71#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 人员登记检查：发现液压站回路虚接，重新紧固接线后，机组恢复运行。 | 人员登记检查：发现液压站回路虚接，重新紧固接线后，机组恢复运行。
F1010165702 |  | P5机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P5机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010162428
F1010165703 |  | P6机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P6机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010162430
F1010165704 |  | P7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | P7机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010162436
F1010206459 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 主控报变流器紧急停机故障 | 73#电机侧断路器故障 |  | 主控报变流器紧急停机故障，变流器报73#电机侧断路器故障 | 现场做断路器吸合试验，断路器无法吸合，线路正常，与片区技术人员沟通后，调整发电机电流监测模块定值
F1010063951 |  | 8#接近开关损坏质量反馈 |  |  |  | 一号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接近开关损坏 | 接近开关电缆损坏 |  | 机组爆出接近开关故障，检查接近开关损坏，检查接近开关电缆，接近开关电缆损坏。 | 机组爆出接近开关故障，检查接近开关损坏，检查接近开关电缆，接近开关电缆损坏。 |  |  | M1010119028,M1010119029,M1010119030,M1010119031
F1010043663 |  | 14#机组报变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 14#机组报出变流器紧急停机故障，查看故障文件发现低电压穿越超时故障，检查预充电保险，测量不导通，测量预充电电阻阻值正常，测量整流桥之间击穿，2和3之间正常，1和3之间击穿，更换保险及整流桥后机组恢复正常 | 14#机组报出变流器紧急停机故障，查看故障文件发现低电压穿越超时故障，检查预充电保险，测量不导通，测量预充电电阻阻值正常，测量整流桥之间击穿，2和3之间正常，1和3之间击穿，更换保险及整流桥后机组恢复正常 |  |  | M1010050608
F1010124952 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器未断开 | 断路器未断开 |  | 变流器紧急停机 | 线圈卡滞
F1010084200 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 变流器故障 |  | 49#变流器紧急停机 | 机组报变流器紧急停机故障后，经现场查看后确认故障发生在机舱上，此时风速达到17米，无法登机，待下午5点左右风速下降到6米后才登机进行故障处理。
F1010084203 |  | F27#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 零部件质量问题 | 零部件质量问题 |  | 27#机组，风速6.7M/S并网时，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1报出85号故障代码，解释为熔断器反馈丢失故障，现场人员检查主断路器下面的快熔保险弹开，检查U发现2U1模块有明显炸毁现象，母排发黑，更换2U1和快熔后机组恢复正常运行 | 27#机组，风速6.7M/S并网时，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1报出85号故障代码，解释为熔断器反馈丢失故障，现场人员检查主断路器下面的快熔保险弹开，检查U发现2U1模块有明显炸毁现象，母排发黑，更换2U1和快熔后机组恢复正常运行 |  |  | M1010131821,M1010131823
F1010063959 |  | 11号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [14 empty] | 35号机组报液压站不反馈故障 | 紧固液压站反馈线路
F1010165782 |  | 一场102#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1u1asic板损坏 | 1U1模块本体损坏 |  | 102#机组报变流器紧急停机故障就地检查发现1U1报过流故障 | 就地检查发现1U1模块报过温、过流故障。查看故障文件发现U相过流，其他模块无异常 测量模块进线无接地情况，倒换1U1ASIC板与DRIVE板后机组依依然报此故障对机组重刷变流程序机组仍未恢复正常。更换1U1模块后机组恢复正常。
F1010125016 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 主控报变流器紧急停机故障 | 2U1报87号电机保护故障 |  | 主控报变流器紧急停机故障，号电机保护故障 | 更换电涌保护器 |  |  | M1010131946
F1010114791 |  | 13#机组变流器紧急停机处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 备件损坏 | 发电机侧整流器损坏 |  | 前期3U1模块损坏，新备件到场进行更换 | 更换新的发电机侧整流器
F1010196297 |  | 机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-19 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 接线问题 | 继电器坏了 |  | 早上大风天气，机组报出液压站无反馈故障，该项目已做过，这是第一次报出该故障。 | 上去检查后发现继电器的辅助触点有点松，重新紧固后，检查模块，接线，继电器都没有问题。起机后机组运行正常，留待观察。
F1010196310 |  | T32机组变流器紧急停机故障处理 风速：10M/S 功率：1200KW |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-19 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障 | 变流器3U1模块和熔断器损坏 |  |  | 更换3U1电机机侧整流器和网侧两组熔断器，机组恢复正常。 |  |  | M1010274417,M1010274423
F1010186163 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 运行过程中报出 | 3U1报87 | 电涌保护器失效 | 机组在运行过程中，报出变流器紧急停机，号故障 | Y19#机组在运行过程中报出变流器紧急停机故障，变流器号故障，U1没有报故障，现场人员检查发现3U1柜内V相电涌保护器绿色指示变红，更换后，检查U1管压降无异常后启机，机组恢复正常 |  |  | M1010182663
F1010206448 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 微型断路器损坏 | 微型断路器损坏 |  |  | 更换微型断路器 |  |  | M1010243765
F1010206475 |  | 县场#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  |  | 紧固反馈接线
F1010155603 |  | 10#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件失效 | 部件失效 |  | 10#机组，风速6M/S在停机消缺后维护后，启机前做预充电实验，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1报出78号故障代码，检查U1小面板报出95#故障，4U1报出97#，检查发现4U1故障文件SUBMODULE : APPLICATION检查V10KA保险没有损坏，更换驱动板后故障仍然存在，更换ASIC板后机组恢复正常运行 | 10#机组，风速6M/S在停机消缺后维护后，启机前做预充电实验，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1报出78号故障代码，检查U1小面板报出95#故障，4U1报出97#，检查发现4U1故障文件SUBMODULE : APPLICATION检查V10KA保险没有损坏，更换驱动板后故障仍然存在，更换ASIC板后机组恢复正常运行 |  |  | M1010182616
F1010063857 |  | 10月6号故障超长停机告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 机侧开关柜内V相电流传感器损坏 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，经检查机组可启机偏航但不能并网发电 | 更换电流传感器
F1010135119 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电机断路器内部卡塞 | 发电机断路器内部卡塞 |  |  | 做吸合实验，断路器正常吸合，判断为断路器内部卡塞
F1010063868 |  | 风机报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机定子电流监测模块损坏 | 发电机定子电流监测模块损坏 |  |  | 更换发电机定子电流监测模块 |  |  | M1010243710
F1010114924 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 正确反馈 | 备件损坏 |  | 机组主控报出变流器紧急停机故障，#机侧故障、#IGBT温度故障。查看变流2U1故障文件，显示故障单元为2U1V相。 | 1、拷取变流故障文件，分析故障位置为2U1V相。检查V相保险没有损坏，更换了V相驱动板后故障仍然存在； 2、重新给2U1刷应用程序和参数，故障会转移到W相。 3、先后更换了W相驱动板和2U1ASIK板后，故障仍然存在； 4、最后判断是2U1功率模块内部温度测量板出现问题导致的故障。由于现场没有办法更换功率模块内部的温度测量板，需要更换2U1整体 |  |  | M1010121769
F1010135167 |  | H1机组主控UPS警告 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控UPS警告故障 | 铅蓄电池失效 |  | H1机组主控UPS警告 | 铅蓄电池失效，更换后故障消除 |  |  | M1010132006
F1010135169 |  | H2机组主控UPS警告 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控UPS警告故障 | 铅蓄电池失效 |  | H2机组主控UPS警告 | 铅蓄电池失效，更换后故障消除 |  |  | M1010132010
F1010135170 |  | H3机组主控UPS警告 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控UPS警告故障 | 铅蓄电池失效 |  | H3机组主控UPS警告 | 铅蓄电池失效，更换后故障消除 |  |  | M1010132014
F1010135171 |  | H4机组主控UPS警告故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主控UPS警告故障 | 铅蓄电池失效 |  | H4机组主控UPS警告故障 | 铅蓄电池失效，更换后故障消除 |  |  | M1010132020
F1010135173 |  | N1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N1机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010131958
F1010135174 |  | N2机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N2机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010131972
F1010135176 |  | N3机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N3机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010131984
F1010135177 |  | N4机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N4机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010131992
F1010165692 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统故障 | 变流器紧急停机 | 轴流风扇和启动电容损坏 | 机组报变流器紧急停机，检查发现机组变流柜内轴流风扇和启动电容损坏 | 更换机组变流柜内轴流风扇和启动电容损坏
F1010063989 |  | 19#机组变流器急停故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 故障，初步判断电压检测异常引起 | 更换新的3U1检测板和驱动板恢复正常
F1010063992 |  | 9#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [14 empty] | 机组号、41号故障，不定期报出，初步判断是检测出现问题 | 需要更换新的备件，暂时更换控制盒、检测板、驱动板继续观察
F1010145380 |  | 130号机组报1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电器类 | 接近开关线路损坏 | 线路虚接 | 去中央监控查看得知130号机组报1#变桨5°接近开关故障,风机停机,查看故障文件得知 | 将1号变桨柜接近开关线与2号变桨柜接近开关线倒换
F1010064000 |  | C区中核场16#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [14 empty] | 继电器端子接线和接线端子接线未短接 | 1、将号接线端子取出，用绝缘胶带缠好 2、短接端口与号端口
F1010145373 |  | N5机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N5机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010142218
F1010145374 |  | N6机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N6机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010142220
F1010145375 |  | N7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | N7机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010142222
F1010145394 |  | 38#机组报液压泵无反馈故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | KL1104模块线路松动 |  | 机组报液压泵无反馈故障，现场人员上去以后手动偏航刹车，液压泵没有动作。 | 现场人员首先检查了液压泵的控制回路，确定没有问题，然后检查反馈回路的辅助触点也没有问题，且没有存在虚接的情况，然后检查1104模块线路发现线路松动，紧固后机组恢复了正常。
F1010063873 |  | 30#变流急停故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 水冷系统故障 | 水冷压力低 |  | 30#变流急停故障，经过现场工作人员查看变流参数发现，水冷系统进水阀压力为0.6，压力过小，因此机组报变流故障。 | 一、标题：30#变流急停故障处理 二、故障描述：场30#变流急停故障，经过现场工作人员查看变流参数发现，水冷系统进水阀压力为0.6，压力过小，因此机组报变流故障。. 三、检查记录及初步处置过程： 1、工作人员通过查看变流参数，发现水冷系统进水阀压力为0.6，压力过小，导致机组报故障。 2、添加冷却液，达到要求后，机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：检查水冷系统压力是否正常。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无
F1010145401 |  | 调试期间，发现液压直加热器异常，更换继电器1个 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 温度异常 | 水冷柜加热器不运作 | 继电器损坏 | 液压泵加热器继电器A损坏 | 更换A继电器后，机组正常 |  |  | M1010152266
F1010135183 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常 | 线路虚接 |  | 机组报液压泵无反馈故障，机组停机。 | 检查线路，紧固接线后机组恢复正常。
F1010114821 |  | 12#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 整流桥、driver板损坏 | 2u1模块熔断器损坏 |  | 12#机组，报变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看，#OVER CURRENT 过流故障；41#IGBT温度故障软件及14#OVERTEMP温度高；13# UNDERTEMP温度低，现场人员判定是2U1过流，模块内部DRIVER板损坏。 | 更换2U1 U相DRIVER板，及整流桥后，机组恢复正常。 |  |  | M1010253856,M1010253874,M1010253994
F1010063883 |  | L#19机组报变流器紧急停机，3U1侧报电机保护故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [14 empty] | 小面板U1 都报出非正常的直流电压，并且4U1模块有焦味 | 更换新的4U 1
F1010155503 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 2U1损坏 |  | 22：24报变流器紧急停机故障。检查发现2U1有明显烧毁迹象；网侧断路器下方母排上的快熔全部损坏，更换后启机，机组可正常运行，目前机组限功率运行。 | 更换个快熔 |  |  | M1010213355,M1010223506,M1010223508,M1011029054
F1010114904 |  | 28#液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器损坏 |  | 28#液压泵无反馈，之后机组停机，经现场人员检查为压力继电器损坏所致。 | 1.机组运行状态：小功率； 2.环境：低温； 3.机组故障现象和器件损坏情况：场28#液压泵无反馈，之后机组停机，经现场人员检查为压力继电器损坏所致。； 4.机组检查和维修过程：检查偏航制动器发现未漏油，液压站也没有漏油，由此判断为压力继电器损坏所导致，更换压力继电器之后该机组恢复正常运行。 5.对故障原因的分析和判断：压力继电器使用时间较长，导致压力元件受损，进而导致该机组报出此故障 |  |  | M1010192824
F1010053827 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 机侧开关柜内V相电流传感器损坏 |  | 机组可以启动偏航对风，但并网时报变流器紧急停机 | 更换电流传感器 |  |  | M1010111538
F1010084201 |  | 8#A13#机组变流器紧急停机故障工单 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1010155622 |  | F30号风机液压站无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 5 信号线路虚接 | 5 信号线路虚接 | 风机液压站无反馈 | 第一步：对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确； 第二步：检查液压泵的反馈回路，特别是的辅助触点，看是否有虚接现象； 第三步：测试KL1104模块，给它24V的输入信号，看程序上能否准确地收到。
F1010125067 |  | 10#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气原因 | 变流器故障 | 3K11继电器松动 | 10#机组报变流器紧急停机故障，3U1机侧断路器不吸合。 | 在3U1面板进行机侧断路器吸合实验，无法吸合，检查断路器控制回路发现3K11继电器松动，重新插紧后机组恢复正常。
F1010094496 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-09 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 正确反馈 | 备件损坏 | 3U1控制盒底板损坏，3F3保险管损坏 | 机组报变流器紧急停机故障，现场查看变流器#机侧单元故障，#系统总线故障，3U1面板失电，同时打开3U1柜门，发现3U1控制盒没电。 | 现场根据故障现象，查看3F3保险管损坏。现场更换3F3保险管后，变流单元一上电保险管就烧坏。现场依次排查了3U1控制盒A板的每一条回路，依次排除A板所有回路均没有发生短路等问题。现场甩开A板后上电，3F3保险管没有烧坏，现场判定故障点在3U1控制盒底板。更换底板后故障消除。 |  |  | M1010121771
F1010084289 |  | 140#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组变流柜通讯中断 | 1U1控制盒内通讯线路虚接 |  | 机组报变流器紧急停机故障，查看故障文件发现U1报57#故障，现场检查发现变流控制柜1U1控制盒内通讯线路虚接，重新接线后机组恢复正常。 | 机组报变流器紧急停机故障，查看故障文件发现U1报57#故障，现场检查发现变流控制柜1U1控制盒内通讯线路虚接，重新接线后机组恢复正常。
F1009140323 |  | 1.5MW机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-09-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 正确反馈 | 变流器机侧保护动作 | 3U1侧防浪涌保护器损坏 | 1.5MW机组变流器紧急停机故障处理 | 1、根据故障现象，判断3U1侧防浪涌保护器损坏，检查确认判断正确。 2、根据故障文件判断故障前机组电压电流是否异常，检查结果正常。 3、检查变流器硬件，正常。 4、进行预充电吸合实验，正常。 5、启机并网正常运行。 |  |  | M1010081012
F1010196317 |  | 164#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 105Q2断路器跳闸 | 反馈回路问题 |  | 该机组报液，压泵无反馈故障，登机检查发现断路器跳闸，对接线进行紧固合闸后正常。 | 该机组报液，压泵无反馈故障，登机检查发现断路器跳闸，对接线进行紧固合闸后正常。
F1010125040 |  | 29#机组报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | IGBT炸裂 | IGBT炸裂 |  | 机组报变流器斩波升压过流故障和IGBTOK丢失故障，维护人员打开塔筒门有股刺鼻的味道，打开主控柜门看见变流板上显示红灯，想到可能是IGBT可能炸了，打开IGBT柜门刺鼻味道更加浓，仔细看发现炸了有明显的凸起，带有黑色碎片。 | 发现有黑色粉尘和炸裂碎片，取出炸裂的IGBT，发现下面的塑料壳子已经炸开，装上新的IGBT，固定IGBT的力矩打紧固后，还发现塔底1000A熔断器的小触电已经弹起，说明该熔断器也烧了，对该6个熔断器进行了更换，更换后机组回复了正常。 |  |  | M1010121703,M1010121707
F1010094356 |  | 42#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机断路器跳闸 | 发电机断路器复位按钮弹出 |  | 主控报变流器紧急停机故障，变流器#发电机断路器跳闸。2#发电机开关柜复位按钮弹出。 | 主控报变流器紧急停机故障，变流器#发电机断路器跳闸。2#发电机开关柜复位按钮弹出。检查发电机定子测量回路没有发现异常。
F1010186147 |  | 机组#故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 齿形带断裂 | 齿形带断裂 | 齿形带断裂 |  | 更换齿形带及K2继电器 |  |  | M1010202935
F1010145298 |  | 20#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | driver板损坏 | 2u1模块熔断器损坏 |  | 20#机组，报变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看，#OVER CURRENT 过流故障；41#IGBT温度故障软件及14#OVERTEMP温度高，现场人员判定是2U1过流，模块内部DRIVER板损坏。 | 更换2U1模块 V、W相 DRIVER板后，机组恢复正常 |  |  | M1010253998
F1010165695 |  | 风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-16 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机定子电流监测模块接线松动 | 发电机定子电流监测模块接线松动 |  |  | 接线松动
F1010063899 |  | F28#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流模块损坏 | 业主箱变跳闸 |  | 晚10点，风速为11M/S，机组报变流器紧急停机故障，由于考虑到夜间作业安全因素，现场人员当时未能及时处理。第二天早晨5点多，维护人员到达主控室，发现该机组PLC端，无通讯。维护人员分析，可能是模块损坏，将箱变低压侧断路器顶跳了。 | 维护人员到达机位后发现，2U1已经炸毁，网侧熔断器已经熔断，业主箱变低压侧断路器已经跳开。分析是由于2U1内部出现问题，导致此问题的发生，维护人员更换了2U1、快容后机组恢复正常。 |  |  | M1010060688,M1010111518
F1010125065 |  | F11#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号干扰 | 信号干扰 |  |  | 断电上电
F1010053706 |  | 16#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-05 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网测逆变器模块失效 | 块熔损坏 |  | 16#机组18：52报出变流器紧急停机故障，由于天气小雨，夜间道路难行，无法到机位进行处理，现场人员于7:30分到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，管压降为U相0.04，V相0.39，W相0.39，U相、V相、W相1000A块熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换后机组恢复正常。 | 16#机组18：52报出变流器紧急停机故障，由于天气小雨，夜间道路难行，无法到机位进行处理，现场人员于7:30分到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，管压降为U相0.04，V相0.39，W相0.39，U相、V相、W相1000A块熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1010050630,M1010059067
F1010124988 |  | 处理F30机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-12 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器机侧断路器跳闸 | 开关柜端子排接线松动导致 |  | 检查发现号故障，检查开关柜端子排接线，发现1X14端子排接线松动，紧固后机组恢复 | 禁锢端子排接线
F1010135239 |  | 29#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出73号故障，不能吸合，登机检查接线有虚接现象，紧固后机组恢复正常运行 | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现2U1报出73号故障，不能吸合，登机检查接线有虚接现象，紧固后机组恢复正常运行
F1010206412 |  | YC12机组变流器紧急停机故障告知单 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器损坏 | 机组报出变流器急停故障，2U1报出73号故障，检查发现传感器损坏。 | 更换传感器损坏
F1010104513 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器不灵敏导致 | 压力继电器不灵敏导致 |  | 进行压力继电器触点打磨 | 进行压力继电器触点打磨
F1010063879 |  | 34号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [15 empty] | 检查紧固接线机组正常运行
F1010114769 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 主断路器吸合失败 | 断路器内部卡塞 |  | 主断路器吸合失败，做吸合实验无反应 | 主断路器吸合失败，做吸合实验无反应，因此机组过去曾报出该故障，检查为断路器内部机械卡塞，只能反复起机实验
F1010145471 |  | 4号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4U1asic板损坏 | 4U1asic板损坏 |  |  | 4U1ASIC板损坏，更换之后机组恢复正常
F1010175919 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网测两组熔断器弹出 | 发电机侧整流器3U1炸毁 |  | 主控报变流器紧急停机故障， MAIN FUSES和41 IGBT TEMP， SYSTEM | 更换网侧两组块熔，更换3U1后机组恢复运行 |  |  | M1010213251,M1010213255
F1010063923 |  | F02#机组电涌保护器损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 机侧断路器跳闸 |  | 晚上9点，雷雨天气，机组报变流器紧急停机故障。2U1变流小面板报87号故障，经过排查发现电涌保护器损坏，更换后机组恢复正常。 | 2U1变流小面板报87号故障，经过排查发现电涌保护器损坏，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1010060692
F1010063926 |  | F06#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 风扇损坏 | 启动电容损坏 |  | 小风天气， F06#机组报变流器紧急停机故障。经过检查发现12F1开关跳开，经过排查发现变流风扇损坏，更换后机组恢复正常。 | 经过检查发现12F1开关跳开，经过排查发现变流风扇损坏，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1010111516,M1010111520
F1010135161 |  | 八B场81#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 | 反馈触点接线松动 | 液压泵无反馈故障 | 重新接线
F1010114775 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1#开关柜内断路器不吸合 | 230v黄色继电器损坏 |  | 因为厂内业主停电，上电后机组报变流器紧急停机故障，变流器上显示为73#发电机断路器故障。 | 做吸合实验，未能吸合，将1#开关柜回路上的继电器与2#柜回路上的继电器替换，2#开关柜吸合失败，判断为继电器损坏。
F1010114799 |  | 70#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-10-11 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 机组在运行中报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为继电器问题，需要更换备件。上电时间： | 更换继电器 |  |  | M1010264231
F1010216785 |  | 一场机组1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关与挡块距离大 | 接近开关与挡块距离大 |  | 中央监控报机组1#变桨5°接近开关故障，上风机检查风机1号变桨5°接近开关，发现接近开关与挡块距离大于2MM。 | 中央监控报机组1#变桨5°接近开关故障，上风机检查风机1号变桨5°接近开关，发现接近开关与挡块距离大于2MM，将距离调整后，故障消失。
F1010237216 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 整流模块 损坏 | 整流模块 损坏 |  | 2U1整流模块损坏 | 更换 整流模块 |  |  | M1010264042
F1010318657 |  | G#报1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 正确反馈 | 2.1 干扰问题，检查接地和屏蔽线； |  | 机组报出5°接近开关故障ERROR_PITCHV_POSITION_RANGE_SENSOR_1 ON | 检查接地线和屏蔽线
F1010257534 |  | S8机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S8机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010264247
F1010267650 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 机组报出液压泵无反馈故障 | 紧固接线
F1011018972 |  | 处理紫场41#风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 3U1损坏 | 3u1损坏 | 3u1损坏 | 更换3U1 | 更换3U1 |  |  | M1011025214,M1011025216
F1010298296 |  | M9机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 冷却水温度低 | 柜体温度底 |  | 变流器紧急停机故障 =0.00 | 循环加热后，机组恢复正常
F1010267707 |  | 525#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 信号干扰 | 信号干扰 |  |  | 故障，检查回路无问题后起机
F1010298364 |  | 大整装项目F051机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器问题 | 压力继电器问题 |  | F051机组报出液压泵无反馈故障，查看机组无异常 | 登机检查发现F051机组为液压站，前期机组不建压有相同问题，厂家人员已经留有备件改造后的压力继电器，更换后机组恢复正常
F1010216700 |  | 61#机组1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移5°接近开关距离不合适及插头松动 |  | 查看故障文件，叶片在风大开始变桨过程中到5度，五度接近开关显示低电平，没有触发，怀疑是接近开关与挡块距离较远 | 进入轮毂，把变桨打到强制手动模式，变桨到5度，发现接近开关没有触发，调节接近开关位置使其刚好触发
F1010288067 |  | 17号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  |  | 机侧断路器跳闸复位
F1010216718 |  | Q5机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q5机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213435
F1010216725 |  | Q6机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q6机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213441
F1010216787 |  | 一场机组1#变桨5°接近开关故障处理 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接近开关与挡块距离大 | 接近开关与挡块距离大 |  | 中央监控报机组1#变桨5°接近开关故障，上风机检查风机1号变桨5°接近开关，发现接近开关与挡块距离大于2MM。 | 中央监控报机组1#变桨5°接近开关故障，上风机检查风机1号变桨5°接近开关，发现接近开关与挡块距离大于2MM，将距离调整后，故障消失。
F1010216726 |  | Q7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q7机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213443
F1010216728 |  | Q8机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q8机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213449
F1010216731 |  | Q9机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q9机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213455
F1010216734 |  | Q10机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | Q10机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010213457
F1010288214 |  | 29#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1报1号故障 | U相过流 |  | 现场检查发现号故障，检查是U相引起，电厂无备件，暂时运转 | 现场检查发现号故障，检查是U相引起，电厂无备件，暂时复位运转
F1010216765 |  | F04#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 欠压线圈损坏 | 脱扣线圈损坏 |  | 变流器紧急停机故障 | 机组报变流器紧急停机故障，维护人员登机检查发现机侧断路器的欠压线圈损坏，更换后机组恢复正常 |  |  | M1010213133
F1010277938 |  | 传感器损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | K9损坏 |  | 业主限电停机，未生产故障文件。 | 更换传感器后，机组恢复正常运行。 |  |  | M1011146878,M1011146880,M1011146882,M1011146884
F1010318559 |  | 24#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-31 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 检查紧固信号回路 |  | 液压反馈回路异常 | 检查信号回路，检查压力继电器，紧固接线，故障消除并测试无异常后机组恢复运行。
F1010308431 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器部件损坏 | 断路器电子脱扣器损坏 |  |  | 断路器电子脱扣器损坏 |  |  | M1011157004
F1010267659 |  | 121#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器故障 | 机侧变流器1报接地故障、IGBT过温故障 |  | 主控报变流器紧急停机故障，变流器侧2U1报接地故障 IGBT过温故障 | 检查2U1光纤，接线，倒换机侧模块ASIC板，启机后故障消除。
F1010288162 |  | 10#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 出阀压力超低 | 变流器三通阀损坏 |  | 10#机组报出变流器紧急停机故障 | 对三通阀进行
F1010206568 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 风机液压站反馈丢失，检查发现液压站压力继电器缺24V电压。 | 检查液压站管路无异常，继电器无异常，检查发现液压站系统压力继电器损坏，更换了新的压力继电器，故障消除。 |  |  | M1010294712
F1010237235 |  | 机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | IGBT9不工作 | IGBT9故障 |  | 故障现象详细描述 四场场机组报网侧IGBT温度不平衡故障，查看故障文件发现L3A的IGBT温度明显偏低,故障时温度为26度，其余的46度左右,就地检查发现变流板IGBT9灯亮红灯，更换后故障消除，运行一段时间后该故障再次报出，现象一样，怀疑是更换的IGBT有问题该IGBT是从返修库申请的，第二次更换后该故障彻底消除。 | 故障现象详细描述 四场场机组报网侧IGBT温度不平衡故障，查看故障文件发现L3A的IGBT温度明显偏低,故障时温度为26度，其余的46度左右,就地检查发现变流板IGBT9灯亮红灯，更换后故障消除，运行一段时间后该故障再次报出，现象一样，怀疑是更换的IGBT有问题该IGBT是从返修库申请的，第二次更换后该故障彻底消除。 |  |  | M1010274261,M1010274263
F1010247351 |  | S5机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S5机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010243809
F1010247353 |  | S6机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S6机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010243811
F1010247354 |  | S7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S7机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010243813
F1010247366 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 驱动板损坏 | 驱动板损坏 |  | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1面板上报出8号故障，更换U、V两相驱动板损坏，更换后机组恢复正常运行 | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1面板上报出8号故障，更换U、V两相驱动板损坏，更换后机组恢复正常运行 |  |  | M1011095990,M1011095992
F1010247404 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 辅助触点没有动作，完成后机组恢复 | 液压泵辅助触点没有动作，上机组后进行，完成后机组恢复
F1010226997 |  | 26#机组变流器急停 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1模块损坏 | 原因不明 |  | 机组报变流器紧急停机故障，检查发现1U1模块损坏，需要进行更换 | 现场需要更换IU1模块和熔断器，暂时无备件
F1010206538 |  | 机组上电后报变流器紧急停机故障，检查发现功率模块个500V熔断器损坏。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流系统故障 | 1U1上熔断器损坏 |  | 机组上电后报变流器紧急停机故障，检查发现功率模块个500V熔断器损坏。 | 机组上电后报变流器紧急停机故障，检查1U1的面板上显示故障，确认故障有1U1引起的，检查发现功率模块个500V熔断器损坏。 |  |  | M1010209003
F10102525642 |  | C区场机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 液压站缺油 |  |  | 检查液压泵反馈线路发现无故障，检查液压站油位。发现油位低，给液压站加油，故障排除。
F1011020004 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 3A01机组 报出变流器紧急停机故障。 | 更换变流柜电涌保护器
F1010237140 |  | S1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S1机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010233692
F1010237143 |  | S2机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S2机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010233694
F1010237145 |  | S3机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S3机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010233696
F1010237147 |  | S4机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S4机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效导致 |  |  | M1010243698
F1010206627 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3M2损坏 | 3M2损坏 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1小面板报出61号故障，打开柜门发现冷却风扇空开跳开，强制吸合风扇，发现3M2吸合瞬间，空开跳闸，检查发现3M2 风扇轴承卡死，更换后机组恢复正常运行 | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1小面板报出61号故障，打开柜门发现冷却风扇空开跳开，强制吸合风扇，发现3M2吸合瞬间，空开跳闸，检查发现3M2 风扇轴承卡死，更换后机组恢复正常运行 |  |  | M1010233644
F1010216675 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 主控报变流器警告故障 | 变流报98#湿度大警告 |  | 机组主控报变流器警告故障，变流报98#湿度大警告 | 就地检查变流柜无明显结霜凝露现象，就地加热除湿后启机
F1010257510 |  | 16#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 模块死机 | 接线松动 |  | 更换压力继电器 |  |  | M1010253988
F1010247422 |  | 液压泵无反馈故障信息反馈单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-24 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件质量问题 | 压力继电器震荡 |  | 一、标题：液压泵无反馈故障信息反馈单 二、故障描述： 07时项目61#机组报出液压泵无反馈故障，远程复位故障可以消除，现场已经在7月份完成了液压泵无反馈硬件接线改造，但是故障还是报出。通过故障解释来看机组报出液压泵无反馈故障有以下几个条件1、液压站使能且无故障时，自动建压但无液压泵工作反馈 2、液压站不建压却有液压泵工作反馈，持续4S。现场首先检查了继电器的13.14触点，紧固继电器接线发现没有松动，触点良好，检查各个模块接线发现没有问题，手动建压各个模块功能正常，检查压力继电器插头的接线发现也没有问题，重新手动建压还是没有发现问题，建压正常，将机组启动。现场怀疑可能是模块有问题于是将119DIDI这三个模块分别与其它模块进行了调换，但是在小风的时候还是偶尔会报出故障，而且最近62#和43#多台机组在小风的时候报出了同样的故障，因为机组时在小风时，风向不稳频繁偏航的同时，液压站不断建压才造成机组报出故障，现场经过检查可以判断是压力继电器的问题。现场对报出故障的机组更换了压力继电器机组后来并未报出故障。 柜体编号：.机舱柜 机组上电时间@. 液压泵厂家： 哈维 液压站编号： 三、检查记录及初步处置过程： 压力继电器发信震荡引起的液压泵无反馈故障，现场没有备件，从业主库房借用，现从二级库申请物资进行了归还。 现场自诊断原因及建议方案：压力继电器损坏 四、现场自诊断原因及建议方案：更换压力继电器 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称：压力继电器 旧设备编号： 生产厂家：哈维 六、项目需求：现场已经完成了液压站无反馈故障的接线改造任务，但是该故障还是报出，现场申请物资对压力继电器进行改造。 | 更换压力继电器 |  |  | M1010319002,M1010319003,M1010319004
F1010277871 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 主控报变流器紧急停机故障 | 2U1报73#电机侧断路器故障 |  | 主控报变流器紧急停机故障，变流器#电机侧断路器故障 | 已与片区技术专责沟通，调整发电机电流监测模块定值为4.98V
F1011020052 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-02 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 冷却液温度太低 |  | 故障，变流器出水温度为17度，开启循环加热，待温度上升至27度后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： | 故障，变流器出水温度为17度，开启循环加热，待温度上升至27度后故障消除，机组恢复正常
F1011020137 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-02 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 液压泵可以建压，但无反馈给PLC | 检查回路接线正常无问题，检查正常未跳开，K3继电器都正常，初步判断是压力继电器有问题，更换后机组恢复正常无故障报出。
F1010288016 |  | 风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机定子电流监测模块监测值过小 | 发电机定子电流监测模块监测值过小 |  |  | 更改参数为4.98
F1010267717 |  | 7#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 风机报出液压泵反馈丢失故障，液压站偏航建压时反馈丢失，报出故障。 | 风机报出液压泵反馈丢失故障，液压站偏航建压时反馈丢失，报出故障。现场安装液压站指导作业文件进行改动，测试后风机没有继续报出故障
F1010298349 |  | 49#机组1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | 机组运行中报出1#变桨5°接近开关故障，机组停机。 | 登机检查接近开关及线缆无异常，重新旋编对零后恢复。
F1010216672 |  | K05风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  | 传感器损坏 | 更换传感器
F1010226962 |  | 7#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常 | 继电器106K3的13、14触点存在问题 |  | 7#机组报液压泵无反馈故障，1、PLC收到建压要求，持续4秒钟没有得到液压站电机启动的反馈信号，风机立即报此故障 2、当液压站系统压力建压达到160BAR后，持续4秒钟液压站电机反馈信号没有消失，立即报此故障 | 1、机组报出液压泵无反馈故障 2、现场登机检查、测试继电器、14触点能否正常吸合 3、结果触点出现接触不良，导致无法正常吸合
F1010288159 |  | 第三场20#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障 | 压力继电器损坏 |  | 风机报出液压泵无反馈故障，机组一直不能建压，检查发现压力继电器损坏。 | 检查液压泵启动回路正常，检查继电器完好，压力继电器损坏。
F1010216761 |  | B05 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 液压泵持续建压 | 液压泵持续建压 |  | 机组继电器失效，更换后机组恢复正常 | 机组继电器失效，更换后机组恢复正常
F1010267771 |  | 2#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器断路器跳闸 | 变流器扇热风扇损坏 |  | 2#变流器紧急停机故障处理 | 更换变流器扇热风扇
F1010308476 |  | 风速仪通讯错误 |  |  |  | 风速仪通讯错误 | 163 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型13 | [11 empty] | 风速仪损坏 | 浪涌保护器损坏 |  | 风速仪通讯错误 | 登机检查发现风速仪损坏，导致其通讯回路浪涌保护器损坏，更换后故障消除。
F1011018966 |  | 机组#故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 28#机组报液压泵无反馈故障。 | 先检查模块口观察有无偏航使能信号，发现没有信号，随即检查继电器的常开触点发现无法自动吸合，更换继电器之后。机组恢复正常，故障消除。 |  |  | M1011025231
F1010237202 |  | 24#机组液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 长时间运行部件老化 | 阀体损坏 |  |  | 登机后，发现液压站漏油，加油后后上电测式发现阀体9损坏。跟换后发现故障消失。 |  |  | M1010233636
F1010226886 |  | F31机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 断路器过流 |  | 机组报变流器紧急停机故障，3U1小面板报73号故障 | 重新调整过流模块整定值
F1010288008 |  | 整装100MW场D111号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 螺丝滑丝 | 无 |  | 机组报出5都接近开关故障，检查发现时螺丝滑丝，重新调整5 都接近开关 | 重新调整接近开关机组恢复正常
F1010267803 |  | F033 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜散热风扇损坏 | 变流柜散热风扇损坏 |  | F033 变流器紧急停机故障 | 更换变流柜中的散热风扇后机组恢复正常。 |  |  | M1011167245
F1009252389 |  | 液压泵无反馈 |  |  |  | 液压泵无反馈 | 21 |  |  |  | 2016-09-25 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 接线松动 |  |  | 现场人员首先发现液压站电源开关并没有跳起，然后检查液压泵反馈验电正常且发现接线并无松动，最后更换压力继电器故障解决 |  |  | M1009268305,M1009268307
F1010277849 |  | 第一B区华创场变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | 第一B区华创场报出1#变桨5°接近开关故障，经检查发现接近开关出现松动导致故障报出。 | 第一B区华创场报出1#变桨5°接近开关故障，检查发现接近开关出现松动导致故障报出，经项目人员紧固接近开关，并调节与挡块的距离为2毫米后故障消除。
F1010277843 |  | F01机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 重新紧固接线
F1010216751 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵的控制回路接线错误；液压泵的反馈回路存在虚接；测量模块KL1104损坏 | 压力继电器损坏，更换压力继电器后机组正常 |  | 机组液压泵无反馈故障，更换压力继电器后机组正常 | 1、液压泵的控制回路接线错误 2、液压泵的反馈回路存在虚接 3、测量模块KL1104损坏 、4压力继电器损坏 |  |  | M1010213329
F1010288155 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报87号电机保护故障 | 电涌保护器损坏一个 |  |  | 更换电涌保护器 |  |  | M1010284654
F1010308426 |  | 变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | UPS损坏 | 变流柜失电 |  | 机组报10#子站总线故障，经检查为UPS电池损坏 | 机组报10#子站总线故障，经检查为UPS电池损坏，更换电池后故障消失
F1010308503 |  | 6号场变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器停机 | 机舱开关柜1#接线松动 |  |  | 紧固接线
F1010308428 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组发电机侧断路器不能有效动作 | 发电机机侧断路器不吸合 |  | 机组#故障，2U1报电机侧断路器故障，登机检查发现机组发电机开关柜内发电机定子电流监测模块损坏。 | 检查发现机组发电机开关柜内定子电流监测模块损坏，短接测试后机组机侧断路器正常吸合，更换新的备件后机组正常。 |  |  | M1011025300
F1010298284 |  | 14号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 2U1损坏 |  |  | 更换2U1机组恢复正常
F1011020012 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器触电氧化 |  | 132机组报出压力警告故障 | 更换压力继电器触电
F1010298301 |  | N7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 冷却水温度低 | 柜体温度底 |  | 变流器紧急停机故障 =1.86 | 循环加热后，机组恢复正常
F1011018911 |  | F14机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵异常 | 液压泵反馈异常 | 压力继电器故障 | 机组夜间报出两次液压泵无反馈故障，两次停机一断时间后自复位，第三次报出后判断压力继电器损坏。 | 对机组更换新压力继电器。 |  |  | M1011025278
F1010298369 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 | 登机检查后，发现断路器线路虚接，重新连线并加固后，机组恢复正常
F1011018928 |  | 31#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈信号问题 | 模块I/O工作情况存在不稳定情况 |  | 机组在运行中报出液压泵无反馈，该台机组进行了改造，怀疑为模块I/O问题，存在工作不稳定情况，倒换模块待观察效果。 | 检查改造后线路无问题，倒换模块待观察。
F1010257452 |  | 幸福场38台2#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 软件故障 | 程序故障 |  | 查看就地监控，机组报出73#断路器吸和失败故障，但可以复位。 | 1、就地监控上查看得知机组报出变流82#，检查2U1机组报出73#故障，3U1报出73#故障，同时报出41#IGBT温度故障； 2、检查回路接线没问题，机组可以复位，起机后机组又报出同样的故障； 3、做预充电实验断路器吸和成功，断路器吸和成功。 4、机组报出41#故障，属于软件方面的故障，重新刷程序后机组恢复正常。
F1010267644 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 变流系统故障 | 变流柜内轴流风机损坏 | 机组报出变流器紧急停机故障。现场维护人员排查发现轴流风扇损坏 | 对变流柜内3M2轴风扇进行跟换，故障消除，机组恢复运行。 |  |  | M1011179002
F1010298384 |  | 处理E12机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网波动 | 3U1模块损坏 |  | 电网波动造成机组3U1模块损坏 | 更换机组3U1模块 |  |  | M1011015075,M1011015079
F1010308499 |  | 农场一场30#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 系统干扰 | 线路虚接 |  | 农场一场30#机组报出液压泵无反馈故障 | 农场一场30#机组报出液压泵无反馈故障，机组停机状态报出液压泵无反馈，经过检查确定机组没有液压泵，由于机组没有下发任务书，机组未及时，报出此故障。
F1010298390 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 电涌保护器损坏 |  | 2U1柜内的电涌保护器损坏，更换后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： | 2U1柜内的电涌保护器损坏，更换后故障消除，机组恢复正常。柜体编号：，机组上电时间： |  |  | M1011025276
F1010226967 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1U1报98号除湿故障 | 变流器凝露传感器损坏 |  |  | 更换凝露传感器
F1010288056 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机侧开关柜接线松动 |  |  | 紧固接线
F1010267678 |  | S9机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流水冷系统故障导致 | 水冷UPS失效 |  | S9机组变流器紧急停机故障 | 水冷UPS失效 |  |  | M1010264251
F1010277890 |  | 29#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器断路器跳闸 | 变流器瞬间电流过大 |  | 29#变流器紧急停机故障处理 | 检查变流器断路器，发现断流器因瞬间电流过大跳闸。闭合后，机组恢复正常
F1010226972 |  | 15#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 零部件质量问题 | 零部件质量问题 |  | 15#报变流器紧急停机故障，查看变流面板发现报73#故障，登机检查发现断路器不能吸合，更换后机组恢复正常 | 15#报变流器紧急停机故障，查看变流面板发现报73#故障，登机检查发现断路器不能吸合，更换后机组恢复正常 |  |  | M1010284538,M1010294770,M1010294774,M1010294780,M1010294782
F1010308474 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气故障 | 部件损坏 |  |  | 到达机组后查看变流控制面板，号故障，做断路器吸合实验正常，根据本场机组以往故障经验，判断为传感器损坏，打开开关柜，测量传感器3号黑色线输出，最外侧电压与其他两个传感器有明显区别，更换此项传感器后机组恢复正常。
F1010216842 |  | 19#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 网测功率模块炸毁 | 网测功率模块炸毁 |  | 一、标题：19#变流器紧急停机故障处理。 二、故障描述：机组在#风机失去通讯。 三、机组运行状态：故障时风速及功率：0 天气、环境温度：0摄氏度 四、机组故障现象和器件损坏情况：网测功率模块炸毁 五、检查记录及初步处置过程：工作人员到达机位发现机组没电，业主查看箱变，发现低压侧跳闸。查看变流柜，发现1U1损坏。 六、现场自诊断原因及建议方案：更换1U1。 | 更换1U1 |  |  | M1010294732,M1010294734,M1010294736,M1010294738
F1010277851 |  | 第一B区华创场变桨5°接近开关故障故障处理 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | 第一B区华创场变桨5°接近开关故障故障处理，经检查发现接近开关松动与挡块距离较大 | 第一B区华创场变桨5°接近开关故障故障处理，经检查发现接近开关松动与挡块距离较大，经调节接近开关与挡块距离为2MM紧固后故障消除，机组恢复正常。
F1010298352 |  | 15：00监控到该项目机组报出液压泵无反馈故障，请参考故障案例集及时处理，并反馈处理结果。 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 可能反馈触点氧化 | 需要进一步排查 |  | 机组报液压泵无反馈，就地检查无异常，复位继续运转 | 未发现异常，需要继续观察，再报更换压力继电器尝试
F1010267728 |  | 故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器瞬间功率过大 |  |  | 主控报变流器紧急停机，查看变流故障字是74，查看网侧断路器，复位按钮弹出。 | 主控报变流器紧急停机，查看变流故障字是74，查看网侧断路器，复位按钮弹出。将复位按钮按回，复位后故障消除。
F1010277856 |  | B23机组报出5°接近开关故障。 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | B23机组报出5°接近开关故障，经检查接近开关距离不合适导致报出接近开关故障。 | B23机组报出5°接近开关故障，经检查接近开关距离不合适导致报出接近开关故障，用活动扳手将接近开关的距离重新调整，故障消除。
F1010318718 |  | 大整装项目F130机组报1号变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-31 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1#变桨电机 | 1#变桨电机 |  | 大整装项目,F130机组报出1#变桨5°接近开关故障，叶片都正常收桨，机组信息正常 | 人员登机检查发现叶片0刻度与轮毂0刻度偏差3°左右，现场有对叶片对零清零处理，机组正常起机，故障原因不明
F1010104660 |  | 7#报1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨位置传感器故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 5度接近开关线缆磨损 | 线缆出厂时绑扎问题导致多于线缆盘绕在一起较重且为加固 |  | 故障文件查看，5度接开关信号在叶片角度为0度是变为0，登机检查接近开关与挡块距离无问题，检查接近开关到变桨柜的哈丁头，发现PG螺母出线缆磨损严重。 | 剪开发现内部线缆损坏，重新接线后机组恢复正常
F1010308427 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器报73故障 |  |  | 重新紧固接线，故障消失 |  |  | M1011025198,M1011025200
F1010318768 |  | 12号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-31 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流系统问题 | 变流系统问题 |  |  | 检查紧固接线，机组恢复正常。
F1010237108 |  | 62#机组液压泵无反馈故障信息反馈单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-10-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器不灵敏 | 部件质量问题 |  |  | 打磨触点
F1010216808 |  | 37#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号受干扰 | 信号受干扰 | 信号受干扰 | 37#机组报变流器紧急停机，检查硬件无问题，怀疑信号受干扰 | 检查变流硬件，线路连接
F1010308522 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-30 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 备件损坏 | 备件质量 |  | 8和97号故障。将控制盒底板和25#机组倒换，通讯底板和23#机组倒换，和24号机组倒换4U1的ASIC板。 4U1仍报8#故障，将4U1的驱动板和25#机组更换，故障转移。判断为驱动板失效，更换后，机组正常运行。 | 将控制盒底板和25#机组倒换，通讯底板和23#机组倒换，和24号机组倒换4U1的ASIC板。 4U1仍报8#故障，将4U1的驱动板和25#机组更换，故障转移。判断为驱动板失效，更换后，机组正常运行。 |  |  | M1011035372
F1010288033 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  |  | 主断路器1Q1复位按钮弹出，按下后机组正常启动
F1011018859 |  | 处理项目72#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 | 1U1损坏 | 1U1损坏 | 更换1U1 |  |  | M1011015071,M1011015073
F1011050488 |  | 幸福F93机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2u1整流单元测量版失效 | 2u1整流单元测量版失效 |  | 机组主控报出变流器紧急停机故障，变流侧1U1报出机侧单元故障，2U1报出3号接地故障。 | 整体更换了2U1机侧整流单元
F1011101407 |  | 27#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 27#机组报液压泵无反馈故障 | 检查发现触点接线松动，重新紧固后机组恢复正常。
F1011131937 |  | 第一B区华创场网侧IGBT温度不平衡故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 信号干扰 | 线路虚接 |  | 第一B区华创场H113机组报出网侧IGBT温度不平衡故障，变流板上没有亮红灯，故障已经自复位。 | 第一B区华创场H113机组报出网侧IGBT温度不平衡故障，现场人员检查IGBT、变流板及IGBT温度采集模块均为发现有线路虚接问题，检查风道系统发现风道连接处螺栓没有紧固到位导致风道漏风。紧固风道连接螺栓后机组正常。
F1011152317 |  | 17#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 17#机组报液压泵无反馈故障 | 先检查号口的信号灯是否亮了，发现无信号，随即检查继电器能否正常吸和，发现继电器无法吸和，判断由于继电器损坏造成故障停机，最后更换继电器，故障消除，机组恢复正常。
F1011040349 |  | 25#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 零部件质量问题 | 零部件质量问题 |  | 25#机组报出变流器紧急停机故障， 就地查看变流器小面板，发现#故障，U1报97#故障，查看故障文件，1U1 V相有问题，更换1U1模块内U相保险后机组仍无法启动，更换DRIVER板后机组恢复正常 | 25#机组报出变流器紧急停机故障， 就地查看变流器小面板，发现#故障，U1报97#故障，查看故障文件，1U1 V相有问题，更换1U1模块内U相保险后机组仍无法启动，更换DRIVER板后机组恢复正常 |  |  | M1011157028
F1011142062 |  | I32风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 接触器157K7损坏 |  | 一、标题：#I32风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、天气：晴，温度：3度，功率：80KW,风速：6M/S。 月14日项目#I32风机处理变流器紧急停机故障 三、检查记录及初步处置过程：检查发现水冷柜开关跳闸，检查此条线路，发现接触器烧毁，排查其他线路没有发现问题。 四、现场自诊断原因及建议方案:更换接触器，故障消除。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 检查发现水冷柜开关跳闸，检查此条线路，发现接触器烧毁，排查其他线路没有发现问题。更换接触器后，故障消除。 |  |  | M1011177353,M1011187519
F1011060662 |  | 第三场72#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-06 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 机组手动偏航可偏航，液压泵可建压，报液压泵无反馈故障。 | 手动偏航，未跳闸，检查回路接线都正常无虚接，模块也正常，最终判断是压力继电器有问题，更换后机组恢复正常，无故障报出。
F1011030202 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-03 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 正确反馈 | 变流器2u1通讯问题 |  | 该机组在小风停机状态下报出变流器警告故障、变流器准备未完成故障，现场查看主控面板变流板快，显示变流故障为#、78#故障，#故障。故障报出后等待一段时间机组会自复位。 | 检查了变流器U1全部光纤，均没有发现问题，由于之前就地查看是该机组U1一直报97#故障，分析可能是由于1U1ASIK板出现问题，将还机组别的机组1U1ASIK板进行了互倒，待后续观察
F1011142045 |  | 变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 旋编跳变 |  | 变桨5°接近开关松动，紧固，并进行旋编清零
F1011142095 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 线路虚接 | 部件损坏 |  | 接触器损坏 | 更换完接触器机组恢复正常 |  |  | M1011146845
F1011152240 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2#发电机开关柜断路器不吸合 | 2#发电机开关柜断路器不吸合 |  |  | 对2#发电机开关柜进行手动吸合实验，吸合成功后机组正常启机
F1011121824 |  | 19#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1U1报出73#故障 | 1U1dirver板损坏 | 机组报出变流器紧急停机故障，就地观察发现1U1报出73#故障 | 一：机组报出变流器紧急停机故障，就地观察发现1U1报出73#故障，1#故障 二：下载故障文件，发现W相报出过流故障 三：检查1U1的W相，更换ASIC板，故障依然存在 四：继续检查1U1DIRVER板，再拆除的过程中发现IU1DIRVER的可控硅损坏。 五：更换新的DIRVER板，机组恢复运行 |  |  | M1011146920
F1011070990 |  | 幸福场F93机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2u1单元失效 | 2u1单元内部测量版可能损坏 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，实际查看变流面板显示为3号接地故障。检查线路接地未发现异常，排查发现失效部位为2U1测量版失效 | 检查线路接地未发现异常，排查发现失效部位为2U1测量版失效。因现场无先关备件，且测量版不允许现场更换，所以申请了新的2U1单元进行了整体更换，故障排除。 |  |  | M1011177255
F1011152324 |  | 11#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 中午9点左右，11#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，压到180，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。 | 中午9点左右，11#机组报出液压泵无反馈故障。现场人员登机检查后，机组一直建压，压到180，检查吸合，线路无异常，判断损坏更换后机组正常。 |  |  | M1011167207
F1011030260 |  | 9#机组报出液压泵无反馈故障，风速1M/S，功率0KWH |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 无 | 无 | 无 | 机组报出液压站无反馈故障，可以复位，需登记检查。 | 登机检查，打磨液压站压力继电器触点。 |  |  | M1011039007,M1011039008
F1011040314 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-04 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 该机组报出液压泵无反馈故障。 | 更换压力继电器
F1011101520 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 湿度大 | 1U1故障 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 | 到风机后面板上报出湿度大故障，发现小除湿机损坏后更换。
F1011070891 |  | C区场机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路问题 | 线路虚接 |  | C区场机组液压泵无反馈故障 | 检查发现线路有虚接现象，重新接线后万用表测量正常，起机后机组正常运行。
F1011131962 |  | 机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 液压站104Q3开关弹开 | 液压系统无法正常建压 |  | 机组报液压泵无反馈故障，观察机组数据，液压泵反馈信号处于TURE状态，机组切换至维护模式远程偏航，机组泄压后，液压站无法正常建压，初步判断为液压站继电器损坏 | 现场人员登机检查为液压站开关开关弹开，检查机组接线无短路及接地情况，空开整定值设置无异常，重新闭合后机组故障消除。
F1011081066 |  | F100机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 反馈回路出现断开 | 反馈触点虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，复位后故障消除，检查液压站压力表压力值正常，检查线路接线正常，检查接触器发现13号线虚接 | 检查发现虚接后重新紧固接线
F1011091255 |  | 机组1#变浆5°接近开关故障处理 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 挡块松动 | 挡块松动 |  | 该机组报出1#变桨5°接近开关故障，现场人员上去对1#变桨打到手动进行变桨，在5°接近开关刚好触发的时候是5.18°。 | 现场人员对该机组1#变桨进行变桨，在5°接近开关刚好触发的时候是5.18°，现场人员对挡块重新进行调整，然后来回变了一下桨，机组没有再报出此故障，现场人员下来机组正常并网。
F1011060713 |  | T04#机组报变流器紧急停机故障，风速3M/S,功率80KW |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-06 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 光纤连接松动，信号中断 | 光纤连接松动，信号中断 |  | T04#机组报变流器紧急停机故障，风速3M/S,功率80KW | 紧固光纤连接，故障消除。
F1011091192 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 系统压力较高 | 怀疑反馈回路继电器受干扰所致 |  | 1、对机组液压站进行检查：系统压力较高，超过正常设定值150BAR~160BAR,液压站本体温度较高，现场人员初步怀疑液压站电磁阀或是压力继电器损坏，或者其 反馈回路继电器有问题导致液压站不停在建压导致机组故障。2、对液压系统回路断电，断开VDC电对回路接线及电气元件进行检查未发现异常。3、对液压站进行泄压、等其温度降低后对其重新调节压力至合适 值4、对液压系统进行上电，用维护手柄对液压 反馈回路进行测试，发现其反馈正常，对模块及继电器电压进行测试：正常。 | 1、对机组液压站进行检查：系统压力较高，超过正常设定值150BAR~160BAR,液压站本体温度较高，现场人员初步怀疑液压站电磁阀或是压力继电器损坏，或者其 反馈回路继电器有问题导致液压站不停在建压导致机组故障。2、对液压系统回路断电，断开VDC电对回路接线及电气元件进行检查未发现异常。3、对液压站进行泄压、等其温度降低后对其重新调节压力至合适 值4、对液压系统进行上电，用维护手柄对液压 反馈回路进行测试，发现其反馈正常，对模块及继电器电压进行测试：正常。
F1011050524 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站压力继电器损坏 | 液压站压力继电器损坏 |  | 液压站压力继电器损坏，导致液压本无法接受反馈信号。 | 首先对液压站进行泄压处理，然后拆卸损坏的压力继电器并更换新件
F1011152402 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 干扰造成 |  |  | 检查接线一切正常后，恢复机组
F1011101435 |  | C区场变桨5°接近开关故障处理 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 正确反馈 | 变桨5°接近开关松动 |  | C区场变桨5°接近开关故障处理 | 检查1号叶片5°接近开关是否有磨损或松动，将检查5°接近开关松动，将5度接近开关处理后，故障消除
F1011070869 |  | 机组故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 干扰问题 | 干扰问题 |  | 检查发现5°接近开关与叶片挡块间距离较大，重新调整距离 | 重新调整5°接近开关与叶片挡块间距离
F1011050532 |  | 32#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 32#机组报变流器紧急停机故障，检查发现#故障，查看手册未电涌保护器故障，发现U，V两项跳开，更换后机组恢复正常 | 32#机组报变流器紧急停机故障，检查发现#故障，查看手册未电涌保护器故障，发现U，V两项跳开，更换后机组恢复正常 |  |  | M1011157036
F1011182933 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 光纤松动 | 光纤松动 |  | 机组小风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板上报出8号故障代码，重新紧固1U1光纤及控制盒内光纤接线后机组恢复正常运行 | 机组小风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板上报出8号故障代码，重新紧固1U1光纤及控制盒内光纤接线后机组恢复正常运行
F1010277839 |  | 机组变流器紧急停机故障处理。 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-10-27 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | drive板损坏。 | drive板损坏。 |  | 变流器紧急停机故障 =79.45 | 就地查看变流面板2U1报出， 3U1 未报出故障。打开变流柜检查发现，2U1模块U相有黑色碎块掉落，测量三项管压降正常，仔细检查发现2U1左侧DRIVE板上有一器件炸裂，ATQ8熔断器熔断 |  |  | M1010284490
F1011101447 |  | 13#A11#机组变流器紧急停机故障工地那 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  |  | 更坏备件 |  |  | M1011106273,M1011106275,M1011106281,M1011106287,M1011156986
F1011091203 |  | F03机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 功率率模块及控制板驱动板损坏 | 线路虚接 |  | F03机组报变流器紧急停机故障，项目人员登机检查塔下断路器及变流系统未发现损坏及线路虚接现象，检查机舱开关柜内部，发现熔断器损坏，更换熔断器后及组恢复正常。 | F03机组报变流器紧急停机故障，项目人员登机检查塔下断路器及变流系统未发现损坏及线路虚接现象，检查机舱开关柜内部，发现熔断器损坏，更换熔断器后及组恢复正常。 |  |  | M1011106185
F1011050512 |  | 3F21报液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-05 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型6 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 3F21报液压泵无反馈故障处理 | 1.机组运行状态：小功、满发等； 2.环境：大风关联因素； 3.机组故障现象和器件损坏情况：场3F21报液压泵无反馈故障处理，在大风天气报出液压泵无反馈， 4.机组检查和维修过程：经过项目人员检查发现机组3F21报出液压泵无反馈故障，经过跟业主的良好沟通，然后跟项目经理以及技术支持决定给予相应的处理措施，维护人员检查首先对液压站进行检查发现，压力值正偏高，所以对机组发力继电器进行检查，发现压力继电器损坏，现已更换压力继电器，机组恢复正常。 5.对故障原因的分析和判断：器件质量问题、或者其他因素等等
F1011132007 |  | 对场1221#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 无 |  | 压力继电器损坏 | 现场人员上机组检查发现液压站一直在工作，更换压力继电器后机组恢复正常。 |  |  | M1011136821
F1011081043 |  | 3B07机组故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-08 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | IGBT模块损坏 | IGBT模块损坏 | IGBT模块损坏 | 机组再次报出变流器网侧IGBT过流故障，经检查 9# IGBT炸毁，并再次将箱变顶跳，将9#IGBT模块更换后，上电变流控制器灯闪烁不正常，并将变流控制器一同更换，机组运行正常。 | 更换IGBT模块 |  |  | M1011085858,M1011085860
F1011152347 |  | F04#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站压力继电器损坏 | 压力继电器反映不灵敏 |  | 11：40 F04机组报液压泵无反馈故障 | 人员登机检查发现为压力继电器反映不灵敏，对机组压力继电器进行打磨后机组恢复正常。
F1011070850 |  | 147#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 整流桥损坏 | 预充电保险损坏 |  | 147#变流器紧急停机故障，现场检查发现预充电回路整流桥失效2个，保险失效2个，更换后机组启机运行。 | 147#机组经线路检查，发现整流桥和预充电保险损坏，更换后故障消除。 |  |  | M1011248476,M1011248479
F1011070879 |  | F09#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 接线松动 | 接线松动 |  | 风速5M/S,天气晴，机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1报出72号故障，主断路器吸合失败，检查线路后机组恢复正常运行 | 风速5M/S,天气晴，机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1报出72号故障，主断路器吸合失败，检查线路后机组恢复正常运行
F1011030269 |  | F04机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-03 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 信号线路虚接 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，经检查发现X的导线松动，紧固接线，机组恢复正常，其他部件均没有发现问题 | 经检查发现X的导线松动，紧固接线，机组恢复正常，其他部件均没有发现问题
F1011121868 |  | 21#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压站不停在建压 | 压力继电器内部存在异常 |  | 1、对机组液压站进行检查：系统压力较高，超过正常设定值150BAR~160BAR,液压站本体温度较高 | 1、对液压系统回路断电，断开VDC电对回路接线及电气元件进行检查未发现异常。2、对液压站进行泄压、等其温度降低后对其进行检查，现场人员怀疑压力继电器内部存在异常导致液压站不停在建压所致，更换压力继电器 ，重新调节压力至合适 值3、对液压系统进行上电，用维护手柄对液压 反馈回路进行测试，发现其反馈正常，对模块及继电器电压进行测试：正常。4、机组连续正常运行5天无异常。 |  |  | M1011177306
F1011131921 |  | 30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  |  | 登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出
F1011050520 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-05 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 预充电回路整流桥损坏 | 预充电回路保险熔断 |  | 09时项目机组报出变流器紧急停机故障。经检查，发现塔底变流柜4U1预充电回路保险熔断。 | 1.断开箱变，检查变流柜4U1预充电回路 2.检查预充电回路的电阻条、整流桥 3.发现预充电回路的整流桥损坏，进行更换 4.重新安装预充电回路，紧固接线 5.更换熔断的保险 6.恢复供电并进行观察 |  |  | M1011177330,M1011177332
F1011111535 |  | 故障告知 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 原因未知 | 检测问题 |  | 现场就地检查发现,故障，初步判断是检测问题引起，暂时复位处理 | 初步判断内部检测错误，复位暂时运转
F1011131923 |  | 28#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器过流 | 机侧断路器复位按钮弹出 |  |  | 登机检查发现机侧断路器复位按钮弹出，进行复位观察，如果在报出需要检查线圈
F1011091331 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 重新连接线路 |  | 液压泵无反馈故障 | 液压泵无反馈故障， 信号线路虚接重新连接线路，机组恢复正常。
F1011142161 |  | 一场104#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 104#机组液压泵无反馈故障 | 104#机组液压泵无反馈故障，重新紧固继电器触点接线后机组恢复正常
F1011060615 |  | K04风机处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 水冷柜UPS 损坏 |  | 一、标题：#K04风机处理变流器紧急停机故障 二、故障描述：1、天气：晴，温度：3度，功率：80KW,风速：6M/S。 月6日项目#K04风机处理变流器紧急停机故障 三、检查记录及初步处置过程：检查发现面板上又报出10号子站故障，检查发现水冷柜UPS不能自启，怀疑是UPS损坏，决定更换UPS。 四、现场自诊断原因及建议方案:更换水冷柜UPS，故障消除。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码：无 故障部件名称：无 旧设备编号：无 | 更换水冷柜UPS，故障消除。
F1011162569 |  | 处理45#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组进行在线绝缘检测 | 机组进行在线绝缘监测 |  | 机组进行在线绝缘检测 | 检查机组无异常，复位启机 |  |  | M1011167237
F1011152282 |  | 处理4A16机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-15 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机侧短路器脱扣器线圈复位按钮弹出 | 机侧短路器脱扣器线圈复位按钮弹出 |  | 变流器紧急停机故障 | 从新复位
F1011060699 |  | F18液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-06 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 在主控看到机组报液压泵无反馈，到风机检查，测试叶轮刹车，可以正常吸合。发现是、14号后的NO触点故障。 故障分析：模块故障 DI5模块KL1104故障 3、线路虚接 首先测试叶轮刹车，查看是否吸合，发现吸合正常，倒换119DI5模块，发现模块正常。将24V电断开，手动吸合，测量辅助触电NO是否吸合，发现NO不能正常吸合，倒换发现故障消除。 | 在主控看到机组报液压泵无反馈，到风机检查，测试叶轮刹车，可以正常吸合。发现是、14号后的NO触点故障。 故障分析：模块故障 DI5模块KL1104故障 3、线路虚接 首先测试叶轮刹车，查看是否吸合，发现吸合正常，倒换119DI5模块，发现模块正常。将24V电断开，手动吸合，测量辅助触电NO是否吸合，发现NO不能正常吸合，倒换发现故障消除。 |  |  | M1011116441
F1011101395 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4U1损坏 | 4U1损坏 |  |  | 更换4U1机组恢复正常
F1011193200 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器紧急停机 |  | 变流器急停 | 复位变流器
F1011142085 |  | 液压泵无反馈故障，风速3M/S温度度，限功率 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 登机后发现液压站一直建压，检查发现触电常闭导致液压站一直建压。 | 更换
F1011142212 |  | 5#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 光纤虚接 | driver板损坏 |  | 5#机组报出变流器紧急停机故障，到就地进行查看发现2U1报出 31# IGBT温度高 1#过流故障，进行进一步查看发现V相过流，DRIVER板完好，但光纤虚接。 | 到就地进行查看发现2U1报出 31# IGBT温度高 1#过流故障，进行进一步查看发现V相过流，DRIVER板完好，但光纤虚接，对光纤进行重新紧固后，机组恢复正常。
F1011070826 |  | 4A02变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流侧元器件损坏 | 线路有虚接现象 |  | 机组报变流器紧急停机，变流侧远程无故障代码显示 | 更换电涌保护器
F1011101418 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 线路虚接 |  | 机组11#液压泵无反馈故障，现场人员需就地进行检查。当前风速4M/S，机组待机，环境温度4℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，进机检查触点吸合正常，测试KL1104模块，给它24V的输入信号程序上能准确地收到信号，初步分析干扰误报，模块接线重新压接，故障消除机组正常运行。 | 机组11#液压泵无反馈故障，现场人员需就地进行检查。当前风速4M/S，机组待机，环境温度4℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，进机检查触点吸合正常，测试KL1104模块，给它24V的输入信号程序上能准确地收到信号，初步分析干扰误报，模块接线重新压接，故障消除机组正常运行。
F1011040318 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2 电源开关105Q2跳闸 | 106K4继电器触点接触不良 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，检查发现断路器跳闸，合闸后机组恢复正常 | 检查发现断路器跳闸，合闸后机组恢复正常，初步判断为继电器问题，已更换
F1011040402 |  | B06B06#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 运行过程中报出 | 电气故障 | 部件炸毁 | 15点10分，项目B6#机组报出变流器紧急停机故障，故障时刻风速4.29M/S，功率KW，同时网侧报85#MAIN FUSE TRIP，U1报，故障时刻电网电压和电流均正常，未发现有波动现象，到现场检查发现机侧整流器2U1炸毁，网侧熔断器损坏3组共6个，变流柜内未发现有任何水迹。 | 更换网侧熔断器和2U1，加热烘潮后启机 |  |  | M1011055540,M1011055546
F1011101428 |  | 一场20#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流线路虚接 | 变流模块损坏 |  | 20#机组变流器紧急停机故障查看发现2#变流面板无电 | 查看面板故障代码时发现2#变流面板无电，测量发现X14端子排接线损动紧固后机组恢复正常。
F1011081075 |  | C23液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-08 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 线路虚接 | 模块损坏 |  |  | 更换继电器后，故障消除。
F1011070888 |  | 32#机组报出液压泵无反馈故障，风速2.6M/S。 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压站回路出现异常 | 压力继电器问题 | 压力继电器触点氧化造成的 | 32#机组报出液压泵无反馈故障，风速2.6M/S。现场人员登机对液压站回路进行检查均正常，怀疑是压力继电器触电氧化造成接触不灵敏，对压力继电器进行拆除打磨后恢复，机组故障消除正常并网运行。 | 现场人员登机对液压站回路进行检查均正常，怀疑是压力继电器触电氧化造成接触不灵敏，对压力继电器进行拆除打磨后恢复，机组故障消除正常并网运行。
F1011182841 |  | 02#机组网侧IGBT温度不平衡故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 2.3 变流板异常 |  | 02#机组网侧IGBT温度不平衡故障。查看B\F文件发现L1相电流确实低。看瞬态数据发现IGBT6的温度从50多度突然降到20多度。 | 到风机下面观察变流板上面没有红灯亮起，IGBT6也正常，给24V重新断电上电重启变流板后启动风机并网，风机恢复正常。从而判断是变流板内部程序出现问题。
F1011182844 |  | L06机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器接头松动 |  |  | 更换传感器
F1011030174 |  | 14#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 01X4 5#口线路虚接 | 发电机侧断路器损坏 |  | 现场人员到机位进行检查，发现3U1报出73#故障，断路器不吸合。检查发现储能电机、合闸线圈、脱扣线圈回路均正常，发电机吸合反馈不正常，继电器03K13不吸合，进一步检查发现#口线路虚接，紧固后恢复正常。 | 现场人员到机位进行检查，发电3U1对应发电机侧断路器不吸合。检查发现储能电机、合闸线圈、脱扣线圈回路均正常，发电机吸合反馈不正常，继电器03K13不吸合，进一步检查发现#口线路虚接，紧固后恢复正常。
F1011101364 |  | 年6:00该项目13#机组停机超过8小时，请及时处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器跳开 | 端子排接线松动 |  | 机组开关柜内端子排接线松动导致 | 紧固接线
F1011101365 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-10 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 开关柜2号接线松动 |  |  | 紧固接线
F1011091359 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-09 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机组报73号故障 |  |  | 重新紧固接线
F1011030225 |  | 35#机组1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 备件接触不良 |  | 机组报5度接近开关故障，故障停机。上去检查变桨内部的模块和接近开关线没有发现异常，就将模块和接近开关调换了一下。机组运行正常。 | 上去检查变桨内部的模块和接近开关线没有发现异常，就将模块和接近开关调换了一下。机组运行正常。
F1011142131 |  | 14#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧断路器故障 | 机侧断路器内部损坏 |  | 1、 问题说明： 项目14#机组报变流器紧急停机故障 2、 处理过程：人员登机检查发现机组报机侧断路器故障，做手动吸合试验，断路器不能正常吸合，于是更换断路器。 3、项目信息：机组配置： 台、国产变桨、变流、水冷、40.25叶片。 台、国产变桨、变流、水冷、45.2叶片，主控程序版本号为1500_SW_V 4、 断路器信息 物料代码： 型号： 断路器 | 检查发现断路器内部损坏，更换断路器后，机组恢复运行。 |  |  | M1011238247,M1011239065,M1011239066,M1011239067
F1011244231 |  | A08机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1011244233 |  | A03机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1011223697 |  | 69#机组液压油位低故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压系统 | 液压系统油位低 |  |  | 登机上机舱添加液压油，故障消除机组并网运行。
F1011244219 |  | 9#机组变流器紧急停机故障处理工作 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机舱断路器线路虚接 | 机舱断路器线路虚接 |  |  | 紧固机舱断路器线路，故障消除
F1011213449 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 未查明原因，业主复位 | 未查明原因，业主复位 |  | 未查明原因，业主复位 | 未查明原因，业主复位
F1011264734 |  | 66#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器不吸合 | 过流保护动作 |  | 66#机组21:00报出变流器紧急停机故障，现场人员于分到机位进行查看，发现机组报出机侧断路器故障，经现场人员检查发现回路有虚接。重新接回线路，机组恢复正常。 | 重新紧固接线
F1011264790 |  | 1号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查紧固接线 | 检查紧固接线 |  |  | 检查紧固接线，机组恢复正常
F1011162497 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 机组液压泵无反馈故障处理，经检查压力继电器损坏，更换压力继电器机组正常。 | 机组液压泵无反馈故障处理，经检查压力继电器损坏，更换压力继电器机组正常 |  |  | M1011187478
F1011264839 |  | 60#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 不能正确反馈 |  | 60#报出液压泵无反馈故障，现场维护人员到机组进行检查，检查液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为155PAR,检查119DI5KL1104模块接线无松动，查看制动器及油管没有漏油现象，判断为压力继电器损坏导致，更换备件后机组恢复正常运行。 | 现场维护人员到机组进行检查，检查液压站手阀无松动，触点电压导通均正常，压力表压力为155PAR,检查119DI5KL1104模块接线无松动，查看制动器及油管没有漏油现象，判断为压力继电器损坏导致，更换备件后机组恢复正常运行。 |  |  | M1012010739
F1011264827 |  | F31号机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 106K4继电器线路虚接 |  | F31号机组液压泵无反馈故障 | F31号机组液压泵无反馈故障，经检查，发现是继电器线路虚接，重新接线，机组恢复正常。
F1011234064 |  | 133#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 烘潮程序干扰导致 |  | 烘潮程序干扰导致 | 复位变流器
F1011234065 |  | 136#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 烘潮程序干扰 |  | 烘潮程序干扰 | 复位变流器
F1011254640 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 保险损坏 | 保险损坏 |  |  | 更换保险
F1011254642 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 变流器紧急停机故障 | 检查线路，重新禁锢
F1011264817 |  | Y18机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 通讯传输有问题 | 1U1控制盒背板光纤出现虚接 |  | 机组报出报出变流器紧急停机故障，2U1报出8号、73号故障，现场做预充电机侧空开吸合正常，并网后机组3U1报出8号、41号故障，两次同时报出8号故障，怀疑是机组通讯问题引起，对1U1控制盒光纤检查，发现光纤接头存在虚接，卡子裂开。用小扎带绑扎好重新连接后机组恢复正常。 | 检查1U1控制盒光纤，发现光纤接头存在虚接，卡子裂开。用小扎带绑扎好重新连接后机组恢复正常。
F10111835748 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 零部件损坏 | 零部件损坏 |  | 6#机组报变流器紧急停机故障，天气晴，风速5M/S,功率0，停机打维护后查看变流小面板发现3U1小面板报61#故障，查看手册为变流风扇故障，检查发现风扇不转，更换后机组恢复正常 | 6#机组报变流器紧急停机故障，天气晴，风速5M/S,功率0，停机打维护后查看变流小面板发现3U1小面板报61#故障，查看手册为变流风扇故障，检查发现风扇不转，更换后机组恢复正常 |  |  | M1011187511
F1011182949 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 烘潮程序干扰 |  | 机组报变流器紧急停机故障 | 重新写入变流程序
F1011233967 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 整流桥损坏 | 预充电保险损坏 |  | 25#机组报出变流器紧急停机故障，现场人员登机检查发现，做预充电实验的时候电压为0V，经检查发现整流桥损坏2个，预充电保险损坏3个，再上电做预充电实验时，保险再次损坏，更换新保险后，故障消除，机组恢复运行 | 25#机组报出变流器紧急停机故障，现场人员登机检查发现，做预充电实验的时候电压为0V，经检查发现整流桥损坏2个，预充电保险损坏3个，再上电做预充电实验时，保险再次损坏，更换新保险后，故障消除，机组恢复运行 |  |  | M1011248351,M1011249002
F1011254588 |  | F04#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主方做网测断路器实验，实验后业主方复位启机。 | 业主方做网测断路器实验，实验后业主方复位启机。 |  | 业主方做网测断路器实验，实验后业主方复位启机。 | 业主方做网测断路器实验，实验后业主方复位启机。
F1011203331 |  | 7#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 接触器触点问题 | 接触器触点问题 |  | 液压泵无反馈 | 检查接触器及接线紧固后正常
F1011162504 |  | F09#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 32#机组报出变流器紧急停机故障，就地查看小面板#故障，登机更换断路器附件后机组恢复正常 | 32#机组报出变流器紧急停机故障，就地查看小面板#故障，登机更换断路器附件后机组恢复正常 |  |  | M1012051509,M1012051515,M1012051517,M1012051523
F1011285170 |  | B06#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 业主做网测断路器实验，试验后业主方复位后启机 | 业主做网测断路器实验，试验后业主方复位后启机 |  | 业主做网测断路器实验，试验后业主方复位后启机 | 业主做网测断路器实验，试验后业主方复位后启机
F1011285274 |  | 71#机组2U1损坏故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2U1损坏 | 2U1模块质量问题导致过流 |  | 71#机位报变流器紧急停机，现场检查2U1损坏，有烧毁现象，箱变跳闸6个网侧电容全部弹出。 | 1、机位检查2U炸毁，网侧熔断器全部弹出，箱变跳闸，现场协同变流厂家，更换备件，之后测量电流互感器发现两个组织变大，也更换备件。在确认无问题后，现场启机运行。风机正常运行。怀疑模块质量问题导致过流。 |  |  | M1011300537,M1012021054,M1012021056
F1011203359 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 模块线路虚结 | 模块线路虚结 |  | 模块线路虚结 | 模块线路虚结
F1011244286 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 停机过程中报出 | 电气故障 |  | 湿度大 | 重新放置干燥盒
F1011285196 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器损坏 |  | 液压泵无反馈，检查发现液压泵油位正常，压力正常，线路检测正常，模块倒换后故障依然从在。 | 液压泵无反馈，检查发现液压泵油位正常，压力正常，线路检测正常，模块倒换后故障依然从在，初步判定为压力继电器问题，更换压力继电器后机组恢复正常。 |  |  | M1011280175
F1011203390 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2U1报87号电机保护故障 | 电涌保护器损坏一个 |  |  | 更换2U1电涌保护器 |  |  | M1011238149
F1011162489 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 继电器损坏 | 模块损坏 | 接线松动 | 机组在晚上报出液压泵无反馈故障，查看动作记录是在偏航结束时液压泵建压时报出故障，当时风速不大。 | 处理人员登机检查液压泵反馈回路，测量液压泵各回路电压都正常，但在断电检查时，接线紧固螺栓有点松动。于是紧固机舱柜内所有接线。上电后利用维护手柄偏航测试压液泵反馈正常。
F1011275013 |  | 39#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  | 39#机组液压泵无反馈故障，现场检查液压站压力发现液压站不建压，检查液压站控制回路无异常，更换压力继电器后机组正常。 | 39#机组液压泵无反馈故障，现场检查液压站压力发现液压站不建压，检查液压站控制回路无异常，更换压力继电器后机组正常。 |  |  | M1012010918
F1011213580 |  | 3A09变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 三通阀触点不灵敏 |  | 3A09变流器紧急停机故障 | 更换三通阀触点
F1011275098 |  | 机组F124#液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈信号异常 | 压力继电器损坏 |  | 到达该机位发现液压泵的压力继电器建压异常，调节压力继电器后，还是液压泵无反馈，确定是压力继电器损坏。 | 更换液压泵上的压力继电器，故障消除，机组恢复正常。 |  |  | M1012082091
F1011213631 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 机组网侧断路器跳开 |  | 机组网侧断路器跳开 | 将跳开的断路器合闸
F1011285232 |  | 一场变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接线松动 | 器件损坏 |  | 一场机组报出变流器紧急停机故障处理，查看变流控制板，发现2UI报出87故障，检查2U1发现C相电涌保护器损坏，更换器件后，机组故障消除，正常运行。 | 一场机组报出变流器紧急停机故障处理，查看变流控制板，发现2UI报出87故障，检查2U1发现C相电涌保护器损坏，更换器件后，机组故障消除，正常运行。 |  |  | M1011280184
F1011213574 |  | F035#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜体中的散热风扇接线不良 | 变流柜体中的散热风扇接线不良 |  | F035#报变流器紧急停机故障 | 重新接线后机组恢复正常。
F1011285154 |  | 鄂能十三师场#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 线路虚接 | 倍福模块120DO3损坏 |  | 44#机组运行过程中报出液压泵无反馈故障，项目人员开具工作票后，到达风机，登上机舱，检查液压泵，压力继电器正常，压力正常。 | 人员开具工作票后，到达风机，登上机舱，检查液压泵，压力继电器正常，压力正常;检查信号反馈线路，发现线路虚接，重新接线后，机组故障消除，模块120DO3无损坏，启机时机组运行正常。
F1011182888 |  | D03#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 脱扣器程序原因 | 脱扣器程序原因 |  | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，现场人员将U1机侧断路器脱扣器对调后机组恢复正常运行，目前机组正在观察中 | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，现场人员将U1机侧断路器脱扣器对调后机组恢复正常运行，目前机组正在观察中
F1011244359 |  | 60#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力警告 | 不能正确反馈 |  | 60#机组报出液压泵无反馈故障，人员登机检查，压力表压力正常，检查接线均没什么问题，人员复位故障在没报出，机组恢复正常。 | 人员登机检查，压力表压力正常，检查接线均没什么问题，人员复位故障在没报出，机组恢复正常。
F1011223836 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 备件损坏 |  | 1#叶片报出5°接近开关故障。1#叶片在变桨过程中瞬间采集不到5°接近开关所以报出5°接近开关。 | 更换5°接近开关，对叶片进行重新调试后故障消除
F1011264913 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器积极停机 | 框架断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机 | 合闸处理
F1011223827 |  | 16#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 继电器损坏 | 继电器损坏 |  | 工作人员登机后发现系统压力在180BR，测量常开触点为通路，跟换后液压站重新泄压打压后，故障消除。判断继电器损坏 | 测量常开触点跟换后液压站重新泄压打压后，故障消除。判断继电器损坏
F1011223904 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 柜体温度低，断路器跳闸 | 加热器未启动 |  | 柜体温度低，断路器跳闸 | 加热器线路松动，重新接线。
F1011264932 |  | 6#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 电气原因 | 信号线路虚接 |  | 机组报液压站无反馈故障，使用电脑进行页面机组信息观察发现液压站系统压力正常。登机检查发现液压站启动信号与液压泵启动反馈信号不一致。 | 通过对液压泵启动反馈信号线的检查和禁锢，机组回复正常。
F1011254638 |  | J#04号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-25 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1A保险损坏 | 1A保险损坏 |  |  | 更换1A保险
F1011264868 |  | 30#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 查看故障代码1u1报78号故障，3u1报73号故障 |  | 机组在轴承加固完成之后启动机组时报出变流器紧急停机停机故障，现场人员查看故障代码号故障，号故障，根据故障解析检查发现欠压脱口线圈异常，进行备件更换后恢复正常。 | 机组在轴承加固完成之后启动机组时报出变流器紧急停机停机故障，现场人员查看故障代码号故障，号故障，根据故障解析检查发现欠压脱口线圈异常，进行备件更换后恢复正常。 |  |  | M1011290514
F1011264816 |  | S1机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网波动 | 电网电压高 |  | S1机组变流器紧急停机故障 | 通知业主，等到电网电压恢复后机组正常启机
F1011234099 |  | 51#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 变流控制柜上方哈丁头松动 |  | 1、标题：51#机组变流器紧急停机故障 2、故障描述：现场人员到现场查看，发现变流控制柜上方哈丁头松动。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看，发现变流控制柜上方哈丁头松动，现场人员重新恢复哈丁头，机组恢复正常。 4、旧件相关设备编号、供应商等信息： | 1、标题：51#机组变流器紧急停机故障 2、故障描述：现场人员到现场查看，发现变流控制柜上方哈丁头松动。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到现场查看，发现变流控制柜上方哈丁头松动，现场人员重新恢复哈丁头，机组恢复正常。 4、旧件相关设备编号、供应商等信息：
F1011285246 |  | 处理3A11机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-28 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换电涌保护器
F1011182978 |  | 孙9号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流系统问题 | 检查紧固接线 |  |  | 检查紧固接线，机组恢复正常。
F1011182835 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | (21)液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵运行信号反馈丢失 | 106K4继电器触点不能有效动作 |  | 液压泵无反馈故障 = | 登机更换继电器，此继电器全场正在批量更换，该故障为更换新的继电器后报出，判断继电器存在质量问题。
F1011172667 |  | 19#报网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-17 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变频参数不对或输出异常 |  | 检查变频器参数后机组恢复正常运行 | 检查变频器参数后机组恢复正常运行
F1011182965 |  | 液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障反馈信号触发 | 液压泵无反馈故障反馈信号线虚接 |  | 液压泵无反馈故障反馈信号触发 | 1、液压泵无反馈故障反馈信号触发。2、液压泵无反馈故障反馈信号线虚接。3、紧固接线。
F1011162492 |  | 44号风机报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器不吸合 | 断路器内部器件卡住不吸合 |  | 44号风机报出变流器紧急停机故障，机组在启机时机测3U1断路器无法吸合 | 经检查发现断路器内部器件卡住不吸合，位置为断路器合闸线圈位置处的卡扣弹开，吸合不了
F1011162434 |  | 24#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 4U1损坏 | 4U1损坏 |  | 18点02分，报出变流器紧急停机故障，现场人员来到机位进行排查，主控面板只显示变流器紧急停机故障，天气晴，风速11.15M/S，环境温度为4.3摄氏度，BF故障文件中显示机组发出功率为KW，全球监控系统显示24#机组报出变流器紧急停机故障； | 月15日 18点02分，报出变流器紧急停机故障，现场人员来到机位进行排查，主控面板只显示变流器紧急停机故障，天气晴，风速11.15M/S，环境温度为4.3摄氏度，BF故障文件中显示机组发出功率为KW，全球监控系统显示24#机组报出变流器紧急停机故障； 2、现场人员来到机组进行检查，1U1小面板上面报报，4U1小面板报故障，现场人员检查4U1并未发现模块存在炸裂的情况，查看制动电阻外观及测量阻值均未发现异常，手动实验做预充电，预充电过程中4U1仍然会报出故障，由于天色已晚现场就没有进行处理； 月16日，现场人员继续进行排查，把4U1与其它机位的4U1的ASIC板、DRIVE板、控制盒分别对倒，预充电实验过程中机组的4U1仍然会报出同样故障，现场初步判断制动单元损坏； 4、现场又查看了一些相关线路，并没有发现任何异常，确定4U1模块损坏，联系更换备件事宜，最后备件于三级库发货，现场收到备件时已晚间18点左右，之后现场进行模块更换，更换完毕后做预充电实验故障消除，一切准备好后，启机后在并网一瞬间机组又报出低电压穿越超时故障，通过排查发现低电压穿越套件损坏，现场无备件，待明日处理； 月17日，联系备件，由于其它现场没有备件，只能从项目发货，备件于下午到达现场，现换后机组正常运行； 6、模块拆下后未见炸裂，确定功率模块损坏，可能为模块内部存在问题，备件供应不及时，导致机组故障停机时间较长，影响机组可利用率； |  |  | M1011197621,M1011197623,M1011217846,M1011217848
F1011234044 |  | 12#变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器不吸合 | 机侧断路器不吸合 |  | 变流器紧急停机故障 =2.58 | 检查开关柜断路器加热板是否正常工作，重新紧固接线。做机侧断路器吸合试验。后正常吸合。
F1011203439 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 未知原因，业主复位 | 未知原因，业主复位 |  | 未知原因，业主复位 | 未知原因，业主复位
F1011193072 |  | 16#机组#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | (163)1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | 变桨5°接近开关故障 =14.68 | 更换5°接近开关，机组恢复运行，待观察
F1011203434 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  | 该机组报出变流器紧急停机故障 | 紧固线路 |  |  | M1011248381
F1011223909 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3U1报75号发电机断路器故障 | 断路器复位按钮弹出 |  |  | 将复位按钮恢复，故障消除
F1011213584 |  | 42#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器网侧逆变器1U1模块失效 | 直流母排电压不正常 |  | 1、标题：42#机组变流器紧急停机故障。 2、故障描述：现场人员到现场查看，发现网侧逆变器1U1模块V相有明显烧焦痕迹，管压降为0，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。 3、检查记录及初步处置过程：现场人员到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；82 START DISABLED 启动不使能；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且V相有明显烧焦痕迹，管压降为0，U相、V相、W相1000A快熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效。 4、现场自诊断原因及建议方案：备件质量问题，更换网侧逆变器模块和快熔。 5、旧件相关设备编号、供应商等信息： 物料编码： . 故障部件名称：网侧逆变器模块 数量：1个 旧件设备编号： S/N: MOD ID: | 更换网侧逆变器1U1，机组恢复正常 |  |  | M1011238253,M1011238255
F1011213507 |  | 1号变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1#变桨5°接近开关故障 | 1#变桨0刻线与齿形盘0刻线不对齐 |  | 1#变桨5°接近开关故障，0刻线与齿形盘0刻线不对齐 | 对一号变桨旋编进行清零
F1011203328 |  | 63#机组液压泵反馈丢失故障。 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 接线松动 | 虚接 |  | 液压泵无反馈 | 将接线重新紧固
F1011162539 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-16 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 液压站技改 |  | 机组29#报液压泵无反馈故障，现场人员需就地进行检查。当前风速4M/S，机组待机，环境温度2℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，对照图纸，检查液压泵的控制回路接线正确，检查液压泵的反馈回路和的辅助触点均正常，测试KL1104模块，给它24V的输入信号，程序上能否准确地收到，最后液压站故障消除机组正常运行。 | 机组29#报液压泵无反馈故障，现场人员需就地进行检查。当前风速4M/S，机组待机，环境温度2℃，中控观察机组故障现象，需就地进行检查，对照图纸，检查液压泵的控制回路接线正确，检查液压泵的反馈回路和的辅助触点均正常，测试KL1104模块，给它24V的输入信号，程序上能否准确地收到，最后液压站故障消除机组正常运行。
F1011223838 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-22 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 备件损坏 |  | 1#叶片5°接近开关故障，1#叶片在变桨过程中采集不到5°接近开关。报出接近开关故障 | 更换接近开关。对叶片进行重新调试。完成后故障消除
F1011213451 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-21 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  |  | 调整接近开关与档块距离
F1012036386 |  | 42#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 熔断器损坏 | 网测熔断器反馈回路接线松动 |  | 42#机组，报变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看，发现网测熔断器反馈回路接线松动，重新紧固线路，机组恢复正常运行。 | 42#机组，报变流器紧急停机故障，现场人员到现场查看，发现网测熔断器反馈回路接线松动，重新紧固线路，机组恢复正常运行。
F1011295506 |  | 4B13机组处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障
F1012087516 |  | D04机组变流器紧急停机故障业主更换箱变 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网故障 | 业主箱变损坏 |  | 业主箱变损坏导致 | 更换箱变
F1012026296 |  | L02机组处理变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器4U1，ASIC板损坏 | 变流器4U1，直流保险损坏 |  | 一、标题：#L02机组4U1侧ASIC板DRIVER板损坏问题。 二、故障描述：晚，项目现场#L02机组报变流器紧急停机故障，项目人员检查后发现，预充电失败，且机侧U1均报95号故障，判断4U1有问题，检查后发现V直流保险损坏，随后检查ASIC板、DRIVER板损坏，由于项目现场没有备件，机组未能及时恢复，目前已向二级库申请，正在等待备件到场，预计下午5点，备件到场后，机组方可恢复正常运行。 三、检查记录及初步处置过程： 1、检查预充电回路，且手动执行强制预充电，未发现异常； 2、手动强制主断路器吸合，吸合失败，且U1报95号故障； 3、检查V直流保险，发现烧毁； 4、检查4U1侧ASIC板、DRIVER板，判断其损坏； 四、现场自诊断原因及建议方案：更换V保险、ASIC板、DRIVER板。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码-故障部件名称：制动单元ASIC板¦70CVB CHV制动单元DRIVER板¦70CVB CHV¦A0 旧设备编号：451P PK 487N PK | 更换变流器4U1，ASIC板，直流保险，故障消除。 |  |  | M1012041299,M1012041301,M1012082067
F1012046667 |  | 4#机组 报出液压泵无反馈丢失 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电压低 | 继电器触点氧化 |  | 4#机组 报出液压泵无反馈丢失 | 检查线路和继电器，打磨触点。
F1012036414 |  | B13#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 线路虚接 |  | 液压泵线路出现虚接，重新紧固线路恢复正常。 | 液压泵线路出现虚接，重新紧固线路恢复正常。
F1011295500 |  | A07#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 业主做网测断路器实验，试验后业主复位后启机。 | 业主做网测断路器实验，试验后业主复位后启机。 |  | 业主做网测断路器实验，试验后业主复位后启机。 | 业主做网测断路器实验，试验后业主复位后启机。
F1011305721 |  | 夜间国际场1#机组报2#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型8 | [11 empty] | 正确反馈 | 部件损坏 |  | 机组报2#变流器紧急停机故障，现场检查为2#水冷柜UPS损坏 | 更换水冷UPS
F1012036348 |  | 41#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 霍尔传感器存在批量问题 | 发电机断路器跳闸 |  | 机组报变流器紧急停机故障，检查发现发电机断路器跳闸，结果检查发现传感器存在问题，需要更换。 | 调整定值参数，申请新件后续更换。
F1012036351 |  | 7B09机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 106K4接线松动 | 106K4接线松动 |  | 机组报液压泵无反馈故障 | 接线松动，紧固接线
F1012077186 |  | 11#机组频繁报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 轴流风扇启动电容容易损坏 |  | 该机组经过长时间停机后再启机时容易报变流器紧急停机故障，经检查发现变流柜内轴流风扇损坏无法在启动前预热，该故障可复位。 | 申请轴流风扇更换
F1012066983 |  | 20#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈信号丢失 | 模块接受信号问题 |  | 机组报液压泵无反馈故障，当时风速较小停机状态，判断为频繁对风导致液压泵频繁建压造成 | 检查液压泵接线，未发现虚接等问题，倒换KL1104，故障消除。
F1011305699 |  | 临汾项目61#机组2U1故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 2U1损坏 | 2U1测量板损坏 |  | 61#机组报变流器紧急停机，2U1 报过流和接地。 | 同厂家一块检查，和3U1倒换ASIC板和DRIVER板故障没有变化，厂家人员观察测量板指示灯不正常，判断为测量板损毁，现场只能更换模块处理 |  |  | M1011300551
F1012046644 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3M2损坏 | 3M2损坏 |  | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板报出61号故障，检查发现3M2损坏，更换后机组恢复正常运行 | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板报出61号故障，检查发现3M2损坏，更换后机组恢复正常运行 |  |  | M1012051439
F1012046537 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 变流器紧急停机故障 | 禁锢接线
F1012056711 |  | 巴盟川井1号二至场#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 液压站控制回路线路断电 | 105Q2的33触点损坏 |  | 机组液压站压力低于系统压力不建压 | 倒换触点
F1012026120 |  | 27#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器故障 | 电涌保护器损坏 |  | 机组报出变流器急停故障，项目人员到达现场后发现，1U1报出73#机侧故障，3U1报出87. GENPROTECTION 电涌保护故障 | 检查3U1的电涌保护器，发现W相损坏，进一步检查线路没有问题，模块没有问题。风机恢复运行 |  |  | M1012041281
F1012097532 |  | F07液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-09 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | F07液压泵无反馈故障 | 系统压到额定值后压力继电器触点异常不断开，更换后恢复正常 |  |  | M1012092214
F1012077235 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 电机侧电压不正常 |  | 变流器紧急停机故障 | 检查电机侧电压不正常后做吸合实验，到机舱检查功率模块
F1012077087 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器报75#trip故障 | 变流器报75#trip故障 |  |  | 检查接线无异常，复位断路器复位按钮
F1012026146 |  | 150变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 发电机开关柜断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机 | 对发电机开关柜断路器合闸
F1012077131 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查变流器主故障代码 | 查看是否由于机组三通阀问题导致 |  | 该故障在运行时候报出，然后过几分钟就自动复位掉，伴随变流器紧急停机的还有变流器警告故障，怀疑是由于三通阀问题导致的 | 对机组变流柜进水管地方重新进行了密封处理，目前机组运行正常
F1011295351 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-29 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  |  | 更换电涌保护器后机组恢复正常运行 |  |  | M1011290404
F1010216789 |  | 1#变桨5度接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-10-21 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； |  | 11号机组报出1#变桨5度接近开关故障，次日登机后使用金属物体触发接近开关发现5°接近开关依然不亮。 | 登机后，使用金属物体触发接近开关，接近开关依然不亮。检查接近开关供电线缆发现供电正常，将接近开关与叶轮锁定接近开关对调，发现叶轮锁定接近开关在显示正常，而5°接近开关依然不亮，判定接近开关内部损坏。 |  |  | M1010213195
F1012066966 |  | 9#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-06 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流程序丢失 | 网测电压互感器损坏 |  | 9#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查，查看小面板发现报出71#变流故障，检查未发现部件损坏，重新下载变流程序后，机组恢复运行。 | 9#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查，查看小面板发现报出71#变流故障，检查未发现部件损坏，重新下载变流程序后，机组恢复运行。
F1011305746 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 线路虚接 |  | 变流器紧急停机故障 | 紧固接线
F1011193100 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-19 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器柜体温度降低 |  | 该机组报变流器紧急停机故障， 、65号故障，82号故障为65号故障引起，65号故障为柜体温度故障，检查变流柜温度传感器及回路，没有发现问题。怀疑是柜门没有锁好，导致柜体问题较低，引起机组报故障，锁好柜门，手动加热至故障消除后启机，风机可正常运行，之后再没有报过此故障。柜体编号：，机组上电时间： | 该机组报变流器紧急停机故障， 、65号故障，82号故障为65号故障引起，65号故障为柜体温度故障，检查变流柜温度传感器及回路，没有发现问题。怀疑是柜门没有锁好，导致柜体问题较低，引起机组报故障，锁好柜门，手动加热至故障消除后启机，风机可正常运行，之后再没有报过此故障。柜体编号：，机组上电时间：
F1012036376 |  | 57#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器急停 | 变流模块炸毁 |  | 57#机组报变流器紧急停机故障，人员到达现场后发，发现1U1报出主熔断器故障，U1报出过压过流故障 | 首先下载故障文件，发现过流是由于3U1引起的，着重检查3U1，发现3U1正负直流母排短路，导致模块损坏，同时由于过流导致3套快熔损坏。更换后机组恢复运行 |  |  | M1012041384,M1101036469
F1012097595 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-09 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 消缺 | 消缺 |  | 消缺 | 消缺
F1012077281 |  | 第三场风力机网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | IGBT损坏 | 变流器损坏 |  | 机组报网侧IGBT温度不平衡故障，维护人员查看机组故障文件，GRID_L1A_IGBT温度21.8°即网侧A相IBGT1温度为21.8°GRID_L1B_IGBT 温度41.8，即网侧B相IGBT2温度为41.8°温度比值大于20°机组报故障。 | 人员到场检查IGBT风道正常，排除因风道堵塞致使温度不平衡，将IGBT1 15针数据线与IGBT2 15针数据线互倒，故障未转移，排除数据线损坏使机组报故障， IBGT1与IGBT3互倒，排除IGBT本身质量问题，故障未转移，现场更换变流器，机组IGBT1温度与环境温度一致，启机并网机组正常运行，变流器内部质量问题 判断 变流器损坏 |  |  | M1012204316
F1012087457 |  | 8#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 变流 |  | 8#机组运行过程中报变流器调制后RDY_REF丢失故障。风速3.39M/S，机组处于发电状态，报出此故障。检查为2U1报出8号故障，现场人员判断为发电机右侧DRIVE板失效导致，进行了更换，更换后，机组正常运行。 | 检查为2U1报出8号故障，现场人员判断为发电机右侧DRIVE板失效导致，进行了更换，更换后，机组正常运行。 |  |  | M1012082099
F1012087329 |  | 02#机组网侧IGBT温度不平衡故障处理 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 2.6 干扰 |  | 02#机组网侧IGBT温度不平衡故障，检查瞬态数据发现IGBT9的温度在故障时从50多度降到了20多度。判断可能是IGBT9有问题。 | 到风机查看变流板指示灯，发现IGBT9故障灯亮，检查IGBT9外观没有发现异常，测试管压降正常。故障可以复位掉，做IGBT9测试成功。后来观察IGBT9的适配器，发现IGBT9的适配器是新的适配器。根据以往处理此故障经验判定是适配器问题，将IGBT9以前拆下的适配器换回去后。启机并网。观察了一段时间，风机没有报出此故障，风机恢复正常。
F1011234126 |  | 21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 变流供电异常 |  | 机组在运行过程中报出变流器紧急停机、10#子站总线故障。现场检查发现UPS供电异常，UPS关闭后，开启时报电池故障，无法正常工作，进行电池测量发现每块电池的电量平衡，基本是一致的，现场判断为UPS本身问题，进行了更换。更换后机组正常运行。 | 现场检查发现UPS供电异常，UPS关闭后，开启时报电池故障，无法正常工作，进行电池测量发现每块电池的电量平衡，基本是一致的，现场判断为UPS本身问题，进行了更换。更换后机组正常运行。 |  |  | M1011290396
F1012087391 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 机舱 | 压力继电器 | 液压泵无反馈故障，故障时刻风机处于小功率发电状态，风速三米温度零下三度，故障为液压泵无反馈，检查接线及其相关回路均没有问题，更换压力继电器后机组恢复正常，成功并网。 | 液压泵无反馈故障，故障时刻风机处于小功率发电状态，风速三米温度零下三度，故障为液压泵无反馈，检查接线及其相关回路均没有问题，更换压力继电器后机组恢复正常，成功并网。
F1011305728 |  | L#08机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 保险损坏 | 保险损坏 |  |  | 更换保险 |  |  | M1012010788,M1012010792,M1012010844
F1012015999 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-01 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气故障 | 变流故障 | 轴流风扇损坏 | 机组报出变流器紧急停机故障，维护人员排查后，发现轴流风扇损坏。 | 维护人员到达机位，对风扇进行更换，复位后，机组故障消除。 |  |  | M1012021008
F1011305729 |  | L#13机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 湿度开关损坏 | 湿度开关损坏 |  |  | 更换湿度开关 |  |  | M1012010840,M1012010842
F1011305730 |  | J#16变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | Asic板损坏 | Asic板损坏 |  |  | 更换ASIC板 |  |  | M1012010796,M1012010816,M1012010838,M1012049025,M1012049026,M1012049027,M1012049028,M1012049029,M1012049030
F1011305731 |  | J#17机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 制动单元损坏 | 制动单元损坏 |  |  | 更换制动单元 |  |  | M1011300682,M1012010784,M1012010846
F1012077257 |  | FE03风机变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器损坏 | 发电机损坏 |  | FE03机组报变流器紧急停机故障，测试变流系统无故障后启动机组，在并网瞬间机组要报此故障，测量发电机绝缘绕阻1对地绝缘为零，绕组而对地绝缘为1兆欧，登录请求后判定为发电机损坏。 | 更换发电机
F1011305701 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1：液压泵的控制回路接线错误；2：液压泵的反馈回路存在虚接；3：测量模块KL1104损坏 | 液压泵的反馈回路存在虚接 |  | 机组液压泵无反馈故障处理 | 检查反馈回路，紧固接线，机组正常，故障消除。
F1011305787 |  | 18#机组频繁报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件频繁动作容易老化触点氧化 |  | 该机组进行过液压泵无反馈故障硬件改造，但还是报出液压泵无反馈故障，怀疑压力继电器有问题 | 更换压力继电器 |  |  | M1012071999,M1012079025
F1011305788 |  | 25#机组频繁报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件频繁动作容易老化触点容易氧化 |  | 该机组进行过液压泵无反馈故障硬件改造，但还是报出液压泵无反馈故障，怀疑压力继电器有问题 | 更换压力继电器 |  |  | M1012072001
F1011305704 |  | F25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器复位按钮弹出 | 程序问题 |  |  | 断路器复位按钮弹出，重新复位后机组恢复正常
F1012015901 |  | 标题：48#机组报出液压泵无反馈故障信息反馈单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-01 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 线路虚接 | 干扰问题 | 17时场48#机组报出液压泵无反馈故障，由于天已经变黑，道路有积雪，现场人员决定复位启机，于第二天早晨8点，到达现场。由于7月份刚做完液压泵工作，现场人员怀疑是线路虚接，到达机组后检查线路未发现异常；手动偏航，发现结果是压到整定值后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，确定是压力继电器问题，压力继电器内触点氧化接触不良就会导致故障报出，于是现场对压力继电器内触点进行打磨后装上，故障消除。 | 现场对压力继电器内触点进行打磨
F1012026246 |  | 62#机组变流紧急停机故障。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 器件损坏 | 电压测量套件 |  | 该风机报变流器紧急停机。 | 检查就地1U1 面板频率为负，判定为电压测量套件损坏。更换电压测量套件。 |  |  | M1012020972
F1012056795 |  | 11:：00 YA04号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员及时处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 机组运行正常，未报任何故障 | 机组运行正常，未报任何故障 |  | 现场无YA04号机组，机组运行正常，未报任何故障 | 机组运行正常，未报任何故障
F1012056798 |  | 11:00YA04号机组报出变流器紧急停机故障，请安排人员处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-05 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器损坏 | 霍尔传感器损坏 | 11:00YA04号机组报出变流器紧急停机故障，检查发现传感器损坏。 | 11:00YA04号机组报出变流器紧急停机故障，检查发现传感器损坏。
F1012046575 |  | 07#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 04点25分，天气晴，风速3.86M/S，环境温度为4.6摄氏度，BF故障文件中显示机组发出功率为52.34KW，10#报出变流器紧急停机故障，由于夜间故障未能即时处理； | 月04日 04点25分，天气晴，风速3.86M/S，环境温度为4.6摄氏度，BF故障文件中显示机组发出功率为52.34KW，10#报出变流器紧急停机故障，由于夜间故障未能即时处理； 2、现场人员于早晨来到机位进行排查，主控面板只显示变流器紧急停机故障， 1U1小面板上面报报故障； 3、查看主断路器下快熔，发现C相快熔损坏，更换完快熔后做预充电试验，机组报出预充电失败，但并没有听见任何声音，之后通过故障解析指导排查模块是否损坏，发现1U1的W相模块存在炸裂的痕迹，打开后发现网侧逆变器由于炸裂而损坏，建议更换网侧逆变器； 4、由于现场无备件，只能联系其它离项目较近的三级库发货； 月05日中午，备件到达现场，现场更换后机组正常运行； 6、模块拆下后存在炸裂痕迹，确定功率模块损坏，可能为模块内部存在问题，备件供应不及时，导致机组故障停机时间较长，影响机组可利用率； |  |  | M1012051579,M1012051581,M1012051597
F1012046562 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  |  | 检查线路 检查继电器
F1012087336 |  | 子30#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.1 继电器106K3的13.14触点存在问题 |  | 液压泵无反馈故障 | 检查继电器触点
F1012077121 |  | 36#机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器机侧断路器故障 | 机侧断路器跳闸 |  | 36#机组报出变流器紧急停机故障，到机位检查变流器故障为73号故障并检查开关柜和变流柜接线，未发现异常 | 36#机组报出变流器紧急停机故障，到机位检查变流器故障为73号故障并检查开关柜和变流柜接线，未发现异常，后做机侧断路器吸合实验，未报出故障
F1012036321 |  | 3B07变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 元件损坏 |  | 变流器紧急停机故障 | 更换2U1的DRIVER板和ASIC板
F1012056808 |  | 6号场变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-05 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电器原因 | 变流单元 | 制动单元asic板故障损坏导致机组故障 | 6号场变流器紧急停机故障，现场技术人员检查发现 | 现场进行检查发现制动单元ASIC板故障，4U1报出98号故障 |  |  | M1012132890,M1012133003
F1012036417 |  | 9号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查紧固接线 | 检查紧固接线 |  |  | 检查紧固接线，机组正常运行
F1011305617 |  | 25#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 反馈信号异常（电机启动信号反馈异常或液压泵反馈信号异常） | 压力继电器辅助触点氧化 |  | 机组在#风机报出液压泵无反馈，经过现场工作人员登机查看，发现液压泵压力继电器触点氧化，导致接触不良，导致保持液压泵无反馈故障。 | 1、液压泵压力继电器长时间在比较恶劣的环境中工作，导致触点氧化。 2、如果氧化情况过于严重，则只能更换压力继电器。 3、此机组压力继电器氧化情况较轻，打磨即可。打磨压力继电器辅助触点。
F1011295435 |  | F21#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 脱扣器有问题 | 程序问题 |  |  | 断路器复位后机组恢复正常
F1012077244 |  | 7A08机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 线路虚接
F1012026289 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气故障 | 变流故障 | 1U1损坏 | 机组报出变流器紧急停机， 维护人员达到机位后，1U1显示故障状态，经过排查后，确定1U1损坏。 | 维护人员确定1U1损坏后，对1U1进行更换，复位后，机组故障消除。 |  |  | M1012061647,M1012173821
F1011305608 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器跳闸 | 霍尔传感器线路松动 |  | 机组变流器紧急停机故障，断路器跳闸。 | 检查线路回路，重新接线
F1012036442 |  | 21#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 现场人员登机检查，液压站压力上升到200BAR时，还在持压，现场人员分析为主控系统检测不到液压站实际压力值。根据此现象，判断为压力继电器损坏。更换压力继电器后，故障消除。 | 现场人员登机检查，液压站压力上升到200BAR时，还在持压，现场人员分析为主控系统检测不到液压站实际压力值。根据此现象，判断为压力继电器损坏。更换压力继电器后，故障消除。 |  |  | M1012051489
F1012087408 |  | 1号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1Asic板和驱动板损坏 | 3U1Asic板和驱动板损坏 |  |  | 更换3U1ASIC板和驱动板，机组恢复正常
F1011305618 |  | 4B13机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-30 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 变流器紧急停机 | 更换1U1
F1012077140 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 1U1损坏 | 网侧熔断器损坏 |  | 19#机组于17：38分报变流器紧急停机故障，几分钟后又报PLC断故障，故障前机组并网发电； | 现场人员于早上到升压站查看该机组主控故障文件发现网侧#变流故障。随即前往风机检查发现机组箱变跳开，网侧熔断器3组全部断开，网侧1U1模块W项底部有炸裂熏黑的痕迹。故判断该机组1U1损坏、网侧熔断器3组损坏。 现场前往三级备件库取备件更换后机组恢复正常。 |  |  | M1012102519,M1012102523
F1012087350 |  | 54#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧电压波动 | 变流程序异常 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，到机位查看发现1U1报出71#故障，检查网侧电压为690V，且电压互感器未损坏，对变流程序进行重新更新，机组恢复正常。 | 对机组的变流程序进行重新更新
F1012077253 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 机舱空开跳开 |  | 变流器紧急停机故障 | 上机舱合闸
F1012087324 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 气温骤降温度低 |  | 变流器紧急停机故障 | 变流器加温
F1012087326 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 柜体温度低 |  | 变流器紧急停机故障 | 柜体加温
F1012087446 |  | 19#报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-08 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵反馈回路线路虚接导致 | 线路虚接 |  |  | 液压泵反馈回路号端子线路虚接导致，将线路紧固后故障消除
F1012107792 |  | 32#机组变流器紧急停机故障处理工作 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 夜间没风，水冷温度低 | 夜间没风，水冷温度低 |  |  | 对水冷系统进行循环加热
F1012077292 |  | 15#机组夜间报出1#5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-07 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 15#机组夜间报出1#5°接近开关故障，检查发现5度、限位开关损坏 | 更换备件机组恢复正常 |  |  | M1012173809,M1012173811
F1012107813 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 机侧断路器过流 |  | 变流器紧急停机故障 =9.89 | 进行机侧断路器复位。
F1011233965 |  | 1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-11-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.3 检查变桨减速器声音是否有异常响声。齿形带是否松动 |  | 机组报1号变桨5度接近开关故障，项目人员检查发现变桨时有机械卡滞的现象，现场人员首先检查了供电情况，查看是否有缺相的现象，其次将变桨轴承与变桨减速器分离，分离后继续变桨仍然有卡滞的现象，最后将变桨电机与变桨减速器分离，分离后变桨仍然有卡滞的现象，而供电系统没有问题，所以确定变桨电机损坏。 | 机组报1号变桨5度接近开关故障，项目人员检查发现变桨时有机械卡滞的现象，现场人员首先检查了供电情况，查看是否有缺相的现象，其次将变桨轴承与变桨减速器分离，分离后继续变桨仍然有卡滞的现象，最后将变桨电机与变桨减速器分离，分离后变桨仍然有卡滞的现象，而供电系统没有问题，所以确定变桨电机损坏。 |  |  | M1011270021,M1012059001,M1012059002,M1012059003,M1012059004,M1012059005,M1012059006,M1012059007,M1012059008
F1012036477 |  | 34号机组报出1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-03 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5°接近开关故障 | 5°接近开关挡板松动 |  | 34报5°接近开关故障，登机后检查发现接近开关挡板松动重新紧固调试5°后机组恢复正常。 | 34报5°接近开关故障，登机后检查发现接近开关挡板松动重新紧固调试5°后机组恢复正常。
F1012046586 |  | 20#机组报：液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-04 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 106K4继电器线路虚接 | 106K4继电器线路虚接 |  |  | 登机检查发现继电器线路虚接，紧固接线后机组恢复正常。
F1012211194 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部3 | [16 empty] | 变流器紧急停机故障 | 安全链断开 |  |  | 查看安全链
F1012138346 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 73#故障 | 线路松动 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 | 紧固线路
F1012200827 |  | 39#机组变流紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 电流传感器接线松动 |  | 39#机组，报变流器紧急停机，2U1报发电机断路器故障，1#断路器跳闸。 | 机舱检查1#发电机断路器柜，传感器V相没有插接。
F1012148683 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 电气 | 变流器元件失效 |  | 由于无功补偿柜对机组初始化文件更换需要重启PLC。初始化完成后机组，对机组启动时，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1控制盒报出70号预充电失败故障。近一步检查发现，变流器预充电回路，二极管整流单元烧坏1组，同时预充电回路熔断器烧坏3个 | 检查发现1U1控制盒报出70号预充电失败故障。近一步检查发现，变流器预充电回路，二极管整流单元烧坏1组，同时预充电回路熔断器烧坏3个 |  |  | M1012173921,M1012173927
F1012118042 |  | 处理机组变流器紧急停机故障3M1风扇损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-11 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3M1风扇损坏 | 电机损坏 |  |  | 更换3M1风扇 |  |  | M1012112623
F1012148663 |  | F26机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压系统异常 | 液压泵异常 | 液压泵无反馈 | 机组报液压泵无反馈故障，液压泵一直溅压。项目检查压力继电器问题，更换后机组正常运行。 | 机组报液压泵无反馈故障，液压泵一直溅压。项目检查压力继电器问题，更换后机组正常运行。 |  |  | M1012143227
F1012180556 |  | F14液压站无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-18 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1012184053
F1012128151 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 霍尔传感器插头掉落 |  | 机组报出变流器紧急停机，维护人员到达机组查看变流器面板发现是2U1报出73号断路器跳闸故障，维护人员进行手动断路器吸合试验，断路器无法闭合 | 维护人员登上机舱打开机侧开关柜，发现K9继电器没有得电，检查接线时发现V相传感器插头掉落，将插头恢复后继电器恢复正常，做手动吸合试验断路器吸合正常，机组恢复运行。
F1012211110 |  | 4#机组故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器损坏 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1012214477
F1012168982 |  | J#12号机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 检查线路，重新启动PLC
F1012148561 |  | 41#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.1 液压泵电机供电断路器跳开或其反馈触点损坏或反馈接线松动 |  |  | 人员进入机舱后，打开柜门发现液压站主回路断路器跳闸，合上开关后机组恢复运行。
F1012211121 |  | 68#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 液压泵建压超时报出故障 | 更换
F1012138446 |  | 9#机组程序更新后报2#变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型8 | [11 empty] | 2#变流器紧急停机故障反馈 | 2#变流器紧急停机故障反馈 | 2#变流器紧急停机故障反馈 | 2#变流器紧急停机故障反馈 | 2#变流器紧急停机故障反馈 |  |  | M1012265305
F1012128203 |  | 44#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 压力继电器损坏 |  | 机组停机报液压泵无反馈故障。 | 登机发现，机组报故障，检查液压泵的接线模块和继电器，无损坏，故判定为压力继电器损坏，更换压力继电器，故障消除。 |  |  | M1012133012,M1012133016
F1012190735 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-19 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，电压低故障，检查发现机组U相网侧快熔弹出，1U1的U相有炸的灰迹，现场人员更换新1U1后机组恢复正常运行 | 小风天气机组报出变流器紧急停机故障，电压低故障，检查发现机组U相网侧快熔弹出，1U1的U相有炸的灰迹，现场人员更换新1U1后机组恢复正常运行 |  |  | M1012204396
F1012138320 |  | 54#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流程序问题 | 网测逆变器模块控制盒损坏 |  | 54#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机查看变流器小面板，发现机组报出71#和78#故障，参考图纸检查了网测逆变器模块及其控制盒，重新下载了变流程序，机组恢复运行。 | 54#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机查看变流器小面板，发现机组报出71#和78#故障，参考图纸检查了网测逆变器模块及其控制盒，重新下载了变流程序，机组恢复运行。
F1012118111 |  | 21MW场46#机组变流器紧急停机故障故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-11 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | MW46#机组报出变流器紧急停机 检查发现断路器无法吸合 做吸合试验左右两个断路器均无法吸合 更换断路器后机组恢复正常 | MW46#机组报出变流器紧急停机 检查发现断路器无法吸合 做吸合试验左右两个断路器均无法吸合 更换断路器后机组恢复正常 |  |  | M1012112659,M1012112671
F1012211084 |  | 17#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网测电压测量套件损坏 | 整流桥损坏 |  | 17#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查发现预充电回路不通，网测电压为0，更换一套网测电压测量套件，检查整流桥，测量后发现3个整流桥损坏，更换后故障消除，机组恢复运行。 | 17#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查发现预充电回路不通，网测电压为0，更换一套网测电压测量套件，检查整流桥，测量后发现2个整流桥损坏，更换后故障消除，机组恢复运行。 |  |  | M1012265246,M1012265252,M1012265254
F1012128222 |  | F10#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | UPS损坏 | ups损坏 |  | 25#机组报出8#子站电源故障，就地查看发现水冷柜内UPS电源指示灯工作不正常，更换UPS电源后机组恢复正常 | 25#机组报出8#子站电源故障，就地查看发现水冷柜内UPS电源指示灯工作不正常，更换UPS电源后机组恢复正常 |  |  | M1012143195
F1012138470 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1Driver损坏 | 1U1Driver损坏 |  |  | 更换1U1DRIVER，机组恢复正常 |  |  | M1012143257,M1012143261
F1012170286 |  | 75#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-17 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 3 偏航液压系统使能信号异常 | 3.2 106K4继电器失效 |  | 机组报出液压泵无反馈故障，上机检查发现为建压时间过长。 | 更换
F1012138356 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 风速：10M/S 功率：1200KW |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 干扰问题 |  |  | 紧固线路
F1012211249 |  | J#10号机组变流器紧急故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 熔断器损坏 | 熔断器损坏 |  |  | 更换熔断器 |  |  | M1012244971
F1012128208 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 | 4时10分项目机组报出变流器紧急停机故障。现场查看主控故障文件发现#变流故障。随即检查网侧熔断器发现有一组弹出。检查其他地方未发现异常，判断为网侧熔断器损坏导致报出此故障，更换熔断器，机组起机恢复正常。 |  |  | M1012122814
F1012107846 |  | 机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 1u1报65号故障 | 变流柜柜门没有管好 | 该机组于凌晨报变流器紧急停机故障，号故障，检查线路及继电器，均没有发现问题，怀疑是柜门没有关好。关好柜门后该机组再没有报过相关故障。柜体编号：，机组上电时间： | 该机组于凌晨报变流器紧急停机故障，号故障，检查线路及继电器，均没有发现问题，怀疑是柜门没有关好。关好柜门后该机组再没有报过相关故障。柜体编号：，机组上电时间：
F1012148533 |  | 47#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏部件损坏 |  |  | 更换压力继电器 |  |  | M1012163641
F1012211213 |  | 4#机组变流器紧急停机故障反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电网电压波动引起故障 | 发电机侧整流单元损坏 |  | 14时37份机组报出变流器紧急停机故障；通过故障文件查看变流侧1U1报出85号主熔断器故障和41号IGBT温度故障，U1报出95号直流电压保护故障。经检查判断为发电机侧整流单元损坏。 | 更换发电机侧整流单元3U1 |  |  | M1012265274,M1012265276
F1012148689 |  | J#01号机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 检查线路
F1012190607 |  | 33#机组变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-19 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 器件损坏 | 线路松动 |  | 运行中报出变流器紧急停机故障。 | 现场检查轴流风扇损坏，更换后恢复。
F1012190662 |  | B01#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-19 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 1 液压泵启动信号异常 | 1.1 系统压力达到额定值后压力继电器105S4触点异常不断开 |  | 偏航继电器损坏，更换继电器，恢复正常。 | 偏航继电器损坏，更换继电器，恢复正常。
F1012138361 |  | H08液压泵无反馈故障工单 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气 | 干扰 |  | H08机组报液压泵无反馈故障 | 人员到现场后，复位则故障消除，检查接线等正常，并且液压站建压正常，起机后机组正常并网
F1012138372 |  | 19#网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 |  | 1.2 风扇旋向不对或风道堵塞 | 检查风道
F1012190613 |  | 54#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-19 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧断路器不吸合 | 线路虚接 |  | 一、标题:项目54#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：重新紧固回路接线 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： | 一、标题:项目54#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：重新紧固回路接线
F1012200891 |  | 8#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 1U1损坏 | 1U1损坏 |  | 机组大风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现机组过流故障，通过变流故障文件检查发现机组V相驱动板损坏，更换后机组运行不久，再次报出同样的故障，现场怀疑变流器内部有问题，更换1U1后机组恢复正常运行 | 机组大风天气报出变流器紧急停机故障，检查发现机组过流故障，通过变流故障文件检查发现机组V相驱动板损坏，更换后机组运行不久，再次报出同样的故障，现场怀疑变流器内部有问题，更换1U1后机组恢复正常运行 |  |  | M1012265326
F1012200895 |  | 41#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 业主断电 | 业主断电 |  | 业主进行箱变巡视检查，进行箱变断电操作，机组报出故障 | 复位后机组恢复
F1012148551 |  | 61#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 网侧断路器故障 |  | 61#机组报出变流器紧急停机故障 | 61#机组报出变流器紧急停机故障，到机位检查变流器故障为73号故障并检查开关柜和变流柜接线，发现接线松动并紧固，后来做机侧断路器吸合正常
F1012118015 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-11 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 干扰问题 |  | 变流器紧急停机故障 | 复位变流器
F1012107872 |  | 40.5MW场B03报1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1 正确反馈 | 1.1 变桨5°接近开关损坏或者松动；或叶片变桨盘的挡块松动或产生了位移；5°接近开关距离不合适及插头松动； | 变桨5°接近开关插头松动； | 40.5MW场B03报1#变桨5°接近开关故障 | 40.5MW场B03报1#变桨5°接近开关故障,检查5度接近开关时发现有松动，检查挡块正常。
F1012170285 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-17 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏； | 接线虚接 |  | 12#机组报液压泵无反馈故障，风速8M/S，该机组故障能够从现场复位消除故障 | 故障触发条件： 1、主控发出偏航液压系统使能信号后，液压站压力开关状态与液压站启动反馈信号状态持续4S不一致； 2、持续4S未收到液压站反馈信号但液压系统压力低于160BAR。当液压系统压力低于压力继电器设定值时，压力继电器触点闭合，液压泵启动信号变为高电平，PLC收到液压泵启动信号后，若此时系统满足液压站使能信号控制条件，则141DO5发出液压站使能信号， 继电器闭合，继而继电器线圈得电，液压泵开始建压且140DI12第3通道收到液压泵启动反馈信号，可能导致液压泵无反馈故障的原因： 1、压力继电器损坏； 2、接线虚接； 3、继电器K2异常； 4、数字量输入模块140DI12损坏； 经过检查发现接线虚接造成该机组报液压泵无反馈故障
F1012138325 |  | 25#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 5 信号线路虚接 | 5 信号线路虚接 |  | 25#机组液压泵无反馈故障，根据以往处理故障经验，可能是液压站压力开关触点有氧化现象。 | 上风机将液压站泻压力后检查液压站压力开关，打开后发现触点有氧化现象，进行打磨，打磨后安装好进行恢复。风机恢复正常，故障排除。
F1012148600 |  | 10#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 断路器不吸合 |  |  | 停机维护后启机电路器不吸合，发现触电块需接 |  |  | M1012143167
F1012168991 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 脱扣器检测出现问题 | 脱扣器检测出现问题 |  | 变流器紧急停机故障 = | 进行机侧断路器复位。
F1012168993 |  | 12变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 脱扣器检测出现问题 | 脱扣器检测出现问题 |  | 变流器紧急停机故障 =12.16 | 复位机侧断路器。
F1012138452 |  | 5号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 4U1Driver板、Asics板、熔断器损坏 | 4U1Driver板、Asics板、熔断器损坏 |  |  | 更换4U1DRIVER板、ASICS板、熔断器损坏，机组恢复正常 |  |  | M1012143233,M1012143235,M1012143271
F1012138453 |  | 1号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 3U1Asics损坏 | 3U1Asics损坏 |  |  | 更换3U1ASICS，机组恢复正常 |  |  | M1012143241
F1012138472 |  | 30#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 模块接线虚接 | 压力继电器损坏 |  |  | 检查发现模块有虚接，重新紧固后 机组恢复正常。
F1012138436 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-13 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 复位开关弹出 | 开关弹出 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 | 停机，检查停机原因，发现复位开关弹出，将复位开关复位，故障消除。机组正常运行
F1012168997 |  | 41变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 脱扣器检测出现问题。 | 脱扣器检测出现问题 |  | 变流器紧急停机故障 =8.82 | 进行机侧断路器复位。
F1012160000 |  | 54变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 脱扣线圈检测出现问题。 | 脱扣线圈检测出现问题。 |  | 变流器紧急停机故障 =10.26 | 断路器复位
F1012170210 |  | 3B16变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-17 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障
F1012107853 |  | T27机组变流器紧急停机故障处理 风速：8M/S 功率：700KW |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 线路虚接 | 干扰问题 |  |  | 紧固线路
F1012148681 |  | 30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机组因无功补偿柜更改初始化文件，停机重启plc，启动机机组是故障报出 | 停机时电流过大 |  | 由于无功补偿柜对机组初始化文件更换需要重启PLC。初始化完成后机组，对机组启动时，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1控制盒报出71号预充电失败故障。近一步检查发现，预充电回路熔断器烧坏两个。恢复后故障消除，重新上电后，故障再次报出。再次检查发现变流器预充电回路，二极管整流单元烧坏1组，同时预充电回路熔断器烧坏2个 | 由于无功补偿柜对机组初始化文件更换需要重启PLC。初始化完成后机组，对机组启动时，报出变流器紧急停机故障，检查发现1U1控制盒报出71号预充电失败故障。近一步检查发现，预充电回路熔断器烧坏两个。恢复后故障消除，重新上电后，故障再次报出。再次检查发现变流器预充电回路，二极管整流单元烧坏1组，同时预充电回路熔断器烧坏2个 |  |  | M1012173917,M1012173919
F1012107895 |  | 机组故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型4 | [11 empty] | 继电器质量问题 | 继电器质量问题 |  | 出液压泵无反馈故障，通过检查发现继电器问题 | 更换新的继电器
F1012107848 |  | 7#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 查看机组变流器故障代码 | 查看水冷柜UPS是否正常 |  | 从故障现象判断，同时报出水冷主循环泵故障，怀疑是由于水冷UPS有问题导致该故障发生 | 检查发现水冷柜UPS异常，没有输出，更换后机组恢复正常
F1012107890 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电涌保护器损坏 | 电涌保护器损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，查看变流小面板#故障，打开2U1柜门，发现电涌保护器损坏。 | 重新更换新的电涌保护器 |  |  | M1012112615,M1012112617
F1012148713 |  | 对场1221#机组进行液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 无 |  | 现场上机组检查发现液压站一直处于处于建压状态，液压站很烫，更换压力继电器后故障消除。 | 更换压力继电器后故障消除 |  |  | M1012153412
F1012117982 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-11 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 压力继电器内部触点老化 | 压力继电器内部触点老化 |  | 液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器内部触点
F1012200887 |  | 30#1#变桨5°接近开关故障 |  |  |  | 1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 无 |  | 机组报出故障后，现场人员进入轮毂查看五度接近开关接线，晃动接线后机组就爆出此故障，因此分析为接线松动，重新紧固后，机组回复正常。 | 机组报出故障后，现场人员进入轮毂查看五度接近开关接线，晃动接线后机组就爆出此故障，因此分析为接线松动，重新紧固后，机组回复正常。
F1012211159 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧逆变器1U1损坏 | 网侧逆变器1U1损坏 |  |  | 机组更换网侧逆变器后恢复正常 |  |  | M1012224785,M1012224801
F1012180566 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-18 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4 液压泵反馈信号异常 | 4.2 倍福模块KL1104（119DI5）失效 | 119DI5模块上线路松动 | 40.5MW21号风机报出液压泵无反馈故障。液压站压力表显示压力正常。 | 现场人员登机检查，观察液压站压力表显示压力正常。K4,接触器能够正常吸合。检查模块120DODI9线路正常无松动，119DI5线路有松动，紧固后故障消除。
F1012158836 |  | 2#报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-15 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流柜内温度过高 | 变流柜内散热风扇损坏 |  | 2#报出变流器紧急停机故障，项目人员到达现场后首先将机组至于维护状态。检查变流器小面板时发现1U1小面板上显示61号故障，随后打开变流柜发现柜内有明显烧焦味道，并且变流柜左侧散热风扇伴有部分熏黑情况，使用面板机启动风扇时发现出现空开跳闸情况。确认为变流柜散热风扇损坏。将散热风扇拆卸下后手动旋转有卡滞现象。更换风扇并未更换启动电容。恢复后机组正常。 | 确认为变流柜散热风扇损坏后，将其更换，更换后恢复安装机组正常。 |  |  | M1012153353
F1012200985 |  | 风机变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 发电机定子电流监测模块数值过小 | 发电机定子电流监测模块数值过小 |  |  | 调整发电机定子电流监测模块数值
F1012128231 |  | 59#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 接触器损坏 |  | 59#机组报出液压泵无反馈故障，检查发现接触器出现卡死的情况，更换后机组恢复正常。 | 59#机组报出液压泵无反馈故障，检查发现接触器出现卡死的情况，更换后机组恢复正常。
F1012107915 |  | 处理场99#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 压脱扣线圈损坏 | 压脱扣线圈损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，观察变流控制柜人机交互面板，发现U1都报73#故障，手动做断路器吸合实验，发现断路器无法吸合，检查发现断路器欠压脱扣线圈损坏 | 重新更换欠压脱扣线圈 |  |  | M1012102428
F1012118080 |  | 县场8#风机故障处理 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-11 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 有异物触发接近开关 |  | 有铁屑在叶片内，运行转动时导致触发了接近开关 | 把铁屑清理干净后，机组恢复正常
F1012170206 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 预充电回路虚接 | 电网波动 |  | 机组停机状态下报出变流器紧急停机故障，到机位进行查看发现机组1U1报出70#故障。 | 到机位进行查看发现机组无法进行预充电，检查发现预充电回路接触器虚接，导致无法吸合。
F1012160130 |  | 科技监控到润丰场机组在17:00报出458变流器紧急停机故障，请进行处理，并及时反馈处理结果 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-16 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电器 | 变流 | 轴流风扇损坏 | 机组报变流器紧急停机故障，检查发现机组轴流风扇损坏 | 机组报变流器紧急停机故障，检查发现机组轴流风扇损坏，更换后正常
F1012180457 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-18 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 断路器损坏 | 开关柜内内部故障 |  | 机组报变流器紧急停机故障，从变流器面板查看机组#故障，塔底做机侧断路器吸合 实验，机侧断路器可以正常吸合； | 1、检查变流器断路器吸合回路接线； 2、检查开关柜内接线 3、检查机侧断路器
F1012107911 |  | 处理紫项目63#机组变流器紧急停机73号故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-10 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 断路器吸合失败 | 继电器与欠压脱扣线圈损坏 |  | 手动做机侧断路器吸合实验不成功，黄色继电器不亮，欠压脱扣线圈也损坏。 | 更换黄色继电器与欠压脱扣线圈 |  |  | M1012112582,M1012163625
F1012200884 |  | 变桨5°接近开关故障 |  |  |  | (163)1#变桨5°接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-20 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变桨系统 | 接近开关线路虚接 |  | ,故障前后平均风速5M/S ，环境温度2℃，机组功率300KW，机组处于并网发电状态，机组突然报出#变桨5°接近开关故障。 | 1.首先检查了41号子站20A4模块的5,6口线路无虚接，测量24V供电正常。 2.检查1#变桨5°接近开关连接线路虚接重新紧固。 3.检查接近开关工作正常。 4.线路紧固后故障消除。
F1012128192 |  | 56#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器加热板损坏 | 机侧断路器加热板损坏 |  | 变流器紧急停机故障 = | 更换开关柜断路器加热板。
F1012128193 |  | 64#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-12 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器过流 | 机侧断路器过流 |  | 变流器紧急停机故障 =88.95 | 将机侧断路器复位。
F1012148511 |  | 30#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-14 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 4u1误报 | 4u1误报 |  | 信号干扰 | 信号干扰，重新刷4U1程序
F1012221369 |  | 29#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器温度低于标准值 | 机组长期在低温状态下停机 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，项目人员到达现场后首先将机组处于维护状态。查看故障情况，故障显示为变流器警告，结合现场情况为机组为长时间停机后启动造成温度过低。现场对机组进行变流器加热，加热后机组正常。 | 检查变流器并无其他故障现象以及故障显示。对机组变流器进行加热后机组正常运行
F1012211036 |  | 9#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-21 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 网侧逆变器1U1失效 | 网侧熔断器损坏 |  | 一、标题：9#机组变流器紧急停机故障。 二、故障描述：场9#机组11:24报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：场9#机组06:45报出变流器紧急停机故障，现场人员到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；1OVER CURRENT 过流故障；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，U相管压降为，V相管压降为，W相管压降为，U相、V相,1000A块熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换后机组恢复正常。 四、现场自诊断原因及建议方案：质量问题。 五、机组配置： 变流 、变桨。 | 9#机组06:45报出变流器紧急停机故障，现场人员到机位进行查看，发现1U1报出 85 MAIN FUSE TRIP 网侧保险熔断；1OVER CURRENT 过流故障；41 IGBT TEMPERATURESOFTWARE故障，且U相有明显烧焦痕迹，U相管压降为，V相管压降为，W相管压降为，U相、V相,1000A块熔均烧毁。判断1U1网侧逆变器模块失效，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1012224646
F1012231586 |  | 45#机组液压站压力警告故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 45#机组液压站压力警告故障，现场检查液压站无压力，液压站不动作，检查控制回路未见异常，更换压力继电器后机组正常运行。 | 45#机组液压站压力警告故障，现场检查液压站无压力，液压站不动作，检查控制回路未见异常，更换压力继电器后机组正常运行。 |  |  | M1012234914
F1012231573 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 变流器紧急停机故障 |  | 变流器紧急停机故障 | 复位变流器
F1012221521 |  | 事业场F044机组1U1控制盒损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 1U1控制盒损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换1U1控制盒后机组恢复正常 |  |  | M1012224803
F1012221523 |  | F046机组电压互感器损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电压互感器损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换电压互感器后，机组恢复正常 |  |  | M1012224809
F1012231587 |  | 7A03机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 106K4接线松动 | 106K4接线松动 |  | 7A03机组液压泵无反馈故障处理 | 接线松动,紧固接线
F1012221338 |  | 21#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查变流器故障代码 | 检查水冷回路是否异常 |  | 了变流器紧急停机故障，伴随着变流器警告，更换水冷三通阀后恢复正常 | 更换水冷三通阀后机组恢复正常
F1012231571 |  | 56#报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障 | 线路虚接 |  | 56#报出液压泵无反馈故障 | 56#报出液压泵无反馈故障，经检查发现是线路虚接，恢复后，机组正常运行。
F1012221526 |  | F047机组发电定子电流监测模块损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 发电定子电流监测模块损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换发电定子电流监测模块后，机组恢复正常 |  |  | M1012224817
F1012221381 |  | L#22机组报变流器紧急停机故障,1U1报主断路器故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-22 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 欠压脱扣线圈失效 | 信号干扰 |  | L#22机组报变流器紧急停机故障,1U1报主断路器故障 | L#22机组报变流器紧急停机故障,1U1报主断路器故障，打磨辅助触点
F1012292716 |  | G#变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 发电机电机侧断路器跳闸 | 发电机电机侧断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 =13.77 | 检查接线无异常，将发电机侧断路器恢复
F1012282531 |  | 19#网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 2 错误反馈 | 2.3 变流板异常 |  | 变流板工作异常电流电压显示不正常 | 更换变流板后机组恢复正常运行 |  |  | M1012306016
F1012282552 |  | 117#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器跳闸，不吸合 | 断路器欠压线圈损坏 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，查看变流器侧故障显示报出73号断路器闭合失败。通过机侧断路器吸合实验，机侧断路器开关柜2无动作，检查控制线路没问题，拆开断路器发现欠压脱扣线圈无动作，线圈电阻无穷大，直接给230V电压仍不能吸合，判定欠压线圈损坏。 | 更换断路器欠压线圈。 |  |  | M1012306042
F10122938431 |  | 32#机组网侧IGBT温度不平衡故障 |  |  |  | 网侧IGBT温度不平衡故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | IGBT本体异常 | SK4板检测异常 | 通道堵塞 | 现场检查发现网侧IGBT10温度异常 | 现场检查发现IGBT10温度异与其他IGBT，检查未发现明显异常。
F1012282692 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 部件损坏 | 电气原因 |  | 机组启动过程中报低压穿越超时故障 | 断箱变后检查预充电保险以及整流桥，发现两相保险熔断，一相整流桥击穿。更换后恢复正常。
F1012241873 |  | 一场97#机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-24 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 断路器损坏 | 变流器线路虚接 |  | 机组报变流器紧急停机故障检查发现变流报断路器故障，手动测试断路器正常。 | 手动测试断路器发现断路器无异常，断路器线路无虚接情况。重新紧固2U1控制板接线机组恢复正常。
F1012282545 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机故障 | 发电机侧断路器跳闸 |  | 变流器紧急停机故障 | 合闸处理
F1012262127 |  | 8#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 变流器主断路器跳闸 | 过流保护跳闸 | 8#机组报变流器紧急停机故障,查看变流故障字，是74号故障，主断路器跳闸。 | 打开柜门，发现主断路器过流保护跳闸，合上后，恢复正常。
F1012262131 |  | 21#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 主断路器跳闸 | 过流保护跳闸 | 21#机组报变流器紧急停机故障，查看变流故障字，是74号主断路器跳闸。 | 打开变流柜门，，发现主断路器跳闸，合上后，恢复正常。
F1012262298 |  | S5机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流内部故障 | 变流小面板1u1报78，3u1报75号故障 |  | S5机组变流器紧急停机故障 | 2#发电机开关柜断路器复位按钮跳开，手动复位后机组恢复正常。
F1012262144 |  | 36#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 机侧断路器不吸合 | 回路虚接 |  | 一、标题:项目36#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常，人员检查线路，发现回路虚接。 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固接线 五、旧件相关设备信息： | 一、标题:项目36#机组变流器紧急停机故障 二、故障描述：人员通过中控查看，机组报出变流器紧急停机故障。 三、检查记录及初步处置过程：人员检查控制回路及反馈回路工作不正常，人员检查线路，发现回路虚接。 四、现场自诊断原因及建议方案：紧固接线
F1012241800 |  | 5度接近开关故障 |  |  |  | 1号变桨5度接近开关故障 | 163 |  |  |  | 2016-12-24 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 干扰 | 无 |  | 有垫片触发接近开关 | 清理垫片
F1012292830 |  | 21MW场液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型7 | [11 empty] | 液压泵线路短接 | 压力继电器坏了 |  | 21MW场液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器 |  |  | M1012295934
F1012302951 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 开关跳闸 | 开关跳闸 |  | 风机报出变流器紧急停机故障 | 登机检查风机，发现故障原因为发电机开关柜复位开关弹出，将复位开关恢复原位，故障消除，起机机组恢复正常运行
F1012302958 |  | 22#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 业主做网测断路器实验，报出次故障 | 业主做网测断路器实验，报出次故障 |  | 业主做网测断路器实验，报出次故障 | 业主做试验后业主方复位机组恢复
F1012302917 |  | 66#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机断路器故障 | 发电机断路器跳闸 |  | 机组报变流器紧急停机故障，变流器报75#发电机断路器跳闸，2#发电机开关柜断路器复位按钮弹出 | 复位后机组恢复
F1012252108 |  | 机组故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 风扇损坏 | 风扇损坏 |  | 机组在8M/S时，报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板报出61号故障，冷却风扇故障，检查发现3M2风扇一运行，空开立刻就会跳闸，拆下风扇，检查发现，风扇轴承损坏，更换后机组恢复正常运行 | 机组在8M/S时，报出变流器紧急停机故障，检查发现机组1U1小面板报出61号故障，冷却风扇故障，检查发现3M2风扇一运行，空开立刻就会跳闸，拆下风扇，检查发现，风扇轴承损坏，更换后机组恢复正常运行 |  |  | M1012255173
F1012302879 |  | 发布场17#机组报液压系统异常预警进行处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 信号干扰 | 信号干扰 |  | 发布场17#机组报液压系统异常预警，因这两天大风今日登机进行排查 | 液压站工作正常，偏航时液压站动作，现场判断是干扰造成
F1012302886 |  | 25#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | (458)变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 机侧断路器复位键弹出 | 过流或程序错误 |  | 变流器紧急停机故障 =13.00 | 检查故障文件未发现过流，显示未软件故障，重新刷新变流程序
F1012282639 |  | E041#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查未发现异常，起机待观察。 | 检查未发现异常，起机待观察。 | 检查未发现异常，起机待观察。 | 检查未发现异常，起机待观察。 | 检查未发现异常，起机待观察。
F1012302980 |  | 5#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈故障 | 线路虚接 |  | 一、标题；项目5#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述； 项目5#机组报液压泵无反馈故障，安定国、梁志文前往处理，登机检查发现继电器线路虚接 | 一、标题；项目5#机组报液压泵无反馈故障 二、故障描述； 项目5#机组报液压泵无反馈故障，安定国、梁志文前往处理，登机检查发现继电器线路虚接 三、故障处理； 对虚接线路进行紧固
F1012292749 |  | B09B09#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 运行过程中报出 | 部件损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，GENBRAKER TRIP故障，检查母排、接线无松动，机组可限至小功率持续运行，功率达到300KW以上一段时间后就会跳开，更换脱扣器无效，判定为断路器内部机械结构问题，更换后机组恢复正常。 | 机组报变流器紧急停机故障，GENBRAKER TRIP故障，检查母排、接线无松动，机组可限至小功率持续运行，功率达到300KW以上一段时间后就会跳开，更换脱扣器无效，判定为断路器内部机械结构问题，更换后机组恢复正常。
F1012272468 |  | Y18机组变流器紧急停机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-27 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 报出41#故障 | 光纤松动 |  | Y18机组变流器紧急停机故障处理 | 紧固光纤
F1012241854 |  | 处理机组变流器紧急停机故障，检查发现水冷UPS损坏 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-24 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 水冷UPS损坏 | 水冷UPS损坏 |  |  | 更换水冷UPS |  |  | M1012244950
F1012231688 |  | F052机组2U1驱动板损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1驱动板损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换2U1驱动板后，机组恢复正常 |  |  | M1012234886
F1012231690 |  | F051机组电机侧控制盒损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 电机侧控制盒损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换电机侧控制盒后，机组恢复正常 |  |  | M1012234888
F1012231705 |  | F044机组2U1ASIC板损坏信息反馈 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 2U1Asic板损坏 | 接线松动 |  |  | 现场更换2U1ASIC板后 ，机组恢复正常 |  |  | M1012234898
F1012241823 |  | 处理机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-24 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 处理机组变流器紧急停机故障 | 2u1接线松动 |  |  | 紧固接线
F1012313222 |  | 31#机组变流器紧急停机故障处理。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-31 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 模块炸毁 | 模块炸毁 |  | 一、标题：31#风机变流器急停故障处理。 二、故障描述：场31#机组报变流器紧急停机故障后箱变跳闸失电，现场人员立即去风机查看；发现网侧快速熔断器烧坏6个，3U1内部电容烧毁。外部有黑色粉末，内部明显烧毁。 三、检查记录及初步处置过程： 1、更换 发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200 2、除湿 四、现场自诊断原因及建议方案：更换发电机侧整流器及熔断器。 五、旧件相关设备信息： 旧件物料代码： 故障部件名称： 发电机侧整流器¦供应商发货号2U1¦NXPO7506AOTOIWGAD200 | 更换模块 |  |  | M1101046818
F1012313227 |  | 34#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-31 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 1正确反馈 | 1.2 液压泵反馈继电器或其触点损坏 |  | 经检查发现接触器有卡滞 | 经检查发现接触器有卡滞现象，跟换接触器之后，故障消失，机组已并网。 |  |  | M1012316261
F1012252096 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-25 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 10#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报73#故障，故障解释为断路器状态与实际不符故障，做断路器=吸合实验查看变流柜内继电器发现SLI230CR,230 AC/60V 50MA DC 黄色继电器工作指示灯不亮，测量有输入无输出，更换后机组恢复正常 | 10#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报73#故障，故障解释为断路器状态与实际不符故障，做断路器=吸合实验查看变流柜内继电器发现SLI230CR,230 AC/60V 50MA DC 黄色继电器工作指示灯不亮，测量有输入无输出，更换后机组恢复正常 |  |  | M1012259012,M1012259013,M1012259014,M1012295870
F1012252042 |  | 机组报出变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-25 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | 机侧断路器断开 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，现场登机检查发现2U1控制面板上报出75#机侧断路器跳闸故障，现场爬上机舱，打开一号开关柜发现，断路器复位按钮弹出，恢复后，机组恢复。 | 机组报出变流器紧急停机故障，现场登机检查发现2U1控制面板上报出75#机侧断路器跳闸故障，现场爬上机舱，打开一号开关柜发现，断路器复位按钮弹出，恢复后，机组恢复。
F1012282556 |  | 64#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 霍尔传感器损坏 | 变流器程序问题 |  | 64#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查变流器小面板发现U1均报出73#故障，查看变流故障文件发现机组故障触发时功率均在800左右，并且3U1对应的开关柜断路器先跳开，判定传感器损坏。 | 64#机组变流器紧急停机故障，现场人员登机检查变流器小面板发现U1均报出73#故障，查看变流故障文件发现机组故障触发时功率均在800左右，并且3U1对应的开关柜断路器先跳开，判定传感器损坏。
F1012292802 |  | 25#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器急停故障 | 网侧逆变器过流 |  | 机组在运行中报出变流器紧急停机，查看变流柜内控制板故障记录为U1均报97#直流母线电压异常故障，判断为1U1内ASIC板或DRIVER板损坏，检查发现1U1内熔断器损坏，先是将1U1的ASIC板、DRIVER板分别与其他机组倒换，其他机组报该故障，将相邻机组ASIC板与DRIVER板同时倒换到此机组后故障消除，可判断为网侧逆变器DRIVER板、ASIC板、熔断器 均损坏，更换后机组恢复正常运行。 | 机组在运行中报出变流器紧急停机，查看变流柜内控制板故障记录为U1均报97#直流母线电压异常故障，判断为1U1内ASIC板或DRIVER板损坏，检查发现1U1内熔断器损坏，先是将1U1的ASIC板、DRIVER板分别与其他机组倒换，其他机组报该故障，将相邻机组ASIC板与DRIVER板同时倒换到此机组后故障消除，可判断为网侧逆变器DRIVER板、ASIC板、熔断器 均损坏，更换后机组恢复正常运行。 |  |  | M1012316235,M1012316239,M1012316243
F1012313185 |  | 机组#故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-31 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 业主冷缩套管损坏 | 相对地短路 |  | 业主方变压器出线冷缩套管绝缘破损引起塔底C相对地短路 | 业主方重制断路器出线，更换块熔并且更换变流控制板后修复
F1012292816 |  | 154#机组报液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 电气 | 106K3的14口到模块119DI5线路虚接 |  |  | 机组报出故障后，查看故障文件发现为机组偏航时报出，登机查看，发现口到模块119DI5的接线明显松动，用一字起紧固后，又检查偏航反馈回路发现没有问题。随后在机组上进行左右偏航一段时间，没有报出故障。就地启机机组恢复运行。
F1012282610 |  | IF23#液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 干扰 | 干扰 |  | 机组报出液压泵无反馈，无法执行偏航动作 | 1.压力继电器是否毁坏 2.空开是否跳开 3.反馈模块是否损坏 4.经检查未发现异常，复位后反馈偏航未见异常启机
F1012282635 |  | 33#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 33#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报61#故障，故障解释为变流风扇故障，更换后机组恢复正常 | 33#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报61#故障，故障解释为变流风扇故障，更换后机组恢复正常 |  |  | M1012285616,M1012285618
F1012282621 |  | A06#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 风机报变流器75号故障 | 断路器复位按钮弹出 |  |  | 复位断路器复位按钮
F1012282622 |  | E01#变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 机侧断路器跳闸 | 机侧断路器跳闸 |  | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，现场人员登机将断路器复位按钮复位后机组恢复正常运行 | 机组报出变流器紧急停机故障，检查发现机组3U1报出75号故障，现场人员登机将断路器复位按钮复位后机组恢复正常运行
F1012272487 |  | 幸福场在 调试上电在 报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-27 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 断路器损坏 | 断路器损坏 | 断路器损坏 | 备件损坏 | 更换断路器 |  |  | M1012275538,M1101067051,M1101067057,M1101067061
F1012302940 |  | P7机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部6 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 发电机开关柜1断路器跳开 | 发电机开关柜1断路器跳开 |  | P7机组变流器紧急停机故障 | 手动复位断路器复位按钮
F1012282527 |  | 9#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 无 | 无 |  | 9#机组报变流器紧急停机故障，检查发现机侧断路器未吸合，对断路器进行测试吸合。 | 检查变流器回路接线，检查机侧断路器
F1012272390 |  | 66#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-27 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | UPS电源损坏 |  | 机组报出10#子站总线故障 | 检查发现变流柜及UPS电源不正常，经过线路检查发现空开线路虚接，紧固后恢复正常。
F1012292867 |  | F012 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜中散热风扇损坏 | 变流柜中散热风扇损坏 |  | F012 变流器紧急停机故障 | 更换变流柜中散热风扇后机组恢复正常。 |  |  | M1101198788
F1012282655 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 启机过程报出 | 未知 |  | 启机过程中变流报出73 | 做吸合实验后正常启机
F1012262284 |  | 机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部8 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 元器件损坏 | 主电路中有短路 |  | 38#机组报出变流器紧急停机故障，变流器网侧单元报1#过流OVER CURRENT过流故障。检查发现变流器网侧单元ASIC板、V项DRIVER板损坏，更换ASIC板、DRIVER板后起机后机组运行正常。 | 更换ASIC板、DRIVER板，机组故障消除 |  |  | M1101097520,M1101300427,M1101300429,M1101300431,M1101300433
F1012262303 |  | 10号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 紧固检查接线 | 紧固检查接线 |  |  | 紧固检查接线，机组正常运行
F1012282703 |  | 机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 运行过程中报出 | 部件损坏 |  | 机组报变流器紧急停机故障，GENBRAKER TRIP故障，检查母排、接线无松动，机组可限至小功率持续运行，功率达到300KW以上一段时间后就会跳开，更换脱扣器无效，判定为断路器内部机械结构问题，更换后机组恢复正常。 | 机组报变流器紧急停机故障，GENBRAKER TRIP故障，检查母排、接线无松动，机组可限至小功率持续运行，功率达到300KW以上一段时间后就会跳开，更换脱扣器无效，判定为断路器内部机械结构问题，更换后机组恢复正常。 |  |  | M1101026395,M1101026399,M1101026403,M1101026411
F1012282699 |  | 12曰28日A14#机组变流器紧急停机故障工单 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 线路虚接 | 线路虚接 |  |  | 紧固接线
F1012282686 |  | 13号机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-28 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 检查紧固接线 | 检查紧固接线 |  |  | 检查紧固接线，机组正常运行
F1012252082 |  | 变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-25 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 网侧逆变器1U1损坏 | 网侧逆变器1U1损坏 |  |  | 更换网侧逆变器后机组恢复正常 |  |  | M1012255139
F1012302938 |  | 一场97#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 变流器回路接线 | 机侧断路器 |  | 1、机组报变流器紧急停机故障 2、变流器上报73号机侧断路器跳开故障 | 1、与2号柜倒换断路器的合闸线圈和分闸线圈 2、机组故障暂时消除
F1012231727 |  | 26#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-23 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 压力继电器内部触电接触不灵 |  | 26#机组于23日报出液压泵无反馈故障 | 对照图纸，检查液压泵的控制回路接线是否正确，接线是否出现松动，检查后并未发现问题；检查液压泵的反馈回路，继电器的辅助触点并没有出现卡塞现象；测试KL1104模块，能收到24V信号；手动偏航，发现结果是压到整定值后，液压站还在动作，然后几秒钟后跳开，确定是压力继电器问题，压力继电器内触点氧化接触不良就会导致故障报出，于是现场对压力继电器内触点进行打磨后装上，故障消除。当液压站系统压力建压达到160BAR后，持续4秒钟液压站电机反馈信号没有消失 |  |  | M1012244952
F1010023397 |  | 变流器紧急停机 |  |  |  | 变流器紧急停机 | 458 |  |  |  | 2016-10-02 | [5 empty] | 事业部3 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 电气故障 | 变流故障 | 24V电源损坏 | 机组报出变流器紧急停机，维护人员排查后发现变流柜内24V电源损坏。 | 机组人员获得备件后，立即进行更换，复位后，机组故障消除。 |  |  | M1010050593
F1012302890 |  | 处理30#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 检查无异常，启机并网待观察 | 检查无异常，启机并网待观察 |  |  | 检查无异常，启机并网待观察
F1012170402 |  | 161#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-17 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 压力继电器损坏 | 线路虚接 |  | 161#机组报出液压泵无反馈故障，查看故障文件，发现为机组偏航之后，机组报出的故障。于是，登机查看，偏航发现机组在偏航时可以正常卸压，偏航之后，液压站可以建压，但在液压站的压力还没有到达规定值时，机组报出故障，于是，检查发现液压站反馈的辅助触点下口接线松动，反馈信号时有时无，导致机组报出故障，更换后，机组恢复正常。 | 161#机组报出液压泵无反馈故障，查看故障文件，发现为机组偏航之后，机组报出的故障。于是，登机查看，偏航发现机组在偏航时可以正常卸压，偏航之后，液压站可以建压，但在液压站的压力还没有到达规定值时，机组报出故障，于是，检查发现液压站反馈的辅助触点下口接线松动，反馈信号时有时无，导致机组报出故障，更换后，机组恢复正常。
F1012303020 |  | 18#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 液压泵无反馈 | 电磁阀9损坏 |  | 18#机组报出液压泵无反馈故障 | 18#机组报出液压泵无反馈故障 |  |  | M1012306148,M1012306150
F1012292866 |  | 11#机组报液压泵无反馈故障将之前的线拆除后机组恢复正常 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部5 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 技改问题 | 技改问题 |  | 11#机组报液压泵无反馈故障，并且无法复位。 现象：登机检查发现液压泵温度特别高，并烫手，并在一直建压，主压力表数值为180BAR。 处理过程：随后立即将液压站电断掉开关。项目人员先排查线路是否松动，发现无松动之后，然后更换压力继电器更换压力继电器时应先断掉24V和开关，然后泄压，待压力泄完之后再进行更换。换上新的压力继电器之后，发现故障并未消除。后来怀疑是KL1104模块有问题，随后更换新的模块，但故障仍未消除。最后项目人员将液压泵接线还原到之前的接线，故障消除。 将之前的线拆除后机组恢复正常。 | 11#机组报液压泵无反馈故障，并且无法复位。 现象：登机检查发现液压泵温度特别高，并烫手，并在一直建压，主压力表数值为180BAR。 处理过程：随后立即将液压站电断掉开关。项目人员先排查线路是否松动，发现无松动之后，然后更换压力继电器更换压力继电器时应先断掉24V和开关，然后泄压，待压力泄完之后再进行更换。换上新的压力继电器之后，发现故障并未消除。后来怀疑是KL1104模块有问题，随后更换新的模块，但故障仍未消除。最后项目人员将液压泵接线还原到之前的接线，故障消除。 将之前的线拆除后机组恢复正常。
F1012302967 |  | 八B场14#机组液压泵无反馈故障 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型5 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 部件损坏 | 部件损坏 |  |  | M1101056995
F1012252054 |  | 一场77#机组液压泵无反馈故障处理 |  |  |  | 液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-25 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型3 | [11 empty] | 线路虚接 | 压力继电器损坏 |  | 一场77#机组报液压泵无反馈故障 | 更换压力继电器后，机组恢复正常。
F1012262122 |  | 液压泵无反馈故障 |  |  |  | (21)液压泵无反馈故障 | 21 |  |  |  | 2016-12-26 | [5 empty] | 事业部2 |  |  |  |  | 机型1 | [11 empty] | 偏航系统 | 线路虚接 |  | 故障前平均风速2M/S，环境温度，机组功率100KW，机组处于停机状态，故障时刻机组没有任何偏航动作，并未触发安全链，机组报出液压泵无反馈。 | 首先检查了开关接线无异常，继电器接线无松动，继电器工作正常，检查119DI5模块5号端子，线路有松动，重新紧固，故障消除。
F10122907042 |  | FE08风机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 部件老化 | 发电机绝缘值低 |  | 变流器紧急停机 | 测量发电机绝缘值不符合标准 |  |  | M10122917246,M10122920339,M10122942652,M10122963167,M1012306130
F10122925559 |  | FD05风机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 部件损坏 | 发电机绝缘值低 |  | 变流器紧急停机 | 测量发电机绝缘纸偏低 |  |  | M1012306118
F10122956028 |  | FD06风机故障处理 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-29 | [5 empty] | 事业部7 |  |  |  |  | 机型2 | [11 empty] | 部件老化 | 发电机绝缘低 |  | 机组紧急停机 | 测量发电机绝缘值不符合标准 |  |  | M1012306120
F1011020034 |  | 部分机组水冷柜UPS损坏。 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-11-02 | [5 empty] | 事业部4 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流器紧急停机 | UPS损坏 |  | 机组报出10#子站总线故障，检查UPS输入正常，没有输出，且UPS不能正常启动。 | 检查UPS在市电输入正常时没有输出，手动启动UPS发现UPS不能启动，对UPS的电池进行更换后，UPS依然不能正常工作，确认UPS损坏。 |  |  | M1012306036,M1012306062,M1012306064,M1012306074,M1012306076,M1012306078,M1012306082,M1012306086,M1012306092,M1012316249
F1012066993 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-06 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 部件损坏 | 部件损坏 |  | 2#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报73#故障，故障解释为断路器状态与实际不符故障，做断路器=吸合实验查看变流柜内继电器发现SLI230CR,230 AC/60V 50MA DC 黄色继电器工作指示灯不亮，测量有输入无输出，更换后机组恢复正常 | 2#机组报变流器紧急停机故障，检查发现发现2U1小面板报73#故障，故障解释为断路器状态与实际不符故障，做断路器=吸合实验查看变流柜内继电器发现SLI230CR,230 AC/60V 50MA DC 黄色继电器工作指示灯不亮，测量有输入无输出，更换后机组恢复正常 |  |  | M1012255127,M1012255131,M1012255133,M1012255135,M1012255137
F1012302921 |  | 处理45#机组变流器紧急停机故障 |  |  |  | 变流器紧急停机故障 | 458 |  |  |  | 2016-12-30 | [5 empty] | 事业部1 |  |  |  |  | 机型0 | [11 empty] | 变流柜中的散热风扇损坏 | 变流柜中的散热风扇损坏 |  | 处理45#机组变流器紧急停机故障 | 更换变流柜中的散热风扇后机组恢复正常。 |  |  | M1101198784